Рекомендуемая форма задания на выполнение работы
«Схема выдачи мощности солнечной/ветровой электростанции»

1.	Основание для разработки
____________________________________________________________

2.	Цель работы
Разработка схемы выдачи мощности солнечной (СЭС)/ветровой (ВЭС) электростанции______________ установленной мощностью _____ МВт со сроком завершения строительства в _______ году с учетом условий формирования баланса мощности и электроэнергии __________ энергосистемы и ОЭС _________.

3.	Стадийность проектирования
Внестадийная работа.

4.	Требования к выполнению работы и ее результатам
4.1.	В работе должен быть проведен краткий анализ существующего баланса мощности и электроэнергии _____ энергорайона с прилегающими территориями ___________ энергосистем ОЭС _____ и разработаны основные показатели развития электроэнергетики ______ энергорайона с прилегающими территориями _____ энергосистем ОЭС _____ на год ввода каждой очереди строительства электростанции и перспективу 5 лет после ввода последней планируемой очереди строительства электростанции (далее – перспектива 5 лет) (для каждого года пятилетнего периода) с оценкой уровня потребления электроэнергии и мощности в отдельных узлах, суточного графика нагрузки, балансов мощности и электроэнергии.
4.2.	В работе должны быть разработаны балансы мощности и электроэнергии ______ энергорайона и ______ энергосистемы ОЭС ____ с учетом строительства на территории _______ СЭС/ВЭС мощностью _____ МВт, с учётом очередности ввода мощностей, а также очередности и объема сетевого строительства на год ввода каждой очереди строительства электростанции и на перспективу 5 лет (для каждого года пятилетнего периода).
4.3.	Схема основной электрической сети (35) 110 кВ и выше, прилегающей к электростанции, на год ввода электростанции (каждой очереди строительства) и перспективу 5 лет должна быть согласована с АО «СО ЕЭС».
В работе должен быть сформирован перечень учитываемых мероприятий по развитию электросетевых и генерирующих объектов (включая мероприятия по выводу из эксплуатации) с указанием срока их реализации, технических параметров и обосновывающих документов (схемы и программы развития электроэнергетики, инвестиционные программы, технические условия на технологическое присоединение, планы собственников и заключения о возможности вывода из эксплуатации и т.п.).
4.4.	В работе на основании текущего баланса мощности и электроэнергии соответствующего региона и отчетных режимов за дни контрольных замеров должен быть выполнен анализ режима работы электрической сети (35) 110 кВ и выше в зоне размещения проектируемой электростанции.
При расширении электростанции в работе также должна быть приведена характеристика действующей схемы выдачи мощности. Характеристика действующей схемы выдачи мощности электростанции и анализ режима загрузки прилегающей к ней электрической сети (35) 110 кВ и выше должны основываться на отчетных режимах за дни контрольных замеров.
4.5.	В работе должны быть определены варианты развития электрической сети напряжением (35) 110 кВ и выше, обеспечивающие выдачу мощности электростанции с учетом следующих условий:
4.5.1.	Схема выдачи мощности электростанции должна обеспечивать в нормальной схеме выдачу всей установленной мощности электростанции на год ввода каждой очереди электростанции и перспективу 5 лет.
4.5.2.	Допускается выдача мощности электростанции по одной отходящей от шин электростанции линии электропередачи классом напряжения 220 кВ и ниже (в случае отсутствия нарушений допустимых параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы при отключении данной линии электропередачи).
4.5.3.	Не допускается выдача мощности электростанции по отходящим от шин электростанции линиям электропередачи, присоединяемым к электрической сети отпайками (ответвлениями) от линий электропередачи классом напряжения 330 кВ и выше.
4.5.4.	Допускается выдача мощности электростанции по отходящим от шин электростанции линиям электропередачи, присоединяемым к электрической сети отпайками (ответвлениями) от линий электропередачи классом напряжения 220 кВ с односторонним питанием.
4.5.5.	Выдача мощности электростанции по отходящим от шин электростанции линиям электропередачи, присоединяемым к электрической сети отпайками (ответвлениями) от транзитных линий электропередачи классом напряжения 220 кВ, допускается при наличии специального обоснования технической невозможности реализации выдачи мощности по схеме «заход-выход» или непосредственно на шины подстанций 220 кВ. 
4.5.6.	Не допускается выдача мощности электростанции по отходящим от шин электростанции линиям электропередачи, присоединяемым к электрической сети отпайками (ответвлениями) от линий электропередачи классом напряжения 220 кВ и выше, к которым на момент технологического присоединения электростанции уже присоединены отпайками (ответвлениями) другие генерирующие или электросетевые объекты. 
4.5.7.	В нормальной схеме электрической сети допускается воздействие противоаварийной автоматики на отключение генераторов электростанции при возникновении одного нормативного возмущения в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем, утвержденных приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277 (в актуальной редакции).
4.6.	При определении объема электросетевого строительства необходимо учитывать этапность ввода мощности на электростанции, в том числе выделение пусковых комплексов.
4.7.	Для определения основных технических решений по схеме выдачи мощности электростанции в работе должны быть проведены расчеты электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также нормативных возмущений в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем, на год ввода каждой очереди строительства электростанции и на перспективу 5 лет (в случае прогнозирования существенного изменения режимно-балансовой ситуации в связи с вводами генерирующих и электросетевых объектов расчеты должны быть дополнительно выполнены для каждого года пятилетнего периода).
При анализе перспективных режимов работы электрических сетей и формировании требований к пропускной способности электрической сети (35) 110 кВ и выше, прилегающей к ВЭС, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего, зимних минимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня. 
При анализе перспективных режимов работы электрических сетей и формировании требований к пропускной способности электрической сети (35) 110 кВ и выше, прилегающей к СЭС, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня (утренний (дневной) максимум нагрузок), летних максимальных нагрузок рабочего дня. 
Результаты расчетов должны быть представлены в табличной и графической формах. 
При выполнении расчетов должна учитываться информация о перспективном развитии в соответствии с перечнем материалов, приведенным в разделе 5.
На основании результатов расчетов должен быть определен рекомендуемый вариант схемы выдачи мощности электростанции.
4.8.	Для рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности электростанции с учетом результатов по пункту 4.7 в работе должны быть выполнены расчеты статической устойчивости в электрической сети, прилегающей к электростанции, для нормальной и основных ремонтных схем, а также нормативных возмущений в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем.
На основании результатов расчетов должны быть:
•	определены (пересмотрены) принципы действия и состав устройств противоаварийной автоматики, а также определены необходимые объемы управляющих воздействий ПА для обеспечения устойчивости электростанции и обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима на год ввода каждой очереди строительства электростанции и на перспективу 5 лет после последней планируемой очереди строительства электростанции (в случае прогнозирования существенного изменения режимно-балансовой ситуации в связи с вводами генерирующих и электросетевых объектов расчеты должны быть дополнительно выполнены для каждого года  пятилетки) с учетом требований пунктов 4.5 и 4.7.
•	определены предварительные величины максимально допустимых перетоков активной мощности в существующих и вновь образуемых контролируемых сечениях (в том числе, в сечении выдачи мощности электростанции), на максимально допустимый переток в которых оказывает влияние состав и (или) режим работы генерирующего оборудования электростанции и состояние элементов схемы выдачи мощности электростанции.
Расчеты электроэнергетических режимов и статической устойчивости необходимо выполнять на верифицированных расчетных моделях энергосистемы с использованием современных программных комплексов расчетов режимов.
4.9.	В работе должны быть проведены расчеты токов к.з. на шинах электростанции и в прилегающей электрической сети (35) 110 кВ и выше на год ввода каждой очереди строительства электростанции и на перспективу 5 лет после последней планируемой очереди строительства электростанции (в случае прогнозирования существенного изменения режимно-балансовой ситуации в связи с вводами генерирующих и электросетевых объектов расчеты должны быть дополнительно выполнены для каждого года пятилетки) и выполнена оценка соответствия оборудования токам к.з. на объектах (35) 110 кВ и выше в прилегающей электрической сети. Результаты расчетов должны быть представлены в табличном и графическом виде.
По результатам расчетов должны быть определены требования к оборудованию на электростанции, а также, при необходимости, рекомендации по замене оборудования на энергообъектах в прилегающей электрической сети и/или разработаны мероприятия по ограничению токов к.з.
4.10.	В работе должен быть выполнен анализ баланса реактивной мощности в электрической сети (35) 110 кВ и выше на год ввода каждой очереди строительства электростанции и на перспективу 5 лет после последней планируемой очереди строительства электростанции (в случае прогнозирования существенного изменения режимно-балансовой ситуации в связи с вводами генерирующих и электросетевых объектов расчеты должны быть дополнительно выполнены для каждого года пятилетки) и определен объем необходимых средств компенсации реактивной мощности.
4.11.	В работе должен быть выполнен анализ существующих устройств и комплексов релейной защиты (РЗ), сетевой автоматики (СА), противоаварийной автоматики (ПА), режимной автоматики (РА), связи, регистрации аварийных событий и процессов (РАСП), автоматизированной системы технологического управления (АСТУ), средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), системы обмена технологической информацией с Системным оператором (СОТИ АССО).
4.12.	В работе необходимо провести разработку основных технических решений по оснащению электрической сети и электростанции оборудованием РЗ, СА, ПА, РА, РАСП, связи, АСТУ, СДТУ, АИИС КУЭ, СОТИ АССО и системы обмена технологической информацией с ЦУС сетевой организации с учетом очередности ввода мощности на электростанции.
В качестве источника оперативного постоянного тока СЭС/ВЭС должны применяться аккумуляторные батареи.
В случае организации схемы оперативного обслуживания без круглосуточного пребывания оперативного персонала на СЭС/ВЭС должна обеспечиваться возможность телеуправления режимами работы СЭС/ВЭС, а также коммутационными аппаратами электросетевого оборудования, отнесенного к объектам диспетчеризации, из соответствующего диспетчерского центра Системного оператора.
4.13.	В работе должна быть разработана структурная схема сбора и передачи технологической информации Системному оператору, схема организации основных и резервных цифровых каналов связи, включая каналы телефонной связи для ведения оперативных переговоров до ЦУС сетевой компании и диспетчерского центра Системного оператора, в операционной зоне которого находится электростанция.
4.14.	В работе должна быть проведена предварительная проработка вариантов прохождения трасс линий электропередачи и экспертная оценка возможности их реализации для рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности электростанции.
4.15.	В работе должен быть оценен объем необходимого электросетевого строительства для выдачи мощности электростанции, очередность ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима и требуемые инвестиции (с разделением по собственникам).
4.16.	В работе должна быть проведена оценка требуемых капитальных затрат на реализацию схемы выдачи мощности, включая ориентировочные затраты на оборудование РЗ, СА, ПА, РА, связи, АСТУ, СДТУ, РАСП, АИИС КУЭ, СОТИ АССО, в том числе на смежных энергообъектах прилегающей сети.
4.17.	В работе должна быть разработана принципиальная схема электрических соединений электростанции (главная схема).
4.18.	В работе должна быть разработана карта-схема электрической сети для рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности электростанции в электрическую сеть.
4.19.	При определении сроков реализации электросетевого строительства необходимо руководствоваться соответствующим нормативным документом сетевой компании, регламентирующим сроки работ по проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи.
4.20.	При обосновании, проектировании схемы выдачи мощности и выполнении расчетов электроэнергетических режимов и статической устойчивости необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:
•	 «Методическими рекомендациями по проектированию развития энергосистем» (утверждены Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281);
•	«Методическими указаниями по устойчивости энергосистем» (утверждены Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277);
•	другими нормативными документами.

5.	Взаимосвязь с предшествующими и последующими работами
•	Схемы и программы перспективного развития, выполненные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;
•	Федеральные целевые программы;
•	Инвестиционные программы субъектов электроэнергетики;
•	Другие материалы по требованию заказчика и сторон, согласующих задание на выполнение работы.

6.	Порядок проведения приемки результатов работ
6.1.	Приемку научно-технической документации осуществляет Заказчик. Отчет по работе, кроме Заказчика, передается в сетевую организацию и АО «СО ЕЭС» в бумажном виде и на электронном носителе по 1 экз.
6.2.	Результаты работы согласовываются с сетевой организацией и АО «СО ЕЭС».
6.3.	В АО «СО ЕЭС» заказчиком предоставляются расчетные модели, использованные для проведения расчетов электроэнергетических режимов и статической устойчивости.

СОГЛАСОВАНО:
Заказчик
Сетевая организация
АО «СО ЕЭС»
Проектная организация