## Лист1
Распределение показателей работы устройств РЗА по типам устройств РЗА за период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатель | Общее количество действий | В том числе «правильно» |  | В том числе «неправильно» | [7 empty] | В том числе «неправильно допущено»
|  | Количество действий | % | Всего |  | Ложно |  | Излишне |  | Отказ
|  |  |  | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | %
Тип устройства РЗА
6MD644 | 5 | 5 | 100.00%
6MD66 | 162 | 159 | 98.15% | 3 | 1.85% | 2 | 1.23% |  |  | 1 | 0.62%
6MD663 | 14 | 14 | 100.00%
6MD664 | 273 | 262 | 95.97% | 11 | 4.03% | 3 | 1.10% |  |  | 8 | 2.93%
7SA52 | 46 | 45 | 97.83% | 1 | 2.17% |  |  | 1 | 2.17%
7SA522 | 413 | 401 | 97.09% | 10 | 2.42% | 3 | 0.73% | 5 | 1.21% | 2 | 0.48% | 2 | 0.48%
7SA61 | 8 | 8 | 100.00%
7SA611 | 2 | 2 | 100.00%
7SA632 | 6 | 6 | 100.00%
7SA86 | 3 | 3 | 100.00%
7SD5 | 128 | 127 | 99.22% | 1 | 0.78% | 1 | 0.78%
7SD52 | 89 | 88 | 98.88% | 1 | 1.12% |  |  | 1 | 1.12%
7SD522 | 152 | 149 | 98.03% | 1 | 0.66% |  |  | 1 | 0.66% |  |  | 2 | 1.32%
7SD523 | 81 | 81 | 100.00%
7SJ62 | 1 | 1 | 100.00%
7SJ64 | 8 | 8 | 100.00%
7SJ641 | 3 | 3 | 100.00%
7SJ642 | 2 | 2 | 100.00%
7SJ804 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
7SL87 | 7 | 7 | 100.00%
7SS522 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
7UM62 | 3 | 3 | 100.00%
7UM621 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
7UT63 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
7UT633 | 13 | 10 | 76.92% | 3 | 23.08% | 1 | 7.69% | 2 | 15.38%
7UT635 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
7VK61 | 8 | 8 | 100.00%
7VK611 | 7 | 7 | 100.00%
B90 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
BF 50/10 | 1 | 1 | 100.00%
BF 80/10 | 2 | 2 | 100.00%
BF 80/Q | 10 | 9 | 90.00% | 1 | 10.00% | 1 | 10.00%
C60 | 140 | 136 | 97.14% | 2 | 1.43% |  |  | 2 | 1.43% |  |  | 2 | 1.43%
D30 | 110 | 110 | 100.00%
D60 | 177 | 174 | 98.31% | 3 | 1.69% | 2 | 1.13% | 1 | 0.56%
ETL | 670 | 668 | 99.70% | 2 | 0.30% | 1 | 0.15% |  |  | 1 | 0.15%
ETL541 | 8 | 8 | 100.00%
ETL581 | 7 | 7 | 100.00%
ETL582 | 1 | 1 | 100.00%
ETL681 | 55 | 49 | 89.09% | 6 | 10.91% |  |  |  |  | 6 | 10.91%
F60 | 52 | 50 | 96.15% | 2 | 3.85% | 2 | 3.85%
FOX515 | 104 | 103 | 99.04% | 1 | 0.96% | 1 | 0.96%
FOX615 | 4 | 4 | 100.00%
G60 | 2 |  |  | 2 | 100.00% |  |  | 2 | 100.00%
Iskra SISTEMI ET8 | 34 | 30 | 88.24% | 4 | 11.76% |  |  |  |  | 4 | 11.76%
Kontron | 12 | 9 | 75.00% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% |  |  |  |  | 2 | 16.67%
L60 | 142 | 126 | 88.73% | 12 | 8.45% | 3 | 2.11% | 6 | 4.23% | 3 | 2.11% | 4 | 2.82%
L90 | 51 | 51 | 100.00%
MMX | 2 | 2 | 100.00%
N60 | 8 | 8 | 100.00%
NSD | 6 | 2 | 33.33% | [8 empty] | 4 | 66.67%
NUR-36 | 1 | 1 | 100.00%
P127 | 5 | 5 | 100.00%
P139 | 56 | 56 | 100.00%
P141 | 6 | 6 | 100.00%
P142 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
P143 | 110 | 109 | 99.09% | 1 | 0.91% |  |  |  |  | 1 | 0.91%
P145 | 47 | 45 | 95.74% | 2 | 4.26% | 1 | 2.13% |  |  | 1 | 2.13%
P14DL | 1 | 1 | 100.00%
P344 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
P433 | 2 | 2 | 100.00%
P435 | 234 | 229 | 97.86% | 3 | 1.28% |  |  | 2 | 0.85% | 1 | 0.43% | 2 | 0.85%
P437 | 250 | 234 | 93.60% | 10 | 4.00% | 3 | 1.20% | 4 | 1.60% | 3 | 1.20% | 6 | 2.40%
P443 | 183 | 179 | 97.81% | 4 | 2.19% |  |  | 2 | 1.09% | 2 | 1.09%
P543 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
P545 | 12 | 10 | 83.33% | 2 | 16.67% | 2 | 16.67%
P546 | 13 | 9 | 69.23% | 4 | 30.77% | 4 | 30.77%
P547 | 233 | 216 | 92.70% | 10 | 4.29% |  |  | 8 | 3.43% | 2 | 0.86% | 7 | 3.00%
P631 | 1 | 1 | 100.00%
P633 | 8 | 6 | 75.00% | 2 | 25.00% | 2 | 25.00%
P634 | 6 | 6 | 100.00%
P643 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33%
P645 | 3 | 3 | 100.00%
P740 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00%
P741, P742 | 2 | 2 | 100.00%
P922 | 5 | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% | 1 | 20.00% |  |  | 1 | 20.00%
PBS | 117 | 117 | 100.00%
PCS-902 | 17 | 17 | 100.00%
PCS-921 | 15 | 15 | 100.00%
PCS-978 | 4 | 4 | 100.00%
PowerLink | 39 | 38 | 97.44% | 1 | 2.56% | 1 | 2.56%
PP1F10U | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
PS 441 | 7 | 7 | 100.00%
REB103 | 2 | 2 | 100.00%
REB551 | 24 | 23 | 95.83% | 1 | 4.17% | 1 | 4.17%
REB670 | 14 | 10 | 71.43% | 4 | 28.57% | 4 | 28.57%
REC650 | 24 | 24 | 100.00%
REC670 | 147 | 138 | 93.88% | 9 | 6.12% |  |  | 2 | 1.36% | 7 | 4.76%
RED521 | 5 | 4 | 80.00% | [8 empty] | 1 | 20.00%
RED670 | 210 | 202 | 96.19% | 7 | 3.33% | 3 | 1.43% |  |  | 4 | 1.90% | 1 | 0.48%
REF542+ | 6 | 6 | 100.00%
REL511 | 335 | 325 | 97.01% | 8 | 2.39% | 3 | 0.90% | 3 | 0.90% | 2 | 0.60% | 2 | 0.60%
REL521 | 190 | 190 | 100.00%
REL551 | 87 | 86 | 98.85% | 1 | 1.15% |  |  | 1 | 1.15%
REL650 | 19 | 17 | 89.47% | 2 | 10.53% |  |  |  |  | 2 | 10.53%
REL670 | 212 | 204 | 96.23% | 6 | 2.83% |  |  | 4 | 1.89% | 2 | 0.94% | 2 | 0.94%
REO500 | 2 | 2 | 100.00%
RET316 | 1 | 1 | 100.00%
RET521 | 2 |  |  | 2 | 100.00% | 2 | 100.00%
RET670 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  | 1 | 25.00%
RS-1000 | 1 | 1 | 100.00%
RS-2001 | 2 | 2 | 100.00%
S7-400 | 20 | 19 | 95.00% | 1 | 5.00% | 1 | 5.00%
Sepam | 3 |  |  | 3 | 100.00% |  |  | 3 | 100.00%
Sepam 2000 | 2 |  |  | 2 | 100.00% |  |  | 2 | 100.00%
Sepam B21 | 2 | 2 | 100.00%
Sepam S40 | 2 | 2 | 100.00%
SPAC 810 | 3 | 3 | 100.00%
SPAC 810-Л | 2 | 2 | 100.00%
SPAC 810-Н | 1 | 1 | 100.00%
SPAF 140 C | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00%
SPAJ 160 C | 3 | 3 | 100.00%
SWT 3000 | 4 | 4 | 100.00%
T35 | 2 | 1 | 50.00% | [8 empty] | 1 | 50.00%
T60 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
TEBIT | 24 | 20 | 83.33% | [8 empty] | 4 | 16.67%
URF-25/10 | 4 | 4 | 100.00%
АВАНТ | 247 | 246 | 99.60% | 1 | 0.40% |  |  |  |  | 1 | 0.40%
АВАНТ К400 | 533 | 531 | 99.62% | [8 empty] | 2 | 0.38%
АВАНТ РЗСК | 12 | 8 | 66.67% | [8 empty] | 4 | 33.33%
АВР (нетиповая ЭМ панель) | 24 | 20 | 83.33% | 4 | 16.67% | 2 | 8.33% |  |  | 2 | 8.33%
АДС (нетиповая ЭМ панель) | 5 | 5 | 100.00%
АК Тритон | 341 | 338 | 99.12% | 3 | 0.88% | 2 | 0.59% |  |  | 1 | 0.29%
АКА по ВОЛС | 8 | 8 | 100.00%
АКА-16 КЕДР | 50 | 50 | 100.00%
АКАП | 2 | 2 | 100.00%
АКПА | 14 | 14 | 100.00%
АКПА-В | 9 | 9 | 100.00%
АКСТ | 2 | 2 | 100.00%
АЛАР (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
АНКА | 46 | 44 | 95.65% | 2 | 4.35% |  |  |  |  | 2 | 4.35%
АНКА-АВПА | 67 | 66 | 98.51% | [8 empty] | 1 | 1.49%
АОДС (нетиповая ЭМ панель) | 7 | 7 | 100.00%
АОПН (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
АОПО (нетиповая ЭМ панель) | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% |  |  | 1 | 14.29%
АОСН (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
АПВ (нетиповая ЭМ панель) | 2428 | 2367 | 97.49% | 58 | 2.39% | 7 | 0.29% | 2 | 0.08% | 49 | 2.02% | 3 | 0.12%
АПВ-503 | 159 | 143 | 89.94% | 12 | 7.55% | 1 | 0.63% | 5 | 3.14% | 6 | 3.77% | 4 | 2.52%
АПНУ (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100.00%
АРЛ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
АСН-УОН (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  |  |  | 1 | 25.00%
АУВ (нетиповая ЭМ панель) | 3223 | 3128 | 97.05% | 94 | 2.92% | 14 | 0.43% | 8 | 0.25% | 72 | 2.23% | 1 | 0.03%
АЧР (нетиповая ЭМ панель) | 8 | 8 | 100.00%
БА 108-70 | 3 | 3 | 100.00%
БА 140-71 | 5 | 5 | 100.00%
БА 144-71 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  |  |  | 1 | 100.00%
БА 178-76 | 1 | 1 | 100.00%
БА 179-76 | 9 | 9 | 100.00%
БА 184-76 | 6 | 6 | 100.00%
БА 206-83 | 1 | 1 | 100.00%
БА 215-88Б.1 | 7 | 7 | 100.00%
БЗП-01-ТН | 1 | 1 | 100.00%
БИМ 2130 | 48 | 48 | 100.00%
БИМ 6330.05.32/32 Р11 | 31 | 31 | 100.00%
БМАЧР | 4 | 4 | 100.00%
БММРЧ-А | 4 | 4 | 100.00%
БМРЗ | 3 | 3 | 100.00%
БМРЗ-100 | 2 | 2 | 100.00%
БМРЗ-АПВ | 5 | 5 | 100.00%
БМРЗ-АПВ-01-01-12 | 2 | 2 | 100.00%
БМРЗ-ЛТ | 34 | 34 | 100.00%
БМРЗ-ЛТ-01-05-11 | 4 | 4 | 100.00%
БМРЗ-ЛТ-52 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ТЛ 2604.511 | 17 | 16 | 94.12% | 1 | 5.88% | 1 | 5.88%
Бреслер ТЛ 2606.14 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ТЛ 2606.510 | 16 | 16 | 100.00%
Бреслер ТЛ 2606.519 | 27 | 27 | 100.00%
Бреслер ТШ 2310.16 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ТШ 2310.515 | 3 | 3 | 100.00%
Бреслер ША 2420.522 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604 | 121 | 120 | 99.17% | 1 | 0.83% |  |  |  |  | 1 | 0.83%
Бреслер ШЛ 2604.11 | 52 | 49 | 94.23% | 2 | 3.85% |  |  | 1 | 1.92% | 1 | 1.92% | 1 | 1.92%
Бреслер ШЛ 2604.111 | 6 | 6 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.112 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.12 | 41 | 40 | 97.56% | [8 empty] | 1 | 2.44%
Бреслер ШЛ 2604.14 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% |  |  | 1 | 14.29%
Бреслер ШЛ 2604.16 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.511 | 2 | 1 | 50.00% | [8 empty] | 1 | 50.00%
Бреслер ШЛ 2604.512 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.514 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.541 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.542 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.544 | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 12.50% |  |  |  |  | 1 | 12.50%
Бреслер ШЛ 2605 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2605.621 | 28 | 28 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606 | 91 | 87 | 95.60% | 3 | 3.30% |  |  | 2 | 2.20% | 1 | 1.10% | 1 | 1.10%
Бреслер ШЛ 2606.10 | 140 | 137 | 97.86% | [8 empty] | 3 | 2.14%
Бреслер ШЛ 2606.10.14 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.102 | 47 | 47 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.13 | 36 | 34 | 94.44% | [8 empty] | 2 | 5.56%
Бреслер ШЛ 2606.14 | 226 | 219 | 96.90% | [8 empty] | 7 | 3.10%
Бреслер ШЛ 2606.14 06.10 16.12 | 32 | 32 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.14 06.15 | 3 | 3 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.142.06.142 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.16 | 71 | 71 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.19 | 9 | 9 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.44 | 8 | 8 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.502 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.510 | 46 | 38 | 82.61% | 2 | 4.35% |  |  |  |  | 2 | 4.35% | 6 | 13.04%
Бреслер ШЛ 2606.510 06.510 | 14 | 14 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.512 06.512 | 12 | 12 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.513 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.514 | 35 | 30 | 85.71% | 3 | 8.57% |  |  | 2 | 5.71% | 1 | 2.86% | 2 | 5.71%
Бреслер ШЛ 2606.514 06.510 | 12 | 12 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.514 06.516 | 3 | 3 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.519 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% |  |  |  |  | 1 | 16.67%
Бреслер ШЛ 2606.522 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.540 06.540 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.640 06.640 | 12 | 12 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2607 | 9 | 9 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2607.11 | 7 | 7 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2607.12 | 18 | 17 | 94.44% | 1 | 5.56% |  |  |  |  | 1 | 5.56%
Бреслер ШЛ 2607.14 | 9 | 8 | 88.89% | [8 empty] | 1 | 11.11%
Бреслер ШЛ 2607.514 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2704.52 | 97 | 97 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2704.521 | 4 | 1 | 25.00% | 2 | 50.00% |  |  | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00%
Бреслер ШТ 2108.13 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
Бреслер ШШ 2310.05 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШШ 2310.161 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШШ 2310.500 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШШ 2310.512 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер-0107 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер-0107.502 | 12 | 12 | 100.00%
Бреслер-0107.510 | 61 | 59 | 96.72% | 2 | 3.28% |  |  | 2 | 3.28%
Бреслер-0107.511 | 45 | 45 | 100.00%
Бреслер-0107.522 | 3 | 3 | 100.00%
Бреслер-0107.532 | 26 | 26 | 100.00%
Бреслер-0107.600 | 31 | 30 | 96.77% | 1 | 3.23% | 1 | 3.23%
Бреслер-0107.611 | 5 | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00%
Бреслер-0107.620 | 5 | 5 | 100.00%
Бреслер-0107.730 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
Бреслер-0107.810 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер-0107.813 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер-0117.510 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер-0117.600 | 3 | 3 | 100.00%
БРЧН-100 | 19 | 16 | 84.21% | 1 | 5.26% | 1 | 5.26% |  |  |  |  | 2 | 10.53%
БРЭ 2801 | 6 | 5 | 83.33% | [8 empty] | 1 | 16.67%
БЭ2502 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
БЭ2502А0402 | 16 | 16 | 100.00%
БЭ2502А1102 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  |  |  | 1 | 25.00%
БЭ2607 085 | 19 | 17 | 89.47% | [8 empty] | 2 | 10.53%
БЭ2704 | 23 | 22 | 95.65% | 1 | 4.35% | 1 | 4.35%
БЭ2704 011 | 233 | 227 | 97.42% | 6 | 2.58% | 3 | 1.29% | 2 | 0.86% | 1 | 0.43%
БЭ2704 012 | 30 | 30 | 100.00%
БЭ2704 014 | 8 | 4 | 50.00% | [8 empty] | 4 | 50.00%
БЭ2704 016 | 2 | 2 | 100.00%
БЭ2704 019 | 92 | 89 | 96.74% | 3 | 3.26% |  |  |  |  | 3 | 3.26%
БЭ2704 021 | 182 | 178 | 97.80% | 3 | 1.65% | 2 | 1.10% | 1 | 0.55% |  |  | 1 | 0.55%
БЭ2704 022 | 9 | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% |  |  |  |  | 4 | 44.44%
БЭ2704 031 | 13 | 13 | 100.00%
БЭ2704 032 | 33 | 31 | 93.94% | 1 | 3.03% |  |  | 1 | 3.03% |  |  | 1 | 3.03%
БЭ2704 065 | 5 | 2 | 40.00% | 3 | 60.00% |  |  | 3 | 60.00%
БЭ2704 082 | 1 | 1 | 100.00%
БЭ2704 083 | 3 | 3 | 100.00%
БЭ2704 086 | 11 | 10 | 90.91% | [8 empty] | 1 | 9.09%
БЭ2704 087 | 25 | 23 | 92.00% | [8 empty] | 2 | 8.00%
БЭ2704 088 | 12 | 12 | 100.00%
БЭ2704 091 | 15 | 15 | 100.00%
БЭ2704 092 | 19 | 18 | 94.74% | 1 | 5.26% |  |  | 1 | 5.26%
БЭ2704 093 | 10 | 8 | 80.00% | 1 | 10.00% | 1 | 10.00% |  |  |  |  | 1 | 10.00%
БЭМП РУ-АРТ | 1 | 1 | 100.00%
БЭМП РУ-ВЛ | 4 | 4 | 100.00%
БЭМП РУ-ВС2 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  |  |  | 1 | 100.00%
БЭМП РУ-ДВ | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  | 1 | 25.00%
БЭМП РУ-ДЗЛ | 7 | 7 | 100.00%
БЭМП РУ-КСЗ | 1 | 1 | 100.00%
БЭМП РУ-РЧ | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  |  |  | 1 | 50.00%
БЭМП РУ-ТН | 2 | 2 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.01 | 52 | 52 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.02 | 132 | 129 | 97.73% | 3 | 2.27% | 1 | 0.76% | 1 | 0.76% | 1 | 0.76%
БЭМП-ДТЗ.03 | 9 | 9 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.04 | 5 | 5 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.08 | 9 | 9 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.11 | 6 | 6 | 100.00%
БЭМП-ДФЗ.02 | 22 | 22 | 100.00%
ВЧБ (нетиповая МЭ панель) | 18 | 17 | 94.44% | 1 | 5.56% |  |  | 1 | 5.56%
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | 159 | 149 | 93.71% | 8 | 5.03% |  |  | 4 | 2.52% | 4 | 2.52% | 2 | 1.26%
ВЧТО | 8 | 8 | 100.00%
ВЧТО-М | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33%
ГЗ (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67%
ДА (нетиповая ЭМ панель) | 52 | 50 | 96.15% | 2 | 3.85% |  |  |  |  | 2 | 3.85%
Делительная защита (нетиповая ЭМ панель) | 68 | 66 | 97.06% | 2 | 2.94% |  |  |  |  | 2 | 2.94%
ДЗ-2 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  |  |  | 1 | 100.00%
ДЗ-503 | 18 | 17 | 94.44% | 1 | 5.56% | 1 | 5.56%
ДЗЛ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ДЗЛ-1 | 11 | 7 | 63.64% | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% |  |  | 1 | 9.09% | 1 | 9.09%
ДЗЛ-2 | 62 | 49 | 79.03% | 13 | 20.97% | 5 | 8.06% | 8 | 12.90%
ДЗО (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |  |  | 2 | 50.00%
ДЗТ (нетиповая ЭМ панель) | 9 | 5 | 55.56% | 4 | 44.44% | 3 | 33.33% | 1 | 11.11%
ДЗТ-1 | 1 | 1 | 100.00%
ДЗТ-11 | 43 | 38 | 88.37% | 5 | 11.63% | 4 | 9.30% | 1 | 2.33%
ДЗТ-11/3 | 1 | 1 | 100.00%
ДЗТ-11/4 | 2 | 2 | 100.00%
ДЗТ-13 | 2 | 2 | 100.00%
ДЗТ-13/2 | 1 | 1 | 100.00%
ДЗТ-21 | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% |  |  |  |  | 1 | 16.67%
ДЗТ-23 | 2 | 2 | 100.00%
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) | 85 | 68 | 80.00% | 17 | 20.00% | 4 | 4.71% | 12 | 14.12% | 1 | 1.18%
ДЗШТ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
Диамант L011 | 3 | 3 | 100.00%
Диамант L014 | 3 | 3 | 100.00%
Диамант L020 | 3 | 3 | 100.00%
Диамант L030 | 19 | 19 | 100.00%
Диамант L031 | 1 | 1 | 100.00%
Диамант L051 | 1 | 1 | 100.00%
ДФЗ-2 | 194 | 179 | 92.27% | 11 | 5.67% | 2 | 1.03% | 6 | 3.09% | 3 | 1.55% | 4 | 2.06%
ДФЗ-201 | 1920 | 1838 | 95.73% | 59 | 3.07% | 7 | 0.36% | 30 | 1.56% | 22 | 1.15% | 23 | 1.20%
ДФЗ-402 | 6 | 6 | 100.00%
ДФЗ-501 | 2 | 2 | 100.00%
ДФЗ-503 | 71 | 68 | 95.77% | 2 | 2.82% |  |  | 1 | 1.41% | 1 | 1.41% | 1 | 1.41%
ДФЗ-504 | 256 | 250 | 97.66% | 4 | 1.56% | 1 | 0.39% | 3 | 1.17% |  |  | 2 | 0.78%
Защиты АТ (нетиповая ЭМ панель) | 6 | 6 | 100.00%
Защиты генератора/блока (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
Защиты реактора (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
Защиты Т (нетиповая ЭМ панель) | 28 | 19 | 67.86% | 9 | 32.14% | 7 | 25.00% | 2 | 7.14%
Защиты ШСВ (нетиповая ЭМ панель) | 5 | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% |  |  | 2 | 40.00%
ЗЗГ-1 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ЗНПФ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
ЗНР (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
КАПВ-3 | 1 | 1 | 100.00%
КЕДР-2.0 | 82 | 82 | 100.00%
КЗ-1 | 10 | 9 | 90.00% | 1 | 10.00% |  |  |  |  | 1 | 10.00%
КЗ-12 | 6 | 6 | 100.00%
КЗ-13 | 1 | 1 | 100.00%
КЗ-15 | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 12.50% |  |  | 1 | 12.50%
КЗ-3 | 11 | 9 | 81.82% | 2 | 18.18% | 2 | 18.18%
КЗ-5 | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 12.50% |  |  | 1 | 12.50%
КЗ-5А | 1 | 1 | 100.00%
КЗ-9 | 5 | 5 | 100.00%
КИВ | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
КПА-М | 44 | 43 | 97.73% | 1 | 2.27% | 1 | 2.27%
КРС-131 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
КСЗ (нетиповая ЭМ панель) | 18 | 18 | 100.00%
МКПА | 710 | 683 | 96.20% | 25 | 3.52% | 14 | 1.97% | 1 | 0.14% | 10 | 1.41% | 2 | 0.28%
МКПА-2 | 25 | 23 | 92.00% | 2 | 8.00% | 1 | 4.00% |  |  | 1 | 4.00%
МКПА-РЗ | 34 | 29 | 85.29% | 5 | 14.71% | 3 | 8.82% |  |  | 2 | 5.88%
МТЗ (нетиповая ЭМ панель) | 12 | 11 | 91.67% | [8 empty] | 1 | 8.33%
МФТО (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
Нетиповая МП панель | 28 | 25 | 89.29% | 3 | 10.71% | 1 | 3.57% |  |  | 2 | 7.14%
Нетиповая МЭ панель | 9 | 9 | 100.00%
Нетиповая ЭМ панель | 2154 | 2027 | 94.10% | 90 | 4.18% | 26 | 1.21% | 26 | 1.21% | 38 | 1.76% | 37 | 1.72%
Нетиповая ЭМ панель ТО | 1 | 1 | 100.00%
ОАПВ (нетиповая ЭМ панель) | 23 | 23 | 100.00%
ОН (нетиповая ЭМ панель) | 8 |  |  | 1 | 12.50% |  |  |  |  | 1 | 12.50% | 7 | 87.50%
Основные защиты АТ, Т (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  |  |  | 1 | 25.00%
ПА (нетиповая ЭМ панель) | 5 | 5 | 100.00%
ПА 115-91 | 2 | 2 | 100.00%
Панель основных и резервных защит генератора (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
Панель резервных защит (нетиповая ЭМ панель) | 120 | 110 | 91.67% | 8 | 6.67% | 2 | 1.67% | 4 | 3.33% | 2 | 1.67% | 2 | 1.67%
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | 160 | 156 | 97.50% | 4 | 2.50% | 2 | 1.25% | 2 | 1.25%
Панель ускорения (нетиповая ЭМ панель) | 11 | 11 | 100.00%
Парма УАЧР 12 | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57%
ПВБ-158 | 5 | 5 | 100.00%
ПВЗУ-Е | 4 | 4 | 100.00%
ПДЗ (нетиповая ЭМ панель) | 58 | 56 | 96.55% | [8 empty] | 2 | 3.45%
ПДЭ 2004.01 | 5 | 5 | 100.00%
ПДЭ 2004.03 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  |  |  | 1 | 50.00%
ПДЭ 2801 | 1 | 1 | 100.00%
ПДЭ-2001 | 1 | 1 | 100.00%
ПДЭ-2002 | 29 | 29 | 100.00%
ПДЭ-2003 | 30 | 25 | 83.33% | 3 | 10.00% |  |  |  |  | 3 | 10.00% | 2 | 6.67%
ПДЭ-2004 | 19 | 16 | 84.21% | 1 | 5.26% |  |  | 1 | 5.26% |  |  | 2 | 10.53%
ПДЭ-2802 | 689 | 674 | 97.82% | 10 | 1.45% | 3 | 0.44% | 3 | 0.44% | 4 | 0.58% | 5 | 0.73%
ПЗ (нетиповая ЭМ панель) | 11 | 11 | 100.00%
ПЗ 2/2 | 88 | 84 | 95.45% | 3 | 3.41% | 2 | 2.27% |  |  | 1 | 1.14% | 1 | 1.14%
ПЗ-157 | 22 | 22 | 100.00%
ПЗ-158 | 26 | 25 | 96.15% | 1 | 3.85% |  |  |  |  | 1 | 3.85%
ПЗ-159 | 10 | 10 | 100.00%
ПЗ-159А | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 9.09% |  |  |  |  | 1 | 9.09% | 1 | 9.09%
ПЗ-164А | 1 | 1 | 100.00%
ПЗ-2 | 50 | 49 | 98.00% | [8 empty] | 1 | 2.00%
ПЗ-2/1 | 20 | 19 | 95.00% | 1 | 5.00% |  |  | 1 | 5.00%
ПЗ-273-78 | 14 | 14 | 100.00%
ПЗ-4М/2 | 1 | 1 | 100.00%
ПЗ-5/1 | 9 | 8 | 88.89% | [8 empty] | 1 | 11.11%
ПЗ-5/2 | 1 | 1 | 100.00%
ПКУС СР24 | 329 | 326 | 99.09% | 1 | 0.30% |  |  |  |  | 1 | 0.30% | 2 | 0.61%
ПРД АКА Кедр | 921 | 916 | 99.46% | 4 | 0.43% | 4 | 0.43% |  |  |  |  | 1 | 0.11%
ПРД АКПА | 1 | 1 | 100.00%
ПРД АНКА | 10 | 9 | 90.00% | [8 empty] | 1 | 10.00%
ПРД АНКА-АВПА | 2 | 1 | 50.00% | [8 empty] | 1 | 50.00%
ПРД ВЧТО-М | 1 | 1 | 100.00%
ПРД/ПРМ | 10 | 10 | 100.00%
ПРМ АКА Кедр | 1293 | 1289 | 99.69% | 4 | 0.31% | 2 | 0.15% |  |  | 2 | 0.15%
ПРМ АКПА | 1 | 1 | 100.00%
ПРМ АНКА | 11 | 10 | 90.91% | [8 empty] | 1 | 9.09%
ПРМ АНКА-АВПА | 10 | 10 | 100.00%
ПРМ ВЧТО-М | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ПЭ-2105 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
РГТ-80 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00%
РЗТ-410 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
РН-54 | 3 | 3 | 100.00%
РН-55 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
РНТ | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% |  |  |  |  | 1 | 11.11%
РНТ-562 | 10 | 8 | 80.00% | 2 | 20.00% | 1 | 10.00% | 1 | 10.00%
РНТ-564 | 2 | 2 | 100.00%
РНТ-565 | 73 | 61 | 83.56% | 12 | 16.44% | 3 | 4.11% | 8 | 10.96% | 1 | 1.37%
РНТ-566 | 24 | 21 | 87.50% | 3 | 12.50% |  |  | 3 | 12.50%
РНТ-566/2 | 1 | 1 | 100.00%
РНТ-567 | 18 | 15 | 83.33% | 3 | 16.67% |  |  |  |  | 3 | 16.67%
РП-251 | 1 | 1 | 100.00%
РПВ-01 | 126 | 124 | 98.41% | 2 | 1.59% |  |  |  |  | 2 | 1.59%
РПВ-02 | 34 | 33 | 97.06% | 1 | 2.94% |  |  |  |  | 1 | 2.94%
РПВ-258 (ЭМ) | 487 | 478 | 98.15% | 9 | 1.85% |  |  |  |  | 9 | 1.85%
РПВ-58 | 4323 | 4240 | 98.08% | 83 | 1.92% | 7 | 0.16% | 9 | 0.21% | 67 | 1.55%
РС830-ДЗ | 6 |  |  | 6 | 100.00% |  |  |  |  | 6 | 100.00%
РСГ | 1 | 1 | 100.00%
РСГ-11 | 16 | 14 | 87.50% | [8 empty] | 2 | 12.50%
РСГ-11-50 | 2 | 2 | 100.00%
РТ | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
РТ-40 | 77 | 70 | 90.91% | 7 | 9.09% | 4 | 5.19% | 1 | 1.30% | 2 | 2.60%
РТ-40/Р | 2 | 2 | 100.00%
РТ-40/Р5 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  |  |  | 1 | 100.00%
РТ-40/Ф | 1 | 1 | 100.00%
РЧ-1 | 35 | 33 | 94.29% | 2 | 5.71% | 1 | 2.86% |  |  | 1 | 2.86%
РЧ-2 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  |  |  | 1 | 33.33%
САОН (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
Сириус АВР | 10 | 9 | 90.00% | 1 | 10.00% |  |  |  |  | 1 | 10.00%
Сириус-2-АЧР | 13 | 12 | 92.31% | [8 empty] | 1 | 7.69%
Сириус-2-ДЗЛ | 15 | 15 | 100.00%
Сириус-2-ДЗЛ-01 | 24 | 24 | 100.00%
Сириус-2-РЧН | 3 | 3 | 100.00%
Сириус-3-ВЧ-01 | 20 | 18 | 90.00% | [8 empty] | 2 | 10.00%
Сириус-3-ВЧ-04 | 6 | 6 | 100.00%
Сириус-3-ДЗО | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  |  |  | 1 | 100.00%
Сириус-3-ДЗО-01 | 2 | 2 | 100.00%
Сириус-3-ДЗШ | 4 | 4 | 100.00%
Сириус-3-ДЗШ-02 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67%
Сириус-3-ДФЗ | 5 | 5 | 100.00%
Сириус-3-ДФЗ-01 | 31 | 25 | 80.65% | 3 | 9.68% |  |  | 2 | 6.45% | 1 | 3.23% | 3 | 9.68%
Сириус-3-ДФЗ-02 | 5 | 5 | 100.00%
Сириус-3-ЛВ-02 | 137 | 135 | 98.54% | 1 | 0.73% |  |  |  |  | 1 | 0.73% | 1 | 0.73%
Сириус-3-ЛВ-03 | 423 | 409 | 96.69% | 12 | 2.84% | 1 | 0.24% | 5 | 1.18% | 6 | 1.42% | 2 | 0.47%
Сириус-3-ЛВ-05 | 10 | 8 | 80.00% | 2 | 20.00% |  |  | 1 | 10.00% | 1 | 10.00%
Сириус-3-СВ | 29 | 28 | 96.55% | 1 | 3.45% |  |  |  |  | 1 | 3.45%
Сириус-3-УВ | 2 | 2 | 100.00%
Сириус-АЧР | 25 | 24 | 96.00% | 1 | 4.00% |  |  |  |  | 1 | 4.00%
Сириус-Т | 1 | 1 | 100.00%
Сириус-Т-3 | 8 | 6 | 75.00% | 2 | 25.00% | 1 | 12.50% | 1 | 12.50%
Сириус-ТН | 13 | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% |  |  |  |  | 1 | 7.69%
Сириус-УВ | 67 | 64 | 95.52% | 3 | 4.48% | 1 | 1.49% | 1 | 1.49% | 1 | 1.49%
ТАПВ (нетиповая ЭМ панель) | 111 | 109 | 98.20% | 2 | 1.80% |  |  |  |  | 2 | 1.80%
ТДА (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50.00% | [8 empty] | 1 | 50.00%
ТЕКОН 300 | 5 | 5 | 100.00%
ТЕКОН 300BS | 2 | 2 | 100.00%
ТЕКОН 300LA | 40 | 40 | 100.00%
ТЕКОН 300SW | 6 | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% | 3 | 50.00%
ТЕКОН 312EA | 2 | 2 | 100.00%
ТЕКОН 322LA | 3 | 3 | 100.00%
ТЕКОН 339SW | 29 | 29 | 100.00%
ТЕКОН 339ЕА | 5 | 5 | 100.00%
ТЕМП 2501-51 | 2 | 2 | 100.00%
Технологические защиты АТ (Т, Г) (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | 70 | 67 | 95.71% | 3 | 4.29% |  |  | 2 | 2.86% | 1 | 1.43%
ТЗОП (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
ТЛ2606.16 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 200 ДЗЛ 27 | 10 | 10 | 100.00%
ТОР 200 Н | 9 | 9 | 100.00%
ТОР 300 | 283 | 274 | 96.82% | 8 | 2.83% | 3 | 1.06% | 2 | 0.71% | 3 | 1.06% | 1 | 0.35%
ТОР 300 АУВ 516 | 16 | 15 | 93.75% | 1 | 6.25% |  |  |  |  | 1 | 6.25%
ТОР 300 АУВ 636С | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 БСК 556 | 10 | 10 | 100.00%
ТОР 300 ДЗАТ 520 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДЗЛ 522 | 4 | 4 | 100.00%
ТОР 300 ДЗЛ 621 | 6 | 6 | 100.00%
ТОР 300 ДЗЛ и КСЗ 521 | 5 | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% |  |  | 2 | 40.00%
ТОР 300 ДЗТ 513 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 54 | 16 | 15 | 93.75% | 1 | 6.25% |  |  | 1 | 6.25%
ТОР 300 ДФЗ 542 | 51 | 51 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 544 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 563 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 503 | 13 | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% | 1 | 7.69%
ТОР 300 КСЗ 504 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  |  |  | 1 | 50.00%
ТОР 300 КСЗ 506 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 510 | 216 | 212 | 98.15% | 3 | 1.39% | 2 | 0.93% | 1 | 0.46% |  |  | 1 | 0.46%
ТОР 300 КСЗ 512 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 513 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 514 | 60 | 59 | 98.33% | 1 | 1.67% |  |  | 1 | 1.67%
ТОР 300 КСЗ 516 | 4 | 4 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 519 | 10 | 10 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 560 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 563 | 14 | 14 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 569 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 617 | 29 | 28 | 96.55% | 1 | 3.45% |  |  | 1 | 3.45%
ТОР 300 КСЗ 723 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 730 | 4 | 4 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 739 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 НВЧЗ 542 | 26 | 26 | 100.00%
ТОР 300 ПА 521 (Ш 2400 20.531) | 4 | 4 | 100.00%
ТОР 300 ПА 522 | 8 | 8 | 100.00%
ТОР 300 ПА 523 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ПА 525 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 РЗАТ 522 | 2 |  |  | 2 | 100.00% |  |  | 2 | 100.00%
ТОР 300 РЗТ 526 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00%
УОН (нетиповая ЭМ панель) | 3 |  |  | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% |  |  |  |  | 2 | 66.67%
УПАЭ | 57 | 54 | 94.74% | 1 | 1.75% |  |  |  |  | 1 | 1.75% | 2 | 3.51%
УПК-Ц | 873 | 832 | 95.30% | 4 | 0.46% | 1 | 0.11% | 1 | 0.11% | 2 | 0.23% | 37 | 4.24%
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) | 64 | 46 | 71.88% | 18 | 28.13% | 13 | 20.31% | 2 | 3.13% | 3 | 4.69%
УРЧ-3 | 1 | 1 | 100.00%
УФПГМ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
ФОВ (нетиповая ЭМ панель) | 7 | 7 | 100.00%
ФОЛ (нетиповая ЭМ панель) | 56 | 53 | 94.64% | 3 | 5.36% | 3 | 5.36%
ЧДА (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
Ш2400 20.530 | 21 | 21 | 100.00%
Ш2400 20.530 20.534 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2400 20.538 | 11 | 11 | 100.00%
Ш2600 04.514 | 5 | 5 | 100.00%
Ш2600 04.541 | 35 | 35 | 100.00%
Ш2600 04.542 | 12 | 11 | 91.67% | [8 empty] | 1 | 8.33%
Ш2600 04.544 | 63 | 62 | 98.41% | 1 | 1.59% |  |  |  |  | 1 | 1.59%
Ш2600 05.22 | 2 | 2 | 100.00%
Ш2600 05.514 05.516 | 13 | 10 | 76.92% | [8 empty] | 3 | 23.08%
Ш2600 05.521 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33%
Ш2600 05.522 | 5 | 5 | 100.00%
Ш2600 05.524 | 36 | 34 | 94.44% | 2 | 5.56% | 2 | 5.56%
Ш2600 05.552 | 14 | 12 | 85.71% | 2 | 14.29% |  |  | 2 | 14.29%
Ш2600 06.501 | 3 | 3 | 100.00%
Ш2600 06.503 | 3 | 3 | 100.00%
Ш2600 06.504 | 6 | 6 | 100.00%
Ш2600 06.506 | 2 | 2 | 100.00%
Ш2600 06.510 | 67 | 67 | 100.00%
Ш2600 06.510 06.510 | 13 | 10 | 76.92% | 3 | 23.08% |  |  | 3 | 23.08%
Ш2600 06.513 | 6 | 5 | 83.33% | [8 empty] | 1 | 16.67%
Ш2600 06.514 | 12 | 12 | 100.00%
Ш2600 06.514 06.510 | 37 | 36 | 97.30% | [8 empty] | 1 | 2.70%
Ш2600 06.514 06.516 | 23 | 23 | 100.00%
Ш2600 06.516 | 38 | 38 | 100.00%
Ш2600 06.519 | 12 | 12 | 100.00%
Ш2600 06.521 | 6 | 6 | 100.00%
Ш2600 06.560 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% |  |  |  |  | 1 | 11.11%
Ш2600 06.562 | 21 | 21 | 100.00%
Ш2600 06.563 | 10 | 9 | 90.00% | 1 | 10.00% | 1 | 10.00%
Ш2600 06.566 | 4 | 4 | 100.00%
Ш2600 07.514 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2600 07.541 | 3 | [10 empty] | 3 | 100.00%
Ш2600 07.542 | 12 | 12 | 100.00%
Ш2600 07.544 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
Ш2600 07.546 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  |  |  | 1 | 100.00%
Ш2600 07.562 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2600 10.513 | 10 | 9 | 90.00% | 1 | 10.00% |  |  | 1 | 10.00%
Ш2700 04.655 | 12 | 12 | 100.00%
Ш2700 05.624 | 70 | 70 | 100.00%
Ш2700 06.604 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2700 06.613 | 13 | 13 | 100.00%
Ш2700 06.615 | 9 | 9 | 100.00%
ШАСТ 1711 | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 12.50% |  |  |  |  | 1 | 12.50%
ШДЭ 2801.01 | 2 | 2 | 100.00%
ШДЭ 2802 | 765 | 759 | 99.22% | 5 | 0.65% | 2 | 0.26% | 2 | 0.26% | 1 | 0.13% | 1 | 0.13%
ШДЭ 2804 | 2 | 2 | 100.00%
ШДЭ-2801 | 363 | 343 | 94.49% | 18 | 4.96% | 8 | 2.20% | 3 | 0.83% | 7 | 1.93% | 2 | 0.55%
ШЗШ-МТ-061-252 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  |  |  | 1 | 100.00%
ШМДФЗ-02 | 62 | 61 | 98.39% | 1 | 1.61% | 1 | 1.61%
ШМЗЛ-12 | 11 | 11 | 100.00%
ШМЗЛ-66 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
ШН 2406.203.06.503 | 1 | 1 | 100.00%
ШРЗЛ-МТ-063 | 9 | 9 | 100.00%
ШЭ1110 | 2 |  |  | 2 | 100.00% | 2 | 100.00%
ШЭ1110М | 3 |  |  | 3 | 100.00% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33%
ШЭ1111 | 21 | 9 | 42.86% | 11 | 52.38% | 8 | 38.10% | 2 | 9.52% | 1 | 4.76% | 1 | 4.76%
ШЭ1111-053T | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ1111A | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ1113 | 10 | 8 | 80.00% | 2 | 20.00% | 1 | 10.00% |  |  | 1 | 10.00%
ШЭ2108А | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ШЭ2307 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2606 | 5 | 5 | 100.00%
ШЭ2607 | 34 | 33 | 97.06% | 1 | 2.94% |  |  | 1 | 2.94%
ШЭ2607 011 | 1386 | 1363 | 98.34% | 18 | 1.30% | 4 | 0.29% |  |  | 14 | 1.01% | 5 | 0.36%
ШЭ2607 011011 | 43 | 43 | 100.00%
ШЭ2607 011021 | 1167 | 1161 | 99.49% | 6 | 0.51% | 3 | 0.26% |  |  | 3 | 0.26%
ШЭ2607 011022 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭ2607 012 | 96 | 95 | 98.96% | [8 empty] | 1 | 1.04%
ШЭ2607 012021 | 50 | 50 | 100.00%
ШЭ2607 013 | 53 | 50 | 94.34% | 2 | 3.77% | 1 | 1.89% |  |  | 1 | 1.89% | 1 | 1.89%
ШЭ2607 013022 | 76 | 72 | 94.74% | 2 | 2.63% |  |  |  |  | 2 | 2.63% | 2 | 2.63%
ШЭ2607 014 | 15 | 15 | 100.00%
ШЭ2607 014022 | 13 | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% | 1 | 7.69%
ШЭ2607 015 | 210 | 199 | 94.76% | 10 | 4.76% | 2 | 0.95% | 3 | 1.43% | 5 | 2.38% | 1 | 0.48%
ШЭ2607 015015 | 5 | 5 | 100.00%
ШЭ2607 016 | 1023 | 1010 | 98.73% | 12 | 1.17% | 5 | 0.49% | 2 | 0.20% | 5 | 0.49% | 1 | 0.10%
ШЭ2607 016016 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭ2607 016106 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭ2607 018 | 10 | 10 | 100.00%
ШЭ2607 018025 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭ2607 019 | 687 | 666 | 96.94% | 18 | 2.62% | 3 | 0.44% | 1 | 0.15% | 14 | 2.04% | 3 | 0.44%
ШЭ2607 019019 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭ2607 019021 | 175 | 171 | 97.71% | 1 | 0.57% | 1 | 0.57% |  |  |  |  | 3 | 1.71%
ШЭ2607 019072 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
ШЭ2607 021 | 897 | 883 | 98.44% | 6 | 0.67% | 3 | 0.33% | 3 | 0.33% |  |  | 8 | 0.89%
ШЭ2607 021011 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭ2607 021021 | 86 | 80 | 93.02% | 5 | 5.81% |  |  | 2 | 2.33% | 3 | 3.49% | 1 | 1.16%
ШЭ2607 022 | 180 | 174 | 96.67% | 5 | 2.78% | 1 | 0.56% |  |  | 4 | 2.22% | 1 | 0.56%
ШЭ2607 022022 | 5 | 5 | 100.00%
ШЭ2607 024 | 27 | 21 | 77.78% | [8 empty] | 6 | 22.22%
ШЭ2607 025 | 15 | 15 | 100.00%
ШЭ2607 031 | 556 | 546 | 98.20% | 2 | 0.36% | 2 | 0.36% |  |  |  |  | 8 | 1.44%
ШЭ2607 032 | 33 | 31 | 93.94% | 1 | 3.03% |  |  |  |  | 1 | 3.03% | 1 | 3.03%
ШЭ2607 041 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭ2607 041073 | 9 | 6 | 66.67% | 3 | 33.33% | 1 | 11.11% | 2 | 22.22%
ШЭ2607 042 | 4 |  |  | 4 | 100.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00%
ШЭ2607 042043 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00%
ШЭ2607 043 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 045 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 045073 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 048 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 051 | 13 | 11 | 84.62% | 2 | 15.38% | 1 | 7.69% | 1 | 7.69%
ШЭ2607 061 | 18 | 15 | 83.33% | 2 | 11.11% | 1 | 5.56% | 1 | 5.56% |  |  | 1 | 5.56%
ШЭ2607 062 | 11 | 9 | 81.82% | 2 | 18.18% | 1 | 9.09% |  |  | 1 | 9.09%
ШЭ2607 063 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00%
ШЭ2607 065 | 21 | 19 | 90.48% | 2 | 9.52% |  |  | 2 | 9.52%
ШЭ2607 071 | 12 | 10 | 83.33% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% |  |  |  |  | 1 | 8.33%
ШЭ2607 071071 | 2 |  |  | 1 | 50.00% |  |  |  |  | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ШЭ2607 072 | 5 | 2 | 40.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00% |  |  |  |  | 2 | 40.00%
ШЭ2607 073 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 081 | 223 | 215 | 96.41% | 3 | 1.35% | 3 | 1.35% |  |  |  |  | 5 | 2.24%
ШЭ2607 082 | 107 | 100 | 93.46% | 4 | 3.74% |  |  | 3 | 2.80% | 1 | 0.93% | 3 | 2.80%
ШЭ2607 083 | 238 | 229 | 96.22% | 4 | 1.68% | 1 | 0.42% | 1 | 0.42% | 2 | 0.84% | 5 | 2.10%
ШЭ2607 084 | 179 | 178 | 99.44% | 1 | 0.56% |  |  | 1 | 0.56%
ШЭ2607 085 | 460 | 440 | 95.65% | 10 | 2.17% | 3 | 0.65% | 5 | 1.09% | 2 | 0.43% | 10 | 2.17%
ШЭ2607 086 | 367 | 361 | 98.37% | 4 | 1.09% | 2 | 0.54% | 2 | 0.54% |  |  | 2 | 0.54%
ШЭ2607 087 | 486 | 467 | 96.09% | 10 | 2.06% | 2 | 0.41% | 5 | 1.03% | 3 | 0.62% | 9 | 1.85%
ШЭ2607 088 | 315 | 308 | 97.78% | 3 | 0.95% |  |  | 3 | 0.95% |  |  | 4 | 1.27%
ШЭ2607 089 | 15 | 15 | 100.00%
ШЭ2607 091 | 154 | 143 | 92.86% | 9 | 5.84% | 6 | 3.90% | 2 | 1.30% | 1 | 0.65% | 2 | 1.30%
ШЭ2607 092 | 146 | 137 | 93.84% | 9 | 6.16% |  |  | 7 | 4.79% | 2 | 1.37%
ШЭ2607 093 | 304 | 283 | 93.09% | 15 | 4.93% | 1 | 0.33% | 13 | 4.28% | 1 | 0.33% | 6 | 1.97%
ШЭ2607 096 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 151 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ШЭ2607 152 | 4 | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | 3 | 75.00%
ШЭ2607 190 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 194 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 211 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 321 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭ2607 392 | 22 | 22 | 100.00%
ШЭ2607 487 | 12 | 12 | 100.00%
ШЭ2607 491 | 14 | 14 | 100.00%
ШЭ2710 511 | 105 | 97 | 92.38% | 8 | 7.62% | 3 | 2.86% | 2 | 1.90% | 3 | 2.86%
ШЭ2710 512 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ШЭ2710 521 | 599 | 590 | 98.50% | 3 | 0.50% |  |  | 3 | 0.50% |  |  | 6 | 1.00%
ШЭ2710 538 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
ШЭ2710 541 | 4 |  |  | 4 | 100.00% | 4 | 100.00%
ШЭ2710 542 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29%
ШЭ2710 542543 | 6 |  |  | 6 | 100.00% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33%
ШЭ2710 562 | 5 | 2 | 40.00% | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% | 1 | 20.00%
ШЭ2710 572 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2710 581 | 10 | 10 | 100.00%
ШЭ2710 582 | 490 | 481 | 98.16% | 5 | 1.02% | 2 | 0.41% | 3 | 0.61% |  |  | 4 | 0.82%
ШЭ2710 591 | 164 | 162 | 98.78% | 2 | 1.22% |  |  |  |  | 2 | 1.22%
ШЭРА-ВЧ-1001 | 15 | 15 | 100.00%
ШЭРА-ДФЗ-1001 | 28 | 28 | 100.00%
ШЭРА-ЛВ-110-2002 | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 12.50% |  |  | 1 | 12.50%
ШЭРА-ЛВ-110-2004 | 13 | 13 | 100.00%
ШЭТ 220.02-0-ЭКРА (ШЭ2607 682) | 7 | 7 | 100.00%
ШЭТ 220.03-0-ЭКРА (ШЭ2607 632) | 5 |  |  | 1 | 20.00% |  |  |  |  | 1 | 20.00% | 4 | 80.00%
ШЭТ 220.04-0 (БЭМП РУ-ВЛЗ) | 9 | 9 | 100.00%
ШЭТ 220.04-0-ЭКРА (ШЭ2607 632) | 22 | 21 | 95.45% | [8 empty] | 1 | 4.55%
ШЭТ 220.08-0 (БЭМП РУ-КСЗ) | 7 | 7 | 100.00%
ШЭТ 220.08-0-ЭКРА (ШЭ2607 622) | 31 | 31 | 100.00%
ШЭТ 221.01-1-ЭКРА (ШЭ2607 684) | 1 | 1 | 100.00%
ШЭТ 221.03-1-ЭКРА (ШЭ2607 694) | 2 | 2 | 100.00%
ШЭТ 221.09-0 (БЭМП РУ-ДВ) | 18 | 18 | 100.00%
ШЭТ 221.09-0 (Сириус-3-ЛВ-06) | 16 | 16 | 100.00%
ШЭТ 221.09-0-ЭКРА (ШЭ2607 611) | 53 | 51 | 96.23% | 2 | 3.77% | 2 | 3.77%
ШЭТ 251.02-0 (БЭМП РУ-ДВ) | 2 | 2 | 100.00%
ШЭТ 310.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 642643) | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
ШЭТ 310.02-0-ЭКРА (ШЭ2710 642647) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ШЭТ 320.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 683) | 25 | 23 | 92.00% | 1 | 4.00% | 1 | 4.00% |  |  |  |  | 1 | 4.00%
ШЭТ 320.03-0-ЭКРА (ШЭ2710 623) | 22 | 19 | 86.36% | 3 | 13.64% | 3 | 13.64%
ШЭТ 340.01-0-ЭКРА (ШЭ2607 662) | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  |  |  | 1 | 25.00%
ШЭТ 351.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 611) | 14 | 14 | 100.00%
ШЭЭ 221 0109 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ШЭЭ 221 0110 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 223 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223 0107 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭЭ 223 0108 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 223 0217 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭЭ 223 0303 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭЭ 223 0501 | 6 | 6 | 100.00%
ШЭЭ 223 0509 | 6 | 6 | 100.00%
ШЭЭ 223 0510 | 20 | 20 | 100.00%
ШЭЭ 223 0601 | 2 |  |  | 2 | 100.00% |  |  |  |  | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223А 0108 | 9 | 9 | 100.00%
ШЭЭ 223А 0401 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223А 0502 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 224 0102 | 8 | 8 | 100.00%
ШЭЭ 224 0108 | 3 |  |  | 3 | 100.00% | 3 | 100.00%
ШЭЭ 224 0223 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 224 0501 | 9 | 5 | 55.56% | 4 | 44.44% | 4 | 44.44%
ШЭЭ 224 0640 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 225 0621 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ШЭЭ 242 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭЭ 243 0102 | 24 | 24 | 100.00%
ШЭЭ 245 0201 | 8 | 8 | 100.00%
ЭКРА 221 0110 | 2 | 2 | 100.00%
ЭКРА 222 0108 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1343-91 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  | 1 | 33.33%
ЭПЗ-1344-91 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
ЭПЗ-1345-91 | 2 | 2 | 100.00%
ЭПЗ-1621 | 3 | 3 | 100.00%
ЭПЗ-1627 | 13 | 13 | 100.00%
ЭПЗ-1636 | 6007 | 5785 | 96.30% | 182 | 3.03% | 54 | 0.90% | 80 | 1.33% | 48 | 0.80% | 40 | 0.67%
ЭПЗ-1636-67 | 544 | 509 | 93.57% | 27 | 4.96% | 7 | 1.29% | 15 | 2.76% | 5 | 0.92% | 8 | 1.47%
ЭПЗ-1636-67/1 | 151 | 148 | 98.01% | 3 | 1.99% | 3 | 1.99%
ЭПЗ-1636-67/1М | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11%
ЭПЗ-1636-67/2 | 2244 | 2203 | 98.17% | 36 | 1.60% | 14 | 0.62% | 10 | 0.45% | 12 | 0.53% | 5 | 0.22%
ЭПЗ-1636-67/2М | 112 | 108 | 96.43% | 2 | 1.79% |  |  | 2 | 1.79% |  |  | 2 | 1.79%
ЭПЗ-1636-67М | 106 | 103 | 97.17% | 3 | 2.83% | 1 | 0.94% | 2 | 1.89%
ЭПЗ-1636М | 308 | 302 | 98.05% | 3 | 0.97% | 1 | 0.32% | 1 | 0.32% | 1 | 0.32% | 3 | 0.97%
ЭПЗ-1637 | 134 | 131 | 97.76% | 1 | 0.75% |  |  | 1 | 0.75% |  |  | 2 | 1.49%
ЭПЗ-1637-91 | 2 | 2 | 100.00%
ЭПЗ-1638 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1638-91/1 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% |  |  |  |  | 1 | 14.29%
ЭПЗ-1639-91/2 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1640 | 124 | 123 | 99.19% | [8 empty] | 1 | 0.81%
ЭПЗ-1640-73 | 3 | 3 | 100.00%
ЭПЗ-1641 | 3 | 3 | 100.00%
ЭПЗ-1642 | 4 | 4 | 100.00%
ЭПЗ-1643 | 505 | 455 | 90.10% | 30 | 5.94% | 3 | 0.59% | 6 | 1.19% | 21 | 4.16% | 20 | 3.96%
ЭПЗ-1643-59 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  |  |  | 1 | 25.00%
ЭПЗ-1643-69 | 20 | 17 | 85.00% | 3 | 15.00% |  |  | 2 | 10.00% | 1 | 5.00%
ЭПЗ-1643А-91 | 22 | 21 | 95.45% | 1 | 4.55% |  |  |  |  | 1 | 4.55%
ЭПЗ-1643Б-91 | 5 | 5 | 100.00%
ЭПЗ-1644 | 248 | 243 | 97.98% | 4 | 1.61% | 1 | 0.40% | 2 | 0.81% | 1 | 0.40% | 1 | 0.40%
ЭПЗ-1644-78 | 5 | 5 | 100.00%
ЭПЗ-1644/1-91 | 13 | 13 | 100.00%
ЭПЗ-611 | 3 | 3 | 100.00%
ЭПЗ-611-64 | 3 | 3 | 100.00%
ЭПЗ-622 | 3 | 3 | 100.00%
ЭПЗ-623 | 7 | 7 | 100.00%
ЭПЗ-624 | 23 | 22 | 95.65% | 1 | 4.35% |  |  |  |  | 1 | 4.35%
ЭПЗ-629 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
ЭПЗ-634 | 2 | 2 | 100.00%
ЭТ-561 с ВТН-561 | 1 | 1 | 100.00%
Всего случаев работы устройств | 58755 | 56713 | 96.52% | 1572 | 2.68% | 480 | 0.82% | 469 | 0.80% | 623 | 1.06% | 470 | 0.80%
Примечание: отчёт сформирован в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила) в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".