## Лист1
Распределение случаев неправильной работы устройств РЗА по видам технических причин и типам устройств РЗА за период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Код | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА
Вид технической причины | Ошибочное формирование управляющих воздействий, связанное с техническим обслуживанием устройств РЗА |  |  | Ошибки в параметрах настройки (уставках) и алгоритмах функционирования устройств РЗА |  |  |  | Ошибка в схеме вторичной коммутации | Ошибка при выполнении переключений с устройствами РЗА | Дефект или неисправность трансформатора тока | Дефект или неисправность трансформатора напряжения | Дефект или неисправность цепей оперативного тока | Дефект или неисправность электромеханической аппаратуры | Дефект или неисправность микроэлектронной и полупроводниковой аппаратуры | Дефект или неисправность микропроцессорной аппаратуры | Дефект или неисправность аппаратуры, предназначенной для обеспечения функционирования взаимосвязанных устройств релейной защиты | Дефект или неисправность технических средств связи, предназначенных для организации каналов связи, используемых для передачи информации между устройствами РЗА | Дефект или сбой программного обеспечения | Дефект или неисправность вторичных цепей РЗА | Неудовлетворительная электромагнитная обстановка | Прочие технические причины | Причина не определена | Внешнее механическое воздействие на устройства РЗА и их вспомогательные элементы | Дефект или неисправность устройства РЗА из-за физического износа (старение) | Неправильно созданная первичная схема или режим
| Ошибка при выполнении работ | Ошибка при наладке | Дефект, оставленный после работ | Ошибка в заданных уставках | Ошибка в выставленных уставках | Ошибка в согласованных (заданных) принципиальных схемах | Ошибка в реализованных принципиальных схемах
Тип устройства РЗА
6MD66 | 1 (33.33%) | [17 empty] | 2 (66.67%) | [6 empty] | 3
6MD664 | 1 (9.09%) | 2 (18.18%) |  |  |  | 1 (9.09%) | [6 empty] | 1 (9.09%) |  |  |  |  | 2 (18.18%) | 4 (36.36%) | [6 empty] | 11
7SA52 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
7SA522 |  |  | 2 (20.00%) |  |  |  | 1 (10.00%) | [7 empty] | 2 (20.00%) | 2 (20.00%) |  | 3 (30.00%) | [7 empty] | 10
7SD5 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
7SD52 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
7SD522 |  | 1 (100.00%) | [23 empty] | 1
7SJ804 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
7SS522 |  | 1 (100.00%) | [23 empty] | 1
7UM621 | 1 (100.00%) | [24 empty] | 1
7UT63 |  |  |  |  | 1 (100.00%) | [20 empty] | 1
7UT633 | [14 empty] | 1 (33.33%) |  |  | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
7UT635 | [22 empty] | 1 (100.00%) |  |  | 1
BF 80/Q | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
C60 | [6 empty] | 2 (100.00%) | [18 empty] | 2
D60 | [14 empty] | 2 (66.67%) | [6 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  | 3
ETL | 1 (50.00%) | [20 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
ETL681 | [14 empty] | 6 (100.00%) | [10 empty] | 6
F60 | [14 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
FOX515 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
G60 | [20 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  |  | 2
Iskra SISTEMI ET8 | [21 empty] | 4 (100.00%) |  |  |  | 4
Kontron | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
L60 | [14 empty] | 5 (41.67%) | 1 (8.33%) | 2 (16.67%) |  | 1 (8.33%) |  | 2 (16.67%) | 1 (8.33%) |  |  |  | 12
P142 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
P143 | [11 empty] | 1 (100.00%) | [13 empty] | 1
P145 | [12 empty] | 1 (50.00%) |  | 1 (50.00%) | [8 empty] | 1 (50.00%) |  | 2
P344 |  |  | 1 (100.00%) |  | 1 (100.00%) | [20 empty] | 1
P435 |  |  |  | 1 (33.33%) | [6 empty] | 1 (33.33%) | [7 empty] | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
P437 | [8 empty] | 4 (40.00%) | [8 empty] | 1 (10.00%) | 4 (40.00%) |  | 1 (10.00%) |  |  |  |  | 10
P443 | [14 empty] | 2 (50.00%) |  |  | 2 (50.00%) | [7 empty] | 4
P543 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
P545 | [17 empty] | 2 (100.00%) | [7 empty] | 2
P546 | [14 empty] | 2 (50.00%) |  |  | 2 (50.00%) | [7 empty] | 4
P547 |  | 2 (20.00%) | [13 empty] | 3 (30.00%) | 1 (10.00%) |  |  |  | 3 (30.00%) | 1 (10.00%) |  |  |  | 10
P633 | [20 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  |  | 2
P643 | [14 empty] | 2 (100.00%) | [10 empty] | 2
P740 | 2 (100.00%) | [24 empty] | 2
P922 | [17 empty] | 1 (50.00%) |  |  | 1 (50.00%) |  |  |  |  | 2
PowerLink | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
PP1F10U | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
REB551 | 1 (100.00%) | [24 empty] | 1
REB670 | [17 empty] | 2 (50.00%) | 2 (50.00%) |  |  |  |  | 2 (50.00%) |  | 4
REC670 | [12 empty] | 4 (44.44%) |  | 1 (11.11%) |  |  | 1 (11.11%) |  |  |  | 3 (33.33%) |  | 1 (11.11%) |  | 9
RED670 | [13 empty] | 2 (28.57%) | 2 (28.57%) |  | 1 (14.29%) |  | 1 (14.29%) |  | 1 (14.29%) |  |  |  |  | 7
REL511 |  | 2 (25.00%) | [15 empty] | 1 (12.50%) | 3 (37.50%) |  | 1 (12.50%) | 1 (12.50%) |  |  |  | 8
REL551 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
REL650 | [17 empty] | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
REL670 | [5 empty] | 2 (33.33%) | [5 empty] | 1 (16.67%) | [5 empty] | 1 (16.67%) | 1 (16.67%) |  | 1 (16.67%) |  |  |  |  | 6
RET521 | [17 empty] | 2 (100.00%) | [7 empty] | 2
RET670 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
S7-400 | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
Sepam | [24 empty] | 3 (100.00%) | 3
Sepam 2000 | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
SPAF 140 C | 2 (100.00%) | [24 empty] | 2
T60 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
АВАНТ | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
АВР (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 2 (50.00%) | [8 empty] | 2 (50.00%) |  |  |  | 4
АК Тритон | [16 empty] | 1 (33.33%) |  | 1 (33.33%) |  |  |  | 1 (33.33%) |  |  | 3
АНКА | [13 empty] | 2 (100.00%) | [11 empty] | 2
АОПО (нетиповая ЭМ панель) |  |  |  |  | 1 (33.33%) | [17 empty] | 2 (66.67%) |  |  | 3
АОСН (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
АПВ-503 |  | 1 (8.33%) | [10 empty] | 5 (41.67%) | [5 empty] | 1 (8.33%) |  |  | 5 (41.67%) |  |  |  | 12
АПВ (нетиповая ЭМ панель) | [8 empty] | 1 (1.72%) |  | 2 (3.45%) | 1 (1.72%) | 32 (55.17%) | 3 (5.17%) |  |  |  |  | 5 (8.62%) |  | 6 (10.34%) | 3 (5.17%) |  | 5 (8.62%) |  | 58
АСН-УОН (нетиповая ЭМ панель) | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
АУВ (нетиповая ЭМ панель) | 3 (3.19%) |  | 1 (1.06%) | [5 empty] | 8 (8.51%) |  |  | 2 (2.13%) | 29 (30.85%) | 5 (5.32%) |  |  | 2 (2.13%) |  | 12 (12.77%) |  | 2 (2.13%) | 8 (8.51%) | 1 (1.06%) | 21 (22.34%) |  | 94
БА 144-71 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
Бреслер-0107.510 | [20 empty] | 2 (100.00%) | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
Бреслер-0107.600 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
Бреслер-0107.611 | [6 empty] | 1 (50.00%) | [13 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  |  | 2
Бреслер-0107.730 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
Бреслер ТЛ 2604.511 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2604 | [11 empty] | 1 (100.00%) | [13 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2604.11 | [11 empty] | 1 (50.00%) | [8 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  |  | 2
Бреслер ШЛ 2604.14 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
Бреслер ШЛ 2604.544 | [11 empty] | 1 (100.00%) | [13 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2606 |  |  |  | 1 (33.33%) |  |  | 1 (33.33%) | [10 empty] | 1 (33.33%) | [7 empty] | 3
Бреслер ШЛ 2606.510 |  | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | [22 empty] | 2
Бреслер ШЛ 2606.514 |  |  |  | 2 (66.67%) |  |  |  |  | 1 (33.33%) | [16 empty] | 3
Бреслер ШЛ 2606.519 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2606.522 | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
Бреслер ШЛ 2607.12 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [9 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2704.521 | [15 empty] | 2 (100.00%) | [9 empty] | 2
Бреслер ШТ 2108.13 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
БРЧН-100 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [13 empty] | 1 (100.00%) |  |  | 1
БЭ2502 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [9 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
БЭ2502А1102 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
БЭ2704 | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
БЭ2704 011 | [8 empty] | 1 (16.67%) |  |  | 1 (16.67%) | [6 empty] | 2 (33.33%) |  |  | 1 (16.67%) | 1 (16.67%) |  |  | 6
БЭ2704 019 |  | 3 (100.00%) | [23 empty] | 3
БЭ2704 021 |  | 1 (33.33%) | [16 empty] | 2 (66.67%) | [6 empty] | 3
БЭ2704 022 |  | 2 (100.00%) | [23 empty] | 2
БЭ2704 032 | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
БЭ2704 065 |  | 1 (33.33%) | [6 empty] | 1 (33.33%) | [9 empty] | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
БЭ2704 092 |  | 1 (100.00%) | [23 empty] | 1
БЭ2704 093 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
БЭМП-ДТЗ.02 |  |  |  | 1 (33.33%) | [10 empty] | 1 (33.33%) | [7 empty] | 1 (33.33%) |  |  | 3
БЭМП РУ-ВС2 | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
БЭМП РУ-ДВ | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
БЭМП РУ-РЧ | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ВЧБ (нетиповая МЭ панель) | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 2 (25.00%) |  |  | 1 (12.50%) | 1 (12.50%) |  |  | 1 (12.50%) |  | 2 (25.00%) |  | 1 (12.50%) |  | 8
ВЧТО-М | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ГЗ (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (50.00%) | [5 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
ДА (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (50.00%) | [8 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
Делительная защита (нетиповая ЭМ панель) | [20 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  |  | 2
ДЗ-2 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ДЗ-503 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ДЗЛ-1 | 1 (33.33%) | [21 empty] | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) |  | 3
ДЗЛ-2 | 1 (7.69%) | [11 empty] | 3 (23.08%) |  |  | 1 (7.69%) | 4 (30.77%) |  | 2 (15.38%) |  | 1 (7.69%) | 1 (7.69%) |  | 3 (23.08%) |  | 13
ДЗЛ (нетиповая ЭМ панель) | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ДЗО (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (50.00%) |  |  | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
ДЗТ-11 | 1 (20.00%) | [6 empty] | 1 (20.00%) |  |  |  |  | 1 (20.00%) |  | 1 (20.00%) |  |  |  | 1 (20.00%) | [6 empty] | 5
ДЗТ-21 | [11 empty] | 1 (100.00%) | [13 empty] | 1
ДЗТ (нетиповая ЭМ панель) |  | 1 (25.00%) | [7 empty] | 2 (50.00%) | [8 empty] | 1 (25.00%) | [6 empty] | 4
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) | [8 empty] | 1 (5.88%) | 2 (11.76%) |  |  | 2 (11.76%) | [5 empty] | 7 (41.18%) |  | 3 (17.65%) |  | 1 (5.88%) | 1 (5.88%) |  | 17
ДЗШТ (нетиповая ЭМ панель) | [22 empty] | 1 (100.00%) |  |  | 1
ДФЗ-2 | [12 empty] | 1 (9.09%) | 2 (18.18%) |  | 1 (9.09%) | 5 (45.45%) |  | 1 (9.09%) |  | 1 (9.09%) |  |  |  |  | 11
ДФЗ-201 | 2 (3.39%) | 1 (1.69%) |  |  | 2 (3.39%) |  |  |  | 1 (1.69%) |  |  | 1 (1.69%) | 11 (18.64%) | 2 (3.39%) | 1 (1.69%) | 12 (20.34%) | 14 (23.73%) |  | 1 (1.69%) | 1 (1.69%) | 1 (1.69%) | 5 (8.47%) |  | 6 (10.17%) |  | 59
ДФЗ-503 | [15 empty] | 1 (50.00%) | [5 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
ДФЗ-504 | [15 empty] | 3 (75.00%) |  |  | 1 (25.00%) | [6 empty] | 4
Защиты реактора (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1 (100.00%) |  |  | 1
Защиты Т (нетиповая ЭМ панель) |  |  |  | 2 (22.22%) | [14 empty] | 6 (66.67%) |  |  |  | 1 (11.11%) |  |  | 9
Защиты ШСВ (нетиповая ЭМ панель) | [8 empty] | 1 (50.00%) | [9 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
ЗЗГ-1 | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
ЗНР (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
КЗ-1 | [11 empty] | 1 (100.00%) | [13 empty] | 1
КЗ-15 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
КЗ-3 | [12 empty] | 2 (100.00%) | [12 empty] | 2
КЗ-5 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
КИВ | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
КПА-М | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
КРС-131 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
МКПА |  | 1 (4.00%) |  | 2 (8.00%) |  |  |  |  | 6 (24.00%) |  |  |  |  | 1 (4.00%) |  |  |  | 8 (32.00%) | 2 (8.00%) |  | 5 (20.00%) |  |  | 1 (4.00%) |  | 25
МКПА-2 | [8 empty] | 1 (50.00%) | [12 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
МКПА-РЗ | [8 empty] | 1 (20.00%) |  |  |  | 1 (20.00%) | [5 empty] | 3 (60.00%) | [6 empty] | 5
Нетиповая МП панель |  | 1 (33.33%) | [15 empty] | 1 (33.33%) |  |  | 1 (33.33%) |  |  |  |  | 3
Нетиповая ЭМ панель | 4 (4.44%) |  | 2 (2.22%) | 2 (2.22%) |  |  |  |  | 10 (11.11%) | 1 (1.11%) |  | 2 (2.22%) | 18 (20.00%) | 2 (2.22%) |  | 1 (1.11%) |  |  | 23 (25.56%) |  | 7 (7.78%) | 7 (7.78%) | 1 (1.11%) | 9 (10.00%) | 2 (2.22%) | 90
ОН (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
Основные защиты АТ, Т (нетиповая ЭМ панель) | [11 empty] | 1 (100.00%) | [13 empty] | 1
Панель резервных защит (нетиповая ЭМ панель) | [7 empty] | 1 (12.50%) |  |  |  |  | 2 (25.00%) | [6 empty] | 2 (25.00%) |  |  |  | 2 (25.00%) | 1 (12.50%) | 8
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | 2 (50.00%) | [7 empty] | 1 (25.00%) |  |  |  | 1 (25.00%) | [12 empty] | 4
Парма УАЧР 12 |  |  |  |  | 2 (100.00%) | [20 empty] | 2
ПДЭ-2003 | [13 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  |  | 1 (33.33%) |  |  | 1 (33.33%) |  |  |  | 3
ПДЭ-2004 | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
ПДЭ 2004.03 | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
ПДЭ-2802 | 1 (10.00%) | [12 empty] | 2 (20.00%) |  | 2 (20.00%) | 1 (10.00%) |  | 2 (20.00%) |  | 1 (10.00%) |  |  | 1 (10.00%) |  | 10
ПЗ-158 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ПЗ-159А | [11 empty] | 1 (100.00%) | [13 empty] | 1
ПЗ-2/1 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ПЗ 2/2 |  |  |  |  | 1 (33.33%) | [7 empty] | 2 (66.67%) | [12 empty] | 3
ПКУС СР24 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
ПРД АКА Кедр | [7 empty] | 1 (25.00%) | [6 empty] | 1 (25.00%) |  |  |  | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | [5 empty] | 4
ПРМ АКА Кедр | 1 (25.00%) | [17 empty] | 1 (25.00%) |  |  | 1 (25.00%) |  | 1 (25.00%) |  | 4
ПРМ ВЧТО-М | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ПЭ-2105 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
РГТ-80 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
РЗТ-410 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
РН-55 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
РНТ | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
РНТ-562 | [9 empty] | 1 (50.00%) | [8 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
РНТ-565 |  |  | 1 (8.33%) | [5 empty] | 1 (8.33%) | 2 (16.67%) |  |  | 1 (8.33%) | [5 empty] | 6 (50.00%) |  | 2 (16.67%) |  |  |  |  | 12
РНТ-566 | [19 empty] | 3 (100.00%) | [5 empty] | 3
РНТ-567 | [6 empty] | 2 (66.67%) | [11 empty] | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
РПВ-01 | [12 empty] | 2 (100.00%) | [12 empty] | 2
РПВ-02 | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
РПВ-258 (ЭМ) | [7 empty] | 1 (11.11%) |  |  |  | 1 (11.11%) | 5 (55.56%) | [5 empty] | 1 (11.11%) |  |  |  | 1 (11.11%) |  |  | 9
РПВ-58 |  | 1 (1.20%) | [6 empty] | 5 (6.02%) | 1 (1.20%) |  |  | 28 (33.73%) | 2 (2.41%) |  | 1 (1.20%) |  | 2 (2.41%) | 14 (16.87%) |  | 11 (13.25%) | 5 (6.02%) |  | 14 (16.87%) |  | 83
РС830-ДЗ |  |  |  | 6 (100.00%) | [21 empty] | 6
РТ | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
РТ-40 |  |  |  | 1 (14.29%) |  |  | 1 (14.29%) |  | 1 (14.29%) |  |  | 1 (14.29%) | [6 empty] | 1 (14.29%) |  | 1 (14.29%) |  |  | 1 (14.29%) |  | 7
РТ-40/Р5 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
РЧ-1 | [12 empty] | 1 (50.00%) | [10 empty] | 1 (50.00%) |  | 2
РЧ-2 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
Сириус-3-ДЗО | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
Сириус-3-ДЗШ-02 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
Сириус-3-ДФЗ-01 |  |  |  |  | 1 (33.33%) | [9 empty] | 1 (33.33%) |  | 1 (33.33%) | [8 empty] | 3
Сириус-3-ЛВ-02 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
Сириус-3-ЛВ-03 |  |  |  | 1 (8.33%) |  |  |  |  | 2 (16.67%) | [5 empty] | 1 (8.33%) |  |  | 1 (8.33%) | 4 (33.33%) |  | 1 (8.33%) | 2 (16.67%) |  |  |  | 12
Сириус-3-ЛВ-05 | [17 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
Сириус-3-СВ | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Сириус АВР | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
Сириус-АЧР | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Сириус-Т-3 | [9 empty] | 1 (50.00%) | [12 empty] | 1 (50.00%) |  |  | 2
Сириус-ТН | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Сириус-УВ | [17 empty] | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | [6 empty] | 3
ТАПВ (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (50.00%) |  |  | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
ТЕКОН 300SW | [11 empty] | 3 (100.00%) | [13 empty] | 3
Технологические защиты АТ (Т, Г) (нетиповая ЭМ панель) | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | [8 empty] | 1 (33.33%) |  |  | 1 (33.33%) | [11 empty] | 1 (33.33%) |  | 3
ТОР 300 |  | 2 (25.00%) | 2 (25.00%) | [5 empty] | 2 (25.00%) | [5 empty] | 2 (25.00%) | [10 empty] | 8
ТОР 300 АУВ 516 | [11 empty] | 1 (100.00%) | [13 empty] | 1
ТОР 300 ДЗАТ 520 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ТОР 300 ДЗЛ и КСЗ 521 | [8 empty] | 2 (100.00%) | [16 empty] | 2
ТОР 300 ДЗТ 513 | [24 empty] | 1 (100.00%) | 1
ТОР 300 ДФЗ 54 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
ТОР 300 КСЗ 503 |  |  | 1 (100.00%) | [22 empty] | 1
ТОР 300 КСЗ 504 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ТОР 300 КСЗ 510 | 1 (33.33%) |  |  | 1 (33.33%) | [13 empty] | 1 (33.33%) | [7 empty] | 3
ТОР 300 КСЗ 514 |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
ТОР 300 КСЗ 617 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ТОР 300 РЗАТ 522 | [20 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  |  | 2
ТОР 300 РЗТ 526 |  | 1 (100.00%) | [23 empty] | 1
УОН (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
УПАЭ | [15 empty] | 1 (100.00%) |  | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
УПК-Ц | [14 empty] | 1 (25.00%) |  |  |  | 3 (75.00%) | [6 empty] | 4
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) | [6 empty] | 1 (5.56%) | 1 (5.56%) |  |  |  | 1 (5.56%) | 1 (5.56%) | [5 empty] | 6 (33.33%) |  | 3 (16.67%) | 4 (22.22%) | 1 (5.56%) |  |  | 18
ФОЛ (нетиповая ЭМ панель) | 1 (33.33%) | [7 empty] | 1 (33.33%) | [9 empty] | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
Ш2600 04.544 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Ш2600 05.521 | [15 empty] | 2 (100.00%) | [9 empty] | 2
Ш2600 05.524 | [15 empty] | 1 (50.00%) |  | 1 (50.00%) | [7 empty] | 2
Ш2600 05.552 | [8 empty] | 2 (100.00%) | [16 empty] | 2
Ш2600 06.510 06.510 | [17 empty] | 3 (100.00%) | [7 empty] | 3
Ш2600 06.560 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Ш2600 06.563 | [7 empty] | 1 (100.00%) | [17 empty] | 1
Ш2600 07.546 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
Ш2600 10.513 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
ШАСТ 1711 | [10 empty] | 1 (100.00%) | [14 empty] | 1
ШДЭ-2801 | [8 empty] | 1 (5.56%) |  |  | 3 (16.67%) | 1 (5.56%) | 5 (27.78%) |  |  |  |  | 3 (16.67%) |  | 3 (16.67%) | 2 (11.11%) |  |  |  | 18
ШДЭ 2802 | [13 empty] | 4 (80.00%) | [7 empty] | 1 (20.00%) |  |  |  | 5
ШЗШ-МТ-061-252 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
ШМДФЗ-02 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШМЗЛ-66 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
ШЭ1110 | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
ШЭ1110М | [8 empty] | 2 (66.67%) | [11 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  |  | 3
ШЭ1111 | [6 empty] | 2 (18.18%) | [7 empty] | 3 (27.27%) |  |  | 1 (9.09%) | 4 (36.36%) |  | 1 (9.09%) |  |  |  |  | 11
ШЭ1113 |  |  |  | 1 (50.00%) | [10 empty] | 1 (50.00%) | [10 empty] | 2
ШЭ2108А | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
ШЭ2607 | [24 empty] | 1 (100.00%) | 1
ШЭ2607 011 |  | 2 (11.11%) | [6 empty] | 3 (16.67%) |  | 2 (11.11%) | 1 (5.56%) | [6 empty] | 5 (27.78%) |  | 2 (11.11%) | 3 (16.67%) |  |  |  | 18
ШЭ2607 011021 |  |  |  |  | 1 (16.67%) |  |  |  | 1 (16.67%) | [9 empty] | 3 (50.00%) |  | 1 (16.67%) |  |  |  |  | 6
ШЭ2607 013 | [17 empty] | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
ШЭ2607 013022 |  |  |  |  | 1 (50.00%) | [13 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
ШЭ2607 014022 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭ2607 015 | 1 (10.00%) |  | 2 (20.00%) |  | 1 (10.00%) |  |  |  | 1 (10.00%) |  |  | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) |  | 1 (10.00%) |  | 1 (10.00%) |  | 1 (10.00%) | [6 empty] | 10
ШЭ2607 016 |  |  | 1 (8.33%) | 1 (8.33%) |  |  |  | 1 (8.33%) | 1 (8.33%) |  |  |  | 2 (16.67%) |  | 2 (16.67%) |  |  |  | 2 (16.67%) |  |  | 2 (16.67%) |  |  |  | 12
ШЭ2607 019 |  |  | 1 (5.56%) |  | 1 (5.56%) | [6 empty] | 2 (11.11%) | 1 (5.56%) |  | 2 (11.11%) |  |  | 2 (11.11%) | 6 (33.33%) |  |  | 1 (5.56%) | 2 (11.11%) |  |  | 18
ШЭ2607 019021 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭ2607 021 | [8 empty] | 2 (33.33%) |  |  |  | 2 (33.33%) | [5 empty] | 1 (16.67%) |  |  | 1 (16.67%) |  |  |  | 6
ШЭ2607 021021 |  |  |  |  | 1 (20.00%) | [6 empty] | 2 (40.00%) | [6 empty] | 2 (40.00%) | [6 empty] | 5
ШЭ2607 022 |  | 2 (40.00%) | [15 empty] | 2 (40.00%) |  |  |  |  | 1 (20.00%) |  |  | 5
ШЭ2607 031 | 1 (50.00%) | [20 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
ШЭ2607 032 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [9 empty] | 1
ШЭ2607 041073 |  |  |  | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | [9 empty] | 1 (33.33%) | [10 empty] | 3
ШЭ2607 042 | [18 empty] | 4 (100.00%) | [6 empty] | 4
ШЭ2607 042043 | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
ШЭ2607 051 |  | 1 (50.00%) | [5 empty] | 1 (50.00%) | [17 empty] | 2
ШЭ2607 061 | [18 empty] | 1 (50.00%) |  |  | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
ШЭ2607 062 | 1 (50.00%) | [13 empty] | 1 (50.00%) | [10 empty] | 2
ШЭ2607 063 | 1 (100.00%) | [24 empty] | 1
ШЭ2607 065 | [8 empty] | 2 (100.00%) | [16 empty] | 2
ШЭ2607 071 |  |  |  |  | 1 (100.00%) | [20 empty] | 1
ШЭ2607 071071 |  | 1 (100.00%) | [23 empty] | 1
ШЭ2607 072 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭ2607 081 | [7 empty] | 2 (66.67%) | [12 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  |  | 3
ШЭ2607 082 | [8 empty] | 1 (25.00%) | [9 empty] | 3 (75.00%) | [6 empty] | 4
ШЭ2607 083 |  |  |  |  | 1 (25.00%) | [6 empty] | 2 (50.00%) |  |  | 1 (25.00%) | 2 (50.00%) | [9 empty] | 4
ШЭ2607 084 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [9 empty] | 1
ШЭ2607 085 | 1 (10.00%) |  |  | 1 (10.00%) | [7 empty] | 1 (10.00%) |  |  |  | 3 (30.00%) |  |  | 2 (20.00%) |  |  | 2 (20.00%) |  |  |  | 10
ШЭ2607 086 | [7 empty] | 2 (50.00%) | 3 (75.00%) | [16 empty] | 4
ШЭ2607 087 | 2 (20.00%) | [6 empty] | 1 (10.00%) | [10 empty] | 4 (40.00%) |  | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) |  |  | 10
ШЭ2607 088 | [15 empty] | 1 (33.33%) |  | 1 (33.33%) |  |  |  | 1 (33.33%) |  |  |  | 3
ШЭ2607 091 | 2 (22.22%) |  |  | 1 (11.11%) | [10 empty] | 1 (11.11%) |  |  |  | 2 (22.22%) |  | 1 (11.11%) | 1 (11.11%) | 1 (11.11%) |  |  | 9
ШЭ2607 092 |  |  |  | 5 (55.56%) | [7 empty] | 2 (22.22%) |  |  |  |  | 1 (11.11%) |  |  |  |  | 1 (11.11%) |  |  |  | 9
ШЭ2607 093 |  |  |  |  | 12 (80.00%) | [13 empty] | 2 (13.33%) |  | 1 (6.67%) |  |  |  |  | 15
ШЭ2607 151 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭ2607 152 |  | 2 (66.67%) | [16 empty] | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
ШЭ2710 511 | 1 (12.50%) |  | 1 (12.50%) | [10 empty] | 1 (12.50%) |  |  |  |  | 5 (62.50%) | [6 empty] | 8
ШЭ2710 512 | [18 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1 (100.00%) |  |  | 1
ШЭ2710 521 | [17 empty] | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
ШЭ2710 541 | [18 empty] | 4 (100.00%) | [6 empty] | 4
ШЭ2710 542 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭ2710 542543 |  | 2 (33.33%) |  | 2 (33.33%) |  |  |  |  | 1 (16.67%) | [9 empty] | 1 (16.67%) | [6 empty] | 6
ШЭ2710 562 |  | 1 (33.33%) | [12 empty] | 1 (33.33%) |  |  | 1 (33.33%) | [7 empty] | 3
ШЭ2710 582 | [16 empty] | 3 (60.00%) | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | [6 empty] | 5
ШЭ2710 591 | [6 empty] | 2 (100.00%) | [18 empty] | 2
ШЭРА-ЛВ-110-2002 |  |  |  |  | 1 (100.00%) | [20 empty] | 1
ШЭТ 220.03-0-ЭКРА (ШЭ2607 632) | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
ШЭТ 221.09-0-ЭКРА (ШЭ2607 611) |  |  |  |  | 2 (100.00%) | [20 empty] | 2
ШЭТ 310.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 642643) |  |  |  |  | 1 (100.00%) | [20 empty] | 1
ШЭТ 310.02-0-ЭКРА (ШЭ2710 642647) |  | 1 (100.00%) | [23 empty] | 1
ШЭТ 320.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 683) | 1 (100.00%) | [24 empty] | 1
ШЭТ 320.03-0-ЭКРА (ШЭ2710 623) | 1 (33.33%) | [7 empty] | 2 (66.67%) | [16 empty] | 3
ШЭТ 340.01-0-ЭКРА (ШЭ2607 662) | [24 empty] | 1 (100.00%) | 1
ШЭЭ 221 0109 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
ШЭЭ 223 0601 |  | 2 (100.00%) | [16 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
ШЭЭ 224 0108 | [20 empty] | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) |  |  |  | 3
ШЭЭ 224 0501 | [8 empty] | 4 (100.00%) | [16 empty] | 4
ШЭЭ 225 0621 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ЭПЗ-1343-91 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
ЭПЗ-1344-91 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ЭПЗ-1636 | 1 (0.55%) | 1 (0.55%) |  | 1 (0.55%) | 2 (1.10%) |  |  | 2 (1.10%) | 5 (2.75%) | 1 (0.55%) | 2 (1.10%) | 2 (1.10%) | 76 (41.76%) | 16 (8.79%) |  |  | 1 (0.55%) |  | 31 (17.03%) |  | 2 (1.10%) | 15 (8.24%) |  | 28 (15.38%) | 1 (0.55%) | 182
ЭПЗ-1636-67 | [8 empty] | 1 (3.70%) |  |  |  | 14 (51.85%) | 1 (3.70%) | [7 empty] | 9 (33.33%) |  | 3 (11.11%) |  | 27
ЭПЗ-1636-67/1 | [12 empty] | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | [11 empty] | 3
ЭПЗ-1636-67/1М | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
ЭПЗ-1636-67/2 |  |  | 2 (5.56%) | [9 empty] | 8 (22.22%) | 1 (2.78%) |  |  |  |  | 4 (11.11%) | 2 (5.56%) |  | 2 (5.56%) |  | 17 (47.22%) |  | 36
ЭПЗ-1636-67/2М | [12 empty] | 1 (50.00%) | [10 empty] | 1 (50.00%) |  | 2
ЭПЗ-1636-67М |  | 1 (33.33%) | [5 empty] | 1 (33.33%) |  |  | 1 (33.33%) |  | 1 (33.33%) | [5 empty] | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
ЭПЗ-1636М | [12 empty] | 2 (66.67%) | [5 empty] | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
ЭПЗ-1637 | [7 empty] | 1 (100.00%) | [17 empty] | 1
ЭПЗ-1638-91/1 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ЭПЗ-1643 | 1 (3.33%) | [7 empty] | 1 (3.33%) |  |  |  | 3 (10.00%) | 1 (3.33%) |  | 9 (30.00%) | 3 (10.00%) |  | 2 (6.67%) |  |  | 5 (16.67%) |  | 5 (16.67%) |  | 30
ЭПЗ-1643-59 | [16 empty] | 1 (100.00%) | [8 empty] | 1
ЭПЗ-1643-69 | [12 empty] | 1 (33.33%) | [5 empty] | 1 (33.33%) |  |  | 1 (33.33%) |  |  |  | 3
ЭПЗ-1643А-91 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ЭПЗ-1644 | [12 empty] | 2 (50.00%) | [8 empty] | 1 (25.00%) |  | 1 (25.00%) |  | 4
ЭПЗ-624 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
Всего случаев неправильной работы по виду причины | 42 (2.67%) | 42 (2.67%) | 18 (1.15%) | 34 (2.16%) | 35 (2.23%) | 3 (0.19%) | 13 (0.83%) | 17 (1.08%) | 98 (6.23%) | 11 (0.70%) | 9 (0.57%) | 40 (2.54%) | 289 (18.38%) | 60 (3.82%) | 58 (3.69%) | 53 (3.37%) | 43 (2.74%) | 61 (3.88%) | 281 (17.88%) | 10 (0.64%) | 91 (5.79%) | 128 (8.14%) | 23 (1.46%) | 138 (8.78%) | 10 (0.64%) | 1572
Примечания: | 1. Отчёт сформирован, в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила), в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".
2. В соответствии с пунктом 32 Правил, для каждого случая неправильной работы устройств РЗА может быть указано несколько видов причин. В столбце "Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА" каждый случай неправильной работы устройств РЗА учитывается однократно независимо от количества указанных причин. В столбцах видов причин указывается процент случаев неправильной работы устройств РЗА, для которых была указана соответствующая причина. При наличии для отдельных типов устройств случаев неправильной работы, для которых указано несколько видов причин, сумма процентов может быть более 100%.