## Лист1
Распределение показателей работы устройств РЗА по типам устройств РЗА за период с 01.01.2024 по 30.06.2024
Показатель | Общее количество действий | В том числе «правильно» |  | В том числе «неправильно» | [7 empty] | В том числе «неправильно допущено»
|  | Количество действий | % | Всего |  | Ложно |  | Излишне |  | Отказ
|  |  |  | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | %
Тип устройства РЗА
6MD644 | 1 | 1 | 100.00%
6MD66 | 76 | 75 | 98.68% | 1 | 1.32% |  |  |  |  | 1 | 1.32%
6MD663 | 9 | 9 | 100.00%
6MD664 | 121 | 115 | 95.04% | 4 | 3.31% | 3 | 2.48% |  |  | 1 | 0.83% | 2 | 1.65%
7SA52 | 12 | 12 | 100.00%
7SA522 | 169 | 156 | 92.31% | 6 | 3.55% | 5 | 2.96% |  |  | 1 | 0.59% | 7 | 4.14%
7SA61 | 1 | 1 | 100.00%
7SA632 | 9 | 9 | 100.00%
7SA86 | 10 | 9 | 90.00% | 1 | 10.00% |  |  |  |  | 1 | 10.00%
7SD5 | 58 | 58 | 100.00%
7SD52 | 58 | 58 | 100.00%
7SD522 | 106 | 100 | 94.34% | 1 | 0.94% |  |  | 1 | 0.94% |  |  | 5 | 4.72%
7SD523 | 18 | 16 | 88.89% | [8 empty] | 2 | 11.11%
7SJ64 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
7SJ641 | 1 | 1 | 100.00%
7SJ645 | 1 | 1 | 100.00%
7SS522 | 4 | 4 | 100.00%
7UM622 | 2 | 2 | 100.00%
7UT613 | 2 | 2 | 100.00%
7UT63 | 6 | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% |  |  | 4 | 66.67%
7UT633 | 3 | 3 | 100.00%
7VK61 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% |  |  | 1 | 20.00%
7VK611 | 4 | 4 | 100.00%
BF 80/10 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
BF 80/Q | 3 | 2 | 66.67% | [8 empty] | 1 | 33.33%
C60 | 45 | 43 | 95.56% | 2 | 4.44% |  |  | 1 | 2.22% | 1 | 2.22%
D25 | 1 | 1 | 100.00%
D30 | 60 | 60 | 100.00%
D60 | 52 | 51 | 98.08% | 1 | 1.92% | 1 | 1.92%
DRS-COMPACT2A | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ETL | 281 | 280 | 99.64% | 1 | 0.36% |  |  |  |  | 1 | 0.36%
ETL541 | 4 | 4 | 100.00%
F60 | 32 | 32 | 100.00%
FOX515 | 30 | 30 | 100.00%
G60 | 1 | 1 | 100.00%
Iskra SISTEMI ET8 | 10 | 10 | 100.00%
Kontron | 4 | 4 | 100.00%
L60 | 82 | 77 | 93.90% | 4 | 4.88% |  |  | 4 | 4.88% |  |  | 1 | 1.22%
L90 | 2 | 2 | 100.00%
M-3425A | 2 | 2 | 100.00%
N60 | 14 | 14 | 100.00%
NUR-36 | 2 | 1 | 50.00% | [8 empty] | 1 | 50.00%
P123 | 1 | 1 | 100.00%
P139 | 52 | 51 | 98.08% | 1 | 1.92% |  |  |  |  | 1 | 1.92%
P141 | 3 | 3 | 100.00%
P143 | 43 | 43 | 100.00%
P145 | 58 | 56 | 96.55% | 2 | 3.45% |  |  |  |  | 2 | 3.45%
P344 | 4 | 4 | 100.00%
P433 | 1 | 1 | 100.00%
P435 | 88 | 88 | 100.00%
P437 | 120 | 114 | 95.00% | 1 | 0.83% | 1 | 0.83% |  |  |  |  | 5 | 4.17%
P442 | 8 | 8 | 100.00%
P443 | 76 | 72 | 94.74% | 2 | 2.63% |  |  | 2 | 2.63% |  |  | 2 | 2.63%
P543 | 5 | 5 | 100.00%
P547 | 101 | 93 | 92.08% | 4 | 3.96% |  |  | 1 | 0.99% | 3 | 2.97% | 4 | 3.96%
P633 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |  |  | 2 | 50.00%
P643 | 4 | 4 | 100.00%
P741, P742 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
P922 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% |  |  |  |  | 2 | 66.67%
PBS | 63 | 63 | 100.00%
PCS-902 | 2 | 2 | 100.00%
PCS-921 | 2 | 2 | 100.00%
PCS-978 | 3 | 3 | 100.00%
PLC42-OCH | 3 | 3 | 100.00%
PowerLink | 14 | 14 | 100.00%
REB551 | 25 | 25 | 100.00%
REB670 | 4 | 4 | 100.00%
REC650 | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% |  |  |  |  | 2 | 28.57%
REC670 | 68 | 64 | 94.12% | 4 | 5.88% | 2 | 2.94% |  |  | 2 | 2.94%
RED521 | 4 | 4 | 100.00%
RED670 | 80 | 75 | 93.75% | 5 | 6.25% | 3 | 3.75% | 2 | 2.50%
REF542+ | 5 | 5 | 100.00%
REF615 | 1 | 1 | 100.00%
REF630 | 8 | 8 | 100.00%
REL511 | 180 | 176 | 97.78% | 3 | 1.67% |  |  | 3 | 1.67% |  |  | 1 | 0.56%
REL521 | 89 | 87 | 97.75% | 2 | 2.25% |  |  | 1 | 1.12% | 1 | 1.12%
REL551 | 45 | 43 | 95.56% | 2 | 4.44% | 2 | 4.44%
REL561 | 2 | 2 | 100.00%
REL650 | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 12.50% |  |  |  |  | 1 | 12.50%
REL670 | 108 | 106 | 98.15% | 2 | 1.85% |  |  | 2 | 1.85%
REO500 | 1 | 1 | 100.00%
RET670 | 2 | 2 | 100.00%
S7-400 | 11 | 11 | 100.00%
Sepam 2000 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
Sepam S40 | 1 | 1 | 100.00%
SPAC 810 | 12 | 12 | 100.00%
SPAD 346 | 1 | 1 | 100.00%
SPAJ 160 C | 2 | 2 | 100.00%
TEBIT | 15 | 13 | 86.67% | [8 empty] | 2 | 13.33%
URF-25/10 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67%
АВАНТ | 230 | 229 | 99.57% | 1 | 0.43% |  |  |  |  | 1 | 0.43%
АВАНТ К400 | 247 | 247 | 100.00%
АВАНТ РЗСК | 6 | 6 | 100.00%
АВР (нетиповая ЭМ панель) | 25 | 21 | 84.00% | 4 | 16.00% | 2 | 8.00% | 1 | 4.00% | 1 | 4.00%
АДС (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 4 | 100.00%
АК Тритон | 47 | 47 | 100.00%
АКА по ВОЛС | 2 | 2 | 100.00%
АКА-16 КЕДР | 95 | 95 | 100.00%
АКАП | 4 | 4 | 100.00%
АКАП-М | 1 | 1 | 100.00%
АКПА | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00%
АКПА-В | 15 | 15 | 100.00%
АКСТ | 2 | 2 | 100.00%
АЛАР (нетиповая МЭ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
АНКА | 27 | 26 | 96.30% | 1 | 3.70% |  |  |  |  | 1 | 3.70%
АНКА-АВПА | 35 | 35 | 100.00%
АОДС (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100.00%
АОПО (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
АПВ (нетиповая ЭМ панель) | 1348 | 1328 | 98.52% | 20 | 1.48% | 5 | 0.37% | 1 | 0.07% | 14 | 1.04%
АПВ-503 | 68 | 66 | 97.06% | 2 | 2.94% |  |  | 1 | 1.47% | 1 | 1.47%
АПНУ (нетиповая ЭМ панель) | 5 | 5 | 100.00%
АУВ (нетиповая ЭМ панель) | 1694 | 1652 | 97.52% | 42 | 2.48% | 1 | 0.06% | 5 | 0.30% | 36 | 2.13%
АЧР (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67%
БА 108-70 | 4 | 4 | 100.00%
БА 140-71 | 1 | 1 | 100.00%
БА 178-76 | 4 | 4 | 100.00%
БА 215-88А.1 | 1 | 1 | 100.00%
БА 215-88Б.1 | 3 | 3 | 100.00%
БА 217-88А.1 | 1 | 1 | 100.00%
БИМ 2130 | 6 | 6 | 100.00%
БИМ 6330.05.32/32 Р11 | 4 | 4 | 100.00%
БМАЧР | 6 | 6 | 100.00%
БММРЧ-А | 4 | 4 | 100.00%
БМРЗ-АПВ | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% |  |  | 1 | 16.67%
БМРЗ-АПВ-01-01-12 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  |  |  | 1 | 100.00%
БМРЗ-ДЗО | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
БМРЗ-ДЗШ | 3 | 3 | 100.00%
БМРЗ-ЛТ | 30 | 26 | 86.67% | [8 empty] | 4 | 13.33%
БМРЗ-ЛТ-01-05-11 | 2 | 2 | 100.00%
БМРЗ-ЛТ-52 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ТЛ 2606.14 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ТЛ 2606.510 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ТЛ 2606.519 | 5 | 5 | 100.00%
Бреслер ТТ 2108 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
Бреслер ТШ 2310.515 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604 | 88 | 86 | 97.73% | 1 | 1.14% |  |  | 1 | 1.14% |  |  | 1 | 1.14%
Бреслер ШЛ 2604.11 | 18 | 18 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.111 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.12 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 8.33% |  |  | 1 | 8.33%
Бреслер ШЛ 2604.14 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.16 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.511 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  |  |  | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.514 | 3 | 3 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.541 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.544 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2605.621 | 22 | 22 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606 | 61 | 57 | 93.44% | 1 | 1.64% |  |  |  |  | 1 | 1.64% | 3 | 4.92%
Бреслер ШЛ 2606.10 | 59 | 58 | 98.31% | 1 | 1.69% | 1 | 1.69%
Бреслер ШЛ 2606.102 | 33 | 33 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.12 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.13 | 34 | 34 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.14 | 143 | 140 | 97.90% | 1 | 0.70% | 1 | 0.70% |  |  |  |  | 2 | 1.40%
Бреслер ШЛ 2606.14 06.10 16.12 | 36 | 36 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.14 06.15 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.16 | 46 | 46 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.19 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% |  |  |  |  | 1 | 20.00%
Бреслер ШЛ 2606.502 | 3 | 3 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.510 | 22 | 22 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.510 06.510 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.513 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.514 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 8.33% |  |  |  |  | 1 | 8.33%
Бреслер ШЛ 2606.514 06.510 | 12 | 12 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.514 06.516 | 3 | 3 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.519 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  |  |  | 1 | 25.00%
Бреслер ШЛ 2606.540 06.540 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.640 06.640 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2607 | 11 | 11 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2607.11 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% |  |  | 1 | 16.67%
Бреслер ШЛ 2607.12 | 3 | 3 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2607.14 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2607.514 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2704.514 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  |  |  | 1 | 33.33%
Бреслер ШЛ 2704.52 | 46 | 46 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2704.521 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШШ 2310 | 6 | 6 | 100.00%
Бреслер ШШ 2310.161 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер-0107 | 5 | 5 | 100.00%
Бреслер-0107.502 | 5 | 5 | 100.00%
Бреслер-0107.510 | 42 | 37 | 88.10% | 1 | 2.38% |  |  |  |  | 1 | 2.38% | 4 | 9.52%
Бреслер-0107.511 | 38 | 37 | 97.37% | 1 | 2.63% |  |  |  |  | 1 | 2.63%
Бреслер-0107.522 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% |  |  |  |  | 2 | 33.33%
Бреслер-0107.532 | 5 | 5 | 100.00%
Бреслер-0107.600 | 22 | 21 | 95.45% | 1 | 4.55% |  |  | 1 | 4.55%
Бреслер-0107.620 | 3 | 3 | 100.00%
Бреслер-0107.721 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
Бреслер-0107.730 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер-0117.510 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер-0117.600 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер-0117.730 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
БРЧН-100 | 9 | 9 | 100.00%
БРЭ 2801 | 14 | 14 | 100.00%
БЭ2502 | 4 | 4 | 100.00%
БЭ2502А10 | 2 | 2 | 100.00%
БЭ2607 085 | 8 | 8 | 100.00%
БЭ2704 | 25 | 25 | 100.00%
БЭ2704 011 | 125 | 124 | 99.20% | 1 | 0.80% |  |  |  |  | 1 | 0.80%
БЭ2704 012 | 71 | 69 | 97.18% | [8 empty] | 2 | 2.82%
БЭ2704 014 | 8 | 8 | 100.00%
БЭ2704 016 | 18 | 18 | 100.00%
БЭ2704 019 | 59 | 57 | 96.61% | 1 | 1.69% | 1 | 1.69% |  |  |  |  | 1 | 1.69%
БЭ2704 021 | 146 | 139 | 95.21% | 1 | 0.68% |  |  | 1 | 0.68% |  |  | 6 | 4.11%
БЭ2704 022 | 7 | 7 | 100.00%
БЭ2704 031 | 3 | 3 | 100.00%
БЭ2704 032 | 9 | 9 | 100.00%
БЭ2704 065 | 1 | 1 | 100.00%
БЭ2704 071 | 2 | 2 | 100.00%
БЭ2704 082 | 1 | 1 | 100.00%
БЭ2704 083 | 2 | 2 | 100.00%
БЭ2704 085 | 1 | 1 | 100.00%
БЭ2704 086 | 8 | 8 | 100.00%
БЭ2704 087 | 23 | 22 | 95.65% | [8 empty] | 1 | 4.35%
БЭ2704 088 | 11 | 10 | 90.91% | 1 | 9.09% |  |  | 1 | 9.09%
БЭ2704 091 | 3 | 3 | 100.00%
БЭ2704 092 | 9 | 9 | 100.00%
БЭ2704 093 | 4 | 2 | 50.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% |  |  |  |  | 1 | 25.00%
БЭМП 1-18 | 3 | 3 | 100.00%
БЭМП РУ-ВЛ | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  | 1 | 33.33%
БЭМП РУ-ДВ | 9 | 9 | 100.00%
БЭМП РУ-ДВ4 | 2 | 2 | 100.00%
БЭМП РУ-КСЗ | 4 | 4 | 100.00%
БЭМП РУ-РЧ | 2 | 1 | 50.00% | [8 empty] | 1 | 50.00%
БЭМП-ДЗТ.2 | 2 | 2 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.01 | 70 | 67 | 95.71% | 3 | 4.29% | 1 | 1.43% | 1 | 1.43% | 1 | 1.43%
БЭМП-ДТЗ.02 | 57 | 55 | 96.49% | [8 empty] | 2 | 3.51%
БЭМП-ДТЗ.03 | 3 | 3 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.07 | 1 | 1 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.08 | 13 | 13 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.11 | 2 | 2 | 100.00%
БЭМП-ДФЗ.02 | 1 | 1 | 100.00%
ВЧБ (нетиповая МЭ панель) | 22 | 20 | 90.91% | 2 | 9.09% |  |  | 2 | 9.09%
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | 131 | 116 | 88.55% | 5 | 3.82% |  |  | 1 | 0.76% | 4 | 3.05% | 10 | 7.63%
ВЧТО | 19 | 19 | 100.00%
ВЧТО-М | 3 | 3 | 100.00%
ГЗ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ГЗ РПН (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ГРАРМ (МП панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ДА (нетиповая ЭМ панель) | 26 | 25 | 96.15% | [8 empty] | 1 | 3.85%
Делительная защита (нетиповая ЭМ панель) | 29 | 29 | 100.00%
ДЗ (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ДЗ-503 | 12 | 7 | 58.33% | 5 | 41.67% | 4 | 33.33% | 1 | 8.33%
ДЗЛ-1 | 14 | 14 | 100.00%
ДЗЛ-2 | 42 | 30 | 71.43% | 12 | 28.57% |  |  | 10 | 23.81% | 2 | 4.76%
ДЗО (нетиповая ЭМ панель) | 5 | 5 | 100.00%
ДЗТ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
ДЗТ-11 | 23 | 19 | 82.61% | 4 | 17.39% | 2 | 8.70% | 2 | 8.70%
ДЗТ-11/2 | 1 | 1 | 100.00%
ДЗТ-11/4 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
ДЗТ-13 | 3 |  |  | 3 | 100.00% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33%
ДЗТ-13/2 | 2 | 2 | 100.00%
ДЗТ-21 | 2 | 2 | 100.00%
ДЗТ-23 | 1 | 1 | 100.00%
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) | 27 | 21 | 77.78% | 6 | 22.22% | 1 | 3.70% | 5 | 18.52%
ДЗШТ (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
Диамант L051 | 1 | 1 | 100.00%
Дистанционная защита АТ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
ДФЗ-2 | 125 | 115 | 92.00% | 8 | 6.40% |  |  | 7 | 5.60% | 1 | 0.80% | 2 | 1.60%
ДФЗ-201 | 1311 | 1247 | 95.12% | 42 | 3.20% | 4 | 0.31% | 27 | 2.06% | 11 | 0.84% | 22 | 1.68%
ДФЗ-402 | 1 | 1 | 100.00%
ДФЗ-501 | 6 | 6 | 100.00%
ДФЗ-503 | 35 | 32 | 91.43% | 1 | 2.86% | 1 | 2.86% |  |  |  |  | 2 | 5.71%
ДФЗ-504 | 120 | 116 | 96.67% | 3 | 2.50% |  |  | 3 | 2.50% |  |  | 1 | 0.83%
Защита генератора (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  | 1 | 33.33%
Защиты АТ (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
Защиты реактора (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
Защиты Т (нетиповая ЭМ панель) | 10 | 7 | 70.00% | 2 | 20.00% | 2 | 20.00% |  |  |  |  | 1 | 10.00%
Защиты ШСВ (нетиповая ЭМ панель) | 2 |  |  | 2 | 100.00% |  |  | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ЗНПФ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
ЗНР (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
КЕДР-2.0 | 25 | 25 | 100.00%
КЗ-1 | 2 | 2 | 100.00%
КЗ-10 | 1 | 1 | 100.00%
КЗ-12 | 5 | 5 | 100.00%
КЗ-15 | 9 | 9 | 100.00%
КЗ-3 | 3 | 3 | 100.00%
КЗ-36 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
КЗ-5А | 1 | 1 | 100.00%
КЗ-6 | 2 | 2 | 100.00%
КЗ-9 | 5 | 5 | 100.00%
Комплект ДЗШТ (Латвэнерго) | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
КПА-М | 16 | 16 | 100.00%
КРС-2 | 2 | 2 | 100.00%
КСЗ (нетиповая ЭМ панель) | 21 | 21 | 100.00%
МКПА | 317 | 313 | 98.74% | 3 | 0.95% | 2 | 0.63% | 1 | 0.32% |  |  | 1 | 0.32%
МКПА-2 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 8.33% |  |  |  |  | 1 | 8.33%
МКПА-РЗ | 25 | 24 | 96.00% | 1 | 4.00% | 1 | 4.00%
МКПА-РЗ-2233 | 3 | 3 | 100.00%
МТЗ (нетиповая ЭМ панель) | 11 | 10 | 90.91% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09%
МФТО (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
Нева-ПА | 1 | 1 | 100.00%
Нетиповая МП панель | 12 | 10 | 83.33% | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33%
Нетиповая ЭМ панель | 1242 | 1191 | 95.89% | 41 | 3.30% | 6 | 0.48% | 13 | 1.05% | 22 | 1.77% | 10 | 0.81%
Нетиповая ЭМ панель ТО | 1 | 1 | 100.00%
ОАПВ (нетиповая ЭМ панель) | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% |  |  | 1 | 14.29%
Основные защиты АТ, Т (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ПА 115-79 | 1 | 1 | 100.00%
ПА 115-91 | 1 | 1 | 100.00%
Панель основных защит (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
Панель основных и резервных защит генератора (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
Панель резервных защит (нетиповая ЭМ панель) | 57 | 54 | 94.74% | 3 | 5.26% | 1 | 1.75% | 2 | 3.51%
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | 87 | 85 | 97.70% | 2 | 2.30% | 1 | 1.15% | 1 | 1.15%
Панель ускорения (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100.00%
ПВБ-158 | 1 | 1 | 100.00%
ПВЗУ-Е | 8 | 8 | 100.00%
ПДЗ (нетиповая ЭМ панель) | 24 | 18 | 75.00% | 6 | 25.00% |  |  | 4 | 16.67% | 2 | 8.33%
ПДЭ 2004.01 | 2 | 2 | 100.00%
ПДЭ-2001 | 1 | 1 | 100.00%
ПДЭ-2002 | 15 | 14 | 93.33% | 1 | 6.67% | 1 | 6.67%
ПДЭ-2003 | 17 | 14 | 82.35% | 2 | 11.76% |  |  | 1 | 5.88% | 1 | 5.88% | 1 | 5.88%
ПДЭ-2004 | 8 | 8 | 100.00%
ПДЭ-2006 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
ПДЭ-2802 | 419 | 397 | 94.75% | 12 | 2.86% | 1 | 0.24% | 4 | 0.95% | 7 | 1.67% | 10 | 2.39%
ПЗ (нетиповая ЭМ панель) | 17 | 9 | 52.94% | 3 | 17.65% |  |  |  |  | 3 | 17.65% | 5 | 29.41%
ПЗ 2/2 | 63 | 59 | 93.65% | 2 | 3.17% |  |  | 1 | 1.59% | 1 | 1.59% | 2 | 3.17%
ПЗ 273/4 | 2 | 2 | 100.00%
ПЗ 274/1 | 2 | 2 | 100.00%
ПЗ-1 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
ПЗ-157 | 17 | 16 | 94.12% | 1 | 5.88% |  |  |  |  | 1 | 5.88%
ПЗ-158 | 38 | 37 | 97.37% | 1 | 2.63% |  |  | 1 | 2.63%
ПЗ-159 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% |  |  | 1 | 11.11%
ПЗ-159А | 6 | 6 | 100.00%
ПЗ-164 | 2 | 2 | 100.00%
ПЗ-2 | 17 | 15 | 88.24% | 2 | 11.76% |  |  |  |  | 2 | 11.76%
ПЗ-2/1 | 9 | 9 | 100.00%
ПЗ-270 | 1 | 1 | 100.00%
ПЗ-273-78 | 20 | 20 | 100.00%
ПЗ-5/2 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
ПКУС СР24 | 240 | 239 | 99.58% | 1 | 0.42% | 1 | 0.42%
ПРД АКА Кедр | 411 | 407 | 99.03% | 4 | 0.97% | 4 | 0.97%
ПРД АКПА | 1 | 1 | 100.00%
ПРД АНКА | 15 | 15 | 100.00%
ПРД АНКА-АВПА | 3 | 3 | 100.00%
ПРМ АКА Кедр | 567 | 554 | 97.71% | 13 | 2.29% |  |  |  |  | 13 | 2.29%
ПРМ АНКА | 14 | 14 | 100.00%
ПРМ АНКА-АВПА | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 9.09% |  |  |  |  | 1 | 9.09% | 1 | 9.09%
ПЭ-2105 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
РГТ-80 | 1 | 1 | 100.00%
РГЧЗ-66 | 3 | 3 | 100.00%
РЗТ-80 | 1 | 1 | 100.00%
РНТ | 5 | 5 | 100.00%
РНТ-562 | 3 | 3 | 100.00%
РНТ-563 | 3 | 3 | 100.00%
РНТ-564 | 1 | 1 | 100.00%
РНТ-565 | 64 | 58 | 90.63% | 6 | 9.38% | 3 | 4.69% | 3 | 4.69%
РНТ-566 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% |  |  | 1 | 11.11%
РНТ-567 | 19 | 14 | 73.68% | 5 | 26.32% | 2 | 10.53% | 3 | 15.79%
РПВ-01 | 56 | 56 | 100.00%
РПВ-02 | 11 | 11 | 100.00%
РПВ-258 (ЭМ) | 246 | 245 | 99.59% | 1 | 0.41% |  |  |  |  | 1 | 0.41%
РПВ-58 | 2323 | 2276 | 97.98% | 37 | 1.59% | 1 | 0.04% | 3 | 0.13% | 33 | 1.42% | 10 | 0.43%
РС830-ДЗ | 12 | 12 | 100.00%
РСГ-11 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67%
РТ-2 | 2 |  |  | 2 | 100.00% | 2 | 100.00%
РТ-40 | 27 | 24 | 88.89% | 2 | 7.41% | 1 | 3.70% | 1 | 3.70% |  |  | 1 | 3.70%
РТ-40/Р | 3 | 3 | 100.00%
РЧ-1 | 8 | 8 | 100.00%
РЧ-2 | 4 | 4 | 100.00%
САОН (нетиповая ЭМ панель) | 2 | [10 empty] | 2 | 100.00%
Сириус АВР | 1 | 1 | 100.00%
Сириус-2-ДЗЛ | 10 | 8 | 80.00% | [8 empty] | 2 | 20.00%
Сириус-2-ДЗЛ-01 | 14 | 14 | 100.00%
Сириус-2-РЧН | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
Сириус-3-ВЧ-01 | 5 | 5 | 100.00%
Сириус-3-ВЧ-04 | 9 | 9 | 100.00%
Сириус-3-ДЗО-01 | 3 | 3 | 100.00%
Сириус-3-ДФЗ | 4 | 4 | 100.00%
Сириус-3-ДФЗ-01 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% |  |  | 1 | 14.29%
Сириус-3-ДФЗ-02 | 1 | 1 | 100.00%
Сириус-3-ЛВ-02 | 103 | 101 | 98.06% | 2 | 1.94% |  |  |  |  | 2 | 1.94%
Сириус-3-ЛВ-03 | 248 | 244 | 98.39% | 4 | 1.61% |  |  |  |  | 4 | 1.61%
Сириус-3-ЛВ-05 | 18 | 17 | 94.44% | 1 | 5.56% |  |  |  |  | 1 | 5.56%
Сириус-3-СВ | 24 | 21 | 87.50% | 2 | 8.33% | 1 | 4.17% | 1 | 4.17% |  |  | 1 | 4.17%
Сириус-3-УВ | 1 | 1 | 100.00%
Сириус-Т-3 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00%
Сириус-УВ | 14 | 13 | 92.86% | 1 | 7.14% |  |  |  |  | 1 | 7.14%
ТАПВ (нетиповая ЭМ панель) | 41 | 40 | 97.56% | 1 | 2.44% |  |  |  |  | 1 | 2.44%
ТЕКОН 300 | 2 | 2 | 100.00%
ТЕКОН 300LA | 96 | 96 | 100.00%
ТЕКОН 312EA | 2 | 2 | 100.00%
ТЕКОН 329EA | 4 | 4 | 100.00%
ТЕКОН 329LA | 2 | 2 | 100.00%
ТЕКОН 339SW | 21 | 20 | 95.24% | 1 | 4.76% |  |  |  |  | 1 | 4.76%
ТЕКОН 339ЕА | 5 | 5 | 100.00%
ТЕМП 2501-51 | 2 | 2 | 100.00%
Технологические защиты АТ (Т, Г) (нетиповая ЭМ панель) | 12 | 6 | 50.00% | 6 | 50.00% | 6 | 50.00%
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | 52 | 50 | 96.15% | 2 | 3.85% | 1 | 1.92% |  |  | 1 | 1.92%
ТЗОП (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
ТЛ2606.16 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 100-АРТ | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 200 ДЗЛ | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 200 Л | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 | 77 | 76 | 98.70% | 1 | 1.30% | 1 | 1.30%
ТОР 300 АУВ 516 | 5 | 5 | 100.00%
ТОР 300 АУВ 566 | 4 | 4 | 100.00%
ТОР 300 ДЗАТ 520 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДЗАТ 620 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 ДЗБ 530 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДЗЛ 522 | 3 | 3 | 100.00%
ТОР 300 ДЗЛ 621 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 54 | 6 | 6 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 542 | 17 | 17 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 563 | 4 | 4 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 502 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 503 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |  |  |  |  | 2 | 50.00%
ТОР 300 КСЗ 504 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 510 | 98 | 95 | 96.94% | 3 | 3.06% | 2 | 2.04% |  |  | 1 | 1.02%
ТОР 300 КСЗ 513 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 514 | 26 | 26 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 516 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  |  |  | 1 | 33.33%
ТОР 300 КСЗ 519 | 7 | 7 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 563 | 18 | 17 | 94.44% | 1 | 5.56% |  |  |  |  | 1 | 5.56%
ТОР 300 КСЗ 569 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  |  |  | 1 | 50.00%
ТОР 300 КСЗ 617 | 3 | 3 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 723 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 730 | 4 | 4 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 739 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 НВЧЗ 542 | 15 | 13 | 86.67% | [8 empty] | 2 | 13.33%
ТОР 300 НВЧЗ 546 | 3 | 3 | 100.00%
ТОР 300 НВЧЗ 563 | 13 | 13 | 100.00%
ТОР 300 ПА 543 | 4 | 4 | 100.00%
ТОР 300 РЗТ 526 | 1 | 1 | 100.00%
УПАЭ | 11 | 11 | 100.00%
УПК-Ц | 452 | 447 | 98.89% | 4 | 0.88% | 2 | 0.44% |  |  | 2 | 0.44% | 1 | 0.22%
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) | 48 | 37 | 77.08% | 11 | 22.92% | 1 | 2.08% | 5 | 10.42% | 5 | 10.42%
УРЧ-3 | 1 | 1 | 100.00%
УФПГМ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
ФОЛ (нетиповая ЭМ панель) | 20 | 18 | 90.00% | 2 | 10.00% | 1 | 5.00% |  |  | 1 | 5.00%
Ш2400 20.530 | 6 | 6 | 100.00%
Ш2400 20.530 20.534 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2400 20.538 | 4 | 4 | 100.00%
Ш2600 04.514 | 3 | 3 | 100.00%
Ш2600 04.541 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
Ш2600 04.542 | 2 | 2 | 100.00%
Ш2600 04.544 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11%
Ш2600 05.514 05.516 | 5 | 5 | 100.00%
Ш2600 05.521 | 8 | 8 | 100.00%
Ш2600 05.522 | 3 | 3 | 100.00%
Ш2600 05.524 | 20 | 16 | 80.00% | 4 | 20.00% | 4 | 20.00%
Ш2600 06.503 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
Ш2600 06.504 | 2 | 2 | 100.00%
Ш2600 06.506 | 5 | 5 | 100.00%
Ш2600 06.510 | 24 | 22 | 91.67% | 2 | 8.33% |  |  |  |  | 2 | 8.33%
Ш2600 06.510 06.510 | 4 | 4 | 100.00%
Ш2600 06.511 | 3 | 3 | 100.00%
Ш2600 06.513 | 3 | 3 | 100.00%
Ш2600 06.514 | 9 | 9 | 100.00%
Ш2600 06.514 06.510 | 45 | 45 | 100.00%
Ш2600 06.514 06.516 | 7 | 7 | 100.00%
Ш2600 06.516 | 20 | 20 | 100.00%
Ш2600 06.519 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% |  |  | 1 | 16.67%
Ш2600 06.521 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00%
Ш2600 06.560 | 4 | 4 | 100.00%
Ш2600 06.562 | 6 | 6 | 100.00%
Ш2600 06.563 | 2 | 2 | 100.00%
Ш2600 07.542 | 9 | 9 | 100.00%
Ш2600 07.542 16.510 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2600 07.546 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2600 07.562 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
Ш2600 08.520 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2600 08.555 06.528 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
Ш2600 10.513 | 4 | 4 | 100.00%
Ш2700 05.624 | 18 | 18 | 100.00%
Ш2700 06.604 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2700 06.613 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
Ш2700 06.615 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  |  |  | 1 | 50.00%
ШАСТ 1711 | 35 | 33 | 94.29% | 2 | 5.71% |  |  | 1 | 2.86% | 1 | 2.86%
ШДЭ 2801.01 | 2 | 2 | 100.00%
ШДЭ 2802 | 355 | 348 | 98.03% | 3 | 0.85% | 1 | 0.28% | 1 | 0.28% | 1 | 0.28% | 4 | 1.13%
ШДЭ 2804 | 1 | 1 | 100.00%
ШДЭ-2801 | 176 | 165 | 93.75% | 5 | 2.84% |  |  | 2 | 1.14% | 3 | 1.70% | 6 | 3.41%
ШМДФЗ-02 | 18 | 18 | 100.00%
ШМЗЛ-03 | 2 | 2 | 100.00%
ШМЗЛ-69 | 1 | 1 | 100.00%
ШП 2701 | 2 |  |  | 2 | 100.00% | 2 | 100.00%
ШРЗЛ-МТ-063 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ1110М | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00%
ШЭ1111 | 20 | 19 | 95.00% | 1 | 5.00% | 1 | 5.00%
ШЭ1111АИ-175TR02 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ШЭ1113 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭ2606 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 | 22 | 21 | 95.45% | 1 | 4.55% |  |  |  |  | 1 | 4.55%
ШЭ2607 011 | 768 | 758 | 98.70% | 8 | 1.04% | 3 | 0.39% |  |  | 5 | 0.65% | 2 | 0.26%
ШЭ2607 011011 | 20 | 20 | 100.00%
ШЭ2607 011021 | 810 | 800 | 98.77% | 10 | 1.23% | 1 | 0.12% | 3 | 0.37% | 6 | 0.74%
ШЭ2607 012 | 45 | 44 | 97.78% | 1 | 2.22% |  |  |  |  | 1 | 2.22%
ШЭ2607 012021 | 26 | 26 | 100.00%
ШЭ2607 013 | 27 | 27 | 100.00%
ШЭ2607 013022 | 8 | 8 | 100.00%
ШЭ2607 014 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% |  |  |  |  | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
ШЭ2607 014022 | 16 | 16 | 100.00%
ШЭ2607 015 | 85 | 83 | 97.65% | 2 | 2.35% | 2 | 2.35%
ШЭ2607 015015 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
ШЭ2607 016 | 421 | 417 | 99.05% | 4 | 0.95% | 3 | 0.71% |  |  | 1 | 0.24%
ШЭ2607 016016 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭ2607 017 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 018 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭ2607 018025 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 019 | 385 | 379 | 98.44% | 6 | 1.56% | 3 | 0.78% |  |  | 3 | 0.78%
ШЭ2607 019019 | 6 | 6 | 100.00%
ШЭ2607 019021 | 95 | 92 | 96.84% | 2 | 2.11% |  |  | 2 | 2.11% |  |  | 1 | 1.05%
ШЭ2607 021 | 435 | 421 | 96.78% | 8 | 1.84% | 8 | 1.84% |  |  |  |  | 6 | 1.38%
ШЭ2607 021021 | 74 | 74 | 100.00%
ШЭ2607 022 | 78 | 77 | 98.72% | [8 empty] | 1 | 1.28%
ШЭ2607 022022 | 8 | 8 | 100.00%
ШЭ2607 024 | 22 | 21 | 95.45% | [8 empty] | 1 | 4.55%
ШЭ2607 025 | 8 | 8 | 100.00%
ШЭ2607 031 | 305 | 301 | 98.69% | 3 | 0.98% | 1 | 0.33% | 2 | 0.66% |  |  | 1 | 0.33%
ШЭ2607 032 | 18 | 18 | 100.00%
ШЭ2607 041 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
ШЭ2607 041073 | 7 | 7 | 100.00%
ШЭ2607 042 | 6 | 1 | 16.67% | 5 | 83.33% | 4 | 66.67% | 1 | 16.67%
ШЭ2607 042043 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 045 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 045073 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 051 | 5 | 2 | 40.00% | 3 | 60.00% | 3 | 60.00%
ШЭ2607 051051 | 6 | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% | 3 | 50.00%
ШЭ2607 061 | 15 | 11 | 73.33% | 3 | 20.00% | 3 | 20.00% |  |  |  |  | 1 | 6.67%
ШЭ2607 062 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  |  |  | 1 | 25.00%
ШЭ2607 064 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 065 | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 12.50% |  |  | 1 | 12.50%
ШЭ2607 071 | 9 | 7 | 77.78% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22%
ШЭ2607 071071 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ШЭ2607 072 | 5 | 5 | 100.00%
ШЭ2607 072071 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 081 | 112 | 107 | 95.54% | 5 | 4.46% | 1 | 0.89% | 3 | 2.68% | 1 | 0.89%
ШЭ2607 082 | 45 | 42 | 93.33% | 1 | 2.22% |  |  |  |  | 1 | 2.22% | 2 | 4.44%
ШЭ2607 083 | 153 | 152 | 99.35% | 1 | 0.65% | 1 | 0.65%
ШЭ2607 084 | 43 | 40 | 93.02% | 1 | 2.33% | 1 | 2.33% |  |  |  |  | 2 | 4.65%
ШЭ2607 085 | 230 | 228 | 99.13% | 1 | 0.43% |  |  |  |  | 1 | 0.43% | 1 | 0.43%
ШЭ2607 086 | 167 | 165 | 98.80% | [8 empty] | 2 | 1.20%
ШЭ2607 087 | 278 | 271 | 97.48% | 1 | 0.36% |  |  | 1 | 0.36% |  |  | 6 | 2.16%
ШЭ2607 088 | 211 | 203 | 96.21% | 5 | 2.37% | 2 | 0.95% | 3 | 1.42% |  |  | 3 | 1.42%
ШЭ2607 089 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 091 | 127 | 123 | 96.85% | 3 | 2.36% |  |  | 2 | 1.57% | 1 | 0.79% | 1 | 0.79%
ШЭ2607 092 | 87 | 86 | 98.85% | 1 | 1.15% |  |  | 1 | 1.15%
ШЭ2607 093 | 141 | 141 | 100.00%
ШЭ2607 094 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 096 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭ2607 151 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ШЭ2607 321 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 392 | 13 | 13 | 100.00%
ШЭ2607 415 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 419021 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 487 | 23 | 23 | 100.00%
ШЭ2607 491 | 6 | 6 | 100.00%
ШЭ2607 493 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭ2607А 051 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2710 511 | 78 | 77 | 98.72% | 1 | 1.28% | 1 | 1.28%
ШЭ2710 521 | 309 | 303 | 98.06% | 3 | 0.97% | 1 | 0.32% | 2 | 0.65% |  |  | 3 | 0.97%
ШЭ2710 538 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
ШЭ2710 541 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
ШЭ2710 542 | 7 | 6 | 85.71% | [8 empty] | 1 | 14.29%
ШЭ2710 542543 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
ШЭ2710 544 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ШЭ2710 561 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
ШЭ2710 562 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2710 572 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2710 581 | 19 | 19 | 100.00%
ШЭ2710 582 | 203 | 203 | 100.00%
ШЭ2710 591 | 97 | 97 | 100.00%
ШЭРА-ВЧ-1001 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭРА-ДФЗ-1001 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭРА-ЛВ-110-2002 | 18 | 18 | 100.00%
ШЭРА-ЛВ-110-2004 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭТ 220.01-1-ЭКРА (ШЭ2607 681) | 1 | 1 | 100.00%
ШЭТ 220.02-0-ЭКРА (ШЭ2607 682) | 6 | 6 | 100.00%
ШЭТ 220.03-0-ЭКРА (ШЭ2607 632) | 1 | 1 | 100.00%
ШЭТ 220.04-0 (БЭМП РУ-ВЛЗ) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
ШЭТ 220.04-0-РЛМК | 2 | 2 | 100.00%
ШЭТ 220.04-0-ЭКРА (ШЭ2607 632) | 26 | 25 | 96.15% | 1 | 3.85% |  |  | 1 | 3.85%
ШЭТ 220.06-0-ЭКРА (ШЭ2607 692) | 5 | 5 | 100.00%
ШЭТ 220.07-0-ЭКРА (ШЭ2607 621) | 4 | 4 | 100.00%
ШЭТ 220.08-0 (БЭМП РУ-КСЗ) | 9 | 9 | 100.00%
ШЭТ 220.08-0-ЭКРА (ШЭ2607 622) | 13 | 13 | 100.00%
ШЭТ 221.01-1-ЭКРА (ШЭ2607 684) | 1 | 1 | 100.00%
ШЭТ 221.04-1-ЭКРА (ШЭ2607 624) | 2 | 2 | 100.00%
ШЭТ 221.09-0 (БЭМП РУ-ДВ) | 4 | 4 | 100.00%
ШЭТ 221.09-0 (Сириус-3-ЛВ-06) | 6 | 6 | 100.00%
ШЭТ 221.09-0-ЭКРА (ШЭ2607 611) | 21 | 21 | 100.00%
ШЭТ 310.02-0-ЭКРА (ШЭ2710 642647) | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |  |  | 2 | 50.00%
ШЭТ 320.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 683) | 22 | 21 | 95.45% | 1 | 4.55% | 1 | 4.55%
ШЭТ 320.02-0-ЭКРА (ШЭ2710 693) | 7 | 7 | 100.00%
ШЭТ 320.03-0-ЭКРА (ШЭ2710 623) | 20 | 18 | 90.00% | 1 | 5.00% | 1 | 5.00% |  |  |  |  | 1 | 5.00%
ШЭТ 340.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 662) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ШЭТ 351.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 611) | 16 | 16 | 100.00%
ШЭТ 441.02-1-ЭКРА (ШЭ2607 619) | 16 | 15 | 93.75% | 1 | 6.25% | 1 | 6.25%
ШЭТ 451.01-1-ЭКРА (ШЭ2607 615) | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 221 0106 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭЭ 221 0109 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 221 0110 | 10 | 10 | 100.00%
ШЭЭ 221 0601 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 223 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223 0214 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 223 0303 | 8 | 8 | 100.00%
ШЭЭ 223 0501 | 18 | 18 | 100.00%
ШЭЭ 223 0509 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223 0510 | 23 | 23 | 100.00%
ШЭЭ 223 0621 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭЭ 223 0625 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭЭ 223 0632 | 2 | [10 empty] | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223 0907 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭЭ 223А 0502 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 224 0108 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  |  |  | 1 | 50.00%
ШЭЭ 224 0501 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭЭ 224 0502 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 224 0611 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 224 0640 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭЭ 243 0102 | 10 | 10 | 100.00%
ЭКРА 221 0110 | 7 | 7 | 100.00%
ЭКРА 222 0108 | 1 | 1 | 100.00%
ЭКРА 222 0110 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1345-91 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1627 | 12 | 12 | 100.00%
ЭПЗ-1636 | 3350 | 3205 | 95.67% | 114 | 3.40% | 38 | 1.13% | 52 | 1.55% | 24 | 0.72% | 31 | 0.93%
ЭПЗ-1636-67 | 320 | 304 | 95.00% | 12 | 3.75% | 2 | 0.63% | 7 | 2.19% | 3 | 0.94% | 4 | 1.25%
ЭПЗ-1636-67/1 | 71 | 66 | 92.96% | [8 empty] | 5 | 7.04%
ЭПЗ-1636-67/1М | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1636-67/2 | 895 | 870 | 97.21% | 18 | 2.01% | 5 | 0.56% | 4 | 0.45% | 9 | 1.01% | 7 | 0.78%
ЭПЗ-1636-67/2М | 40 | 38 | 95.00% | 2 | 5.00% | 2 | 5.00%
ЭПЗ-1636-67М | 63 | 63 | 100.00%
ЭПЗ-1636М | 222 | 211 | 95.05% | 5 | 2.25% |  |  | 1 | 0.45% | 4 | 1.80% | 6 | 2.70%
ЭПЗ-1637 | 89 | 87 | 97.75% | 1 | 1.12% |  |  | 1 | 1.12% |  |  | 1 | 1.12%
ЭПЗ-1638 | 2 | 2 | 100.00%
ЭПЗ-1638-91/1 | 2 | 2 | 100.00%
ЭПЗ-1639 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1639-91/2 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1640 | 76 | 76 | 100.00%
ЭПЗ-1640-73 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  | 1 | 33.33%
ЭПЗ-1641 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  | 1 | 33.33%
ЭПЗ-1642 | 12 | 12 | 100.00%
ЭПЗ-1643 | 321 | 291 | 90.65% | 22 | 6.85% | 1 | 0.31% | 10 | 3.12% | 11 | 3.43% | 8 | 2.49%
ЭПЗ-1643-59 | 7 | 1 | 14.29% | 5 | 71.43% |  |  | 5 | 71.43% |  |  | 1 | 14.29%
ЭПЗ-1643-69 | 4 | 4 | 100.00%
ЭПЗ-1643А-91 | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 9.09% |  |  |  |  | 1 | 9.09% | 1 | 9.09%
ЭПЗ-1643Б-91 | 6 | 6 | 100.00%
ЭПЗ-1644 | 112 | 110 | 98.21% | 2 | 1.79% | 1 | 0.89% |  |  | 1 | 0.89%
ЭПЗ-1644-78 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% |  |  |  |  | 2 | 66.67%
ЭПЗ-1644/1-91 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1644/2-91 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-611-64 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-622 | 4 | 4 | 100.00%
ЭПЗ-623 | 8 | 8 | 100.00%
ЭПЗ-624 | 16 | 15 | 93.75% | [8 empty] | 1 | 6.25%
ЭПЗ-634 | 2 | 2 | 100.00%
Всего случаев работы устройств | 31435 | 30352 | 96.55% | 815 | 2.59% | 233 | 0.74% | 276 | 0.88% | 306 | 0.97% | 268 | 0.85%
Примечание: отчёт сформирован в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила) в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".