## Лист1
Распределение показателей работы устройств РЗА по типам устройств РЗА за период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Показатель | Общее количество действий | В том числе «правильно» |  | В том числе «неправильно» | [7 empty] | В том числе «неправильно допущено»
|  | Количество действий | % | Всего |  | Ложно |  | Излишне |  | Отказ
|  |  |  | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | %
Тип устройства РЗА
6MD644 | 2 | 2 | 100.00%
6MD66 | 186 | 185 | 99.46% | 1 | 0.54% |  |  |  |  | 1 | 0.54%
6MD662 | 1 | 1 | 100.00%
6MD663 | 26 | 26 | 100.00%
6MD664 | 200 | 188 | 94.00% | 10 | 5.00% | 5 | 2.50% |  |  | 5 | 2.50% | 2 | 1.00%
7SA52 | 49 | 44 | 89.80% | 5 | 10.20% | 1 | 2.04% | 4 | 8.16%
7SA522 | 359 | 340 | 94.71% | 8 | 2.23% | 6 | 1.67% | 1 | 0.28% | 1 | 0.28% | 11 | 3.06%
7SA61 | 5 | 5 | 100.00%
7SA611 | 2 | 2 | 100.00%
7SA632 | 12 | 12 | 100.00%
7SA86 | 10 | 9 | 90.00% | 1 | 10.00% |  |  |  |  | 1 | 10.00%
7SD5 | 127 | 125 | 98.43% | 2 | 1.57% | 1 | 0.79% | 1 | 0.79%
7SD52 | 100 | 99 | 99.00% | 1 | 1.00% |  |  |  |  | 1 | 1.00%
7SD522 | 217 | 209 | 96.31% | 3 | 1.38% |  |  | 3 | 1.38% |  |  | 5 | 2.30%
7SD523 | 35 | 31 | 88.57% | [8 empty] | 4 | 11.43%
7SJ64 | 3 | 2 | 66.67% | [8 empty] | 1 | 33.33%
7SJ641 | 5 | 2 | 40.00% | 3 | 60.00% | 3 | 60.00%
7SJ645 | 2 | 2 | 100.00%
7SS522 | 11 | 10 | 90.91% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09%
7UM622 | 2 | 2 | 100.00%
7UT613 | 2 | 2 | 100.00%
7UT63 | 7 | 3 | 42.86% | 4 | 57.14% |  |  | 4 | 57.14%
7UT633 | 5 | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% |  |  | 2 | 40.00%
7UT635 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
7VK61 | 13 | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% |  |  | 1 | 7.69%
7VK611 | 7 | 7 | 100.00%
B30 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
BF 80/10 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00%
BF 80/Q | 11 | 8 | 72.73% | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% |  |  |  |  | 1 | 9.09%
C60 | 83 | 81 | 97.59% | 2 | 2.41% |  |  | 1 | 1.20% | 1 | 1.20%
D25 | 1 | 1 | 100.00%
D30 | 86 | 86 | 100.00%
D60 | 128 | 127 | 99.22% | 1 | 0.78% | 1 | 0.78%
DRS-COMPACT2A | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ETL | 639 | 635 | 99.37% | 2 | 0.31% |  |  |  |  | 2 | 0.31% | 2 | 0.31%
ETL541 | 17 | 16 | 94.12% | 1 | 5.88% |  |  |  |  | 1 | 5.88%
ETL641 | 6 | 6 | 100.00%
ETL681 | 20 | 20 | 100.00%
F60 | 48 | 48 | 100.00%
F650 | 1 | 1 | 100.00%
FOX515 | 76 | 74 | 97.37% | 2 | 2.63% |  |  |  |  | 2 | 2.63%
FOX615 | 2 | 2 | 100.00%
G60 | 1 | 1 | 100.00%
Iskra SISTEMI ET8 | 18 | 18 | 100.00%
Kontron | 7 | 7 | 100.00%
L60 | 131 | 121 | 92.37% | 6 | 4.58% |  |  | 4 | 3.05% | 2 | 1.53% | 4 | 3.05%
L90 | 17 | 17 | 100.00%
M-3425A | 2 | 2 | 100.00%
N60 | 16 | 16 | 100.00%
NUR-36 | 2 | 1 | 50.00% | [8 empty] | 1 | 50.00%
P123 | 2 | 2 | 100.00%
P127 | 3 | 3 | 100.00%
P139 | 63 | 62 | 98.41% | 1 | 1.59% |  |  |  |  | 1 | 1.59%
P141 | 3 | 3 | 100.00%
P143 | 71 | 69 | 97.18% | 2 | 2.82% |  |  |  |  | 2 | 2.82%
P145 | 91 | 88 | 96.70% | 3 | 3.30% |  |  |  |  | 3 | 3.30%
P14DL | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  |  |  | 1 | 100.00%
P344 | 7 | 7 | 100.00%
P433 | 1 | 1 | 100.00%
P435 | 153 | 152 | 99.35% | 1 | 0.65% |  |  |  |  | 1 | 0.65%
P437 | 208 | 200 | 96.15% | 1 | 0.48% | 1 | 0.48% |  |  |  |  | 7 | 3.37%
P442 | 8 | 8 | 100.00%
P443 | 144 | 138 | 95.83% | 2 | 1.39% |  |  | 2 | 1.39% |  |  | 4 | 2.78%
P543 | 5 | 5 | 100.00%
P545 | 4 | 4 | 100.00%
P546 | 6 | 6 | 100.00%
P547 | 190 | 177 | 93.16% | 8 | 4.21% |  |  | 5 | 2.63% | 3 | 1.58% | 5 | 2.63%
P633 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% |  |  | 2 | 33.33%
P634 | 2 | 2 | 100.00%
P643 | 5 | 5 | 100.00%
P741 | 2 | 2 | 100.00%
P741, P742 | 2 |  |  | 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
P746 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
P922 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% |  |  |  |  | 2 | 33.33%
PBS | 164 | 164 | 100.00%
PCS-902 | 5 | 5 | 100.00%
PCS-921 | 23 | 23 | 100.00%
PCS-978 | 3 | 3 | 100.00%
PD 551 | 1 | 1 | 100.00%
PLC42-OCH | 3 | 3 | 100.00%
PowerLink | 34 | 32 | 94.12% | 1 | 2.94% |  |  |  |  | 1 | 2.94% | 1 | 2.94%
PS 441 | 1 | 1 | 100.00%
REB551 | 60 | 58 | 96.67% | 2 | 3.33% |  |  | 1 | 1.67% | 1 | 1.67%
REB670 | 4 | 4 | 100.00%
REC650 | 12 | 10 | 83.33% | 2 | 16.67% |  |  |  |  | 2 | 16.67%
REC670 | 134 | 130 | 97.01% | 4 | 2.99% | 2 | 1.49% |  |  | 2 | 1.49%
RED521 | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 12.50% |  |  | 1 | 12.50%
RED670 | 176 | 170 | 96.59% | 6 | 3.41% | 3 | 1.70% | 2 | 1.14% | 1 | 0.57%
REF542+ | 6 | 6 | 100.00%
REF615 | 1 | 1 | 100.00%
REF630 | 11 | 11 | 100.00%
REL511 | 285 | 269 | 94.39% | 11 | 3.86% | 2 | 0.70% | 4 | 1.40% | 5 | 1.75% | 5 | 1.75%
REL521 | 135 | 131 | 97.04% | 2 | 1.48% |  |  | 1 | 0.74% | 1 | 0.74% | 2 | 1.48%
REL551 | 89 | 87 | 97.75% | 2 | 2.25% | 2 | 2.25%
REL561 | 4 | 4 | 100.00%
REL650 | 12 | 10 | 83.33% | 2 | 16.67% |  |  | 1 | 8.33% | 1 | 8.33%
REL670 | 169 | 167 | 98.82% | 2 | 1.18% |  |  | 2 | 1.18%
REO500 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
RET316 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67%
RET521 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00%
RET670 | 2 | 2 | 100.00%
RS-2001 | 1 | 1 | 100.00%
S7-400 | 21 | 20 | 95.24% | 1 | 4.76% | 1 | 4.76%
Sepam | 5 | 5 | 100.00%
Sepam 1000+ | 1 | 1 | 100.00%
Sepam 2000 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
Sepam S40 | 1 | 1 | 100.00%
SPAC 810 | 13 | 13 | 100.00%
SPAD 346 | 1 | 1 | 100.00%
SPAF 140 | 2 | 2 | 100.00%
SPAJ 160 C | 2 | 2 | 100.00%
SWT 3000 | 2 | 2 | 100.00%
TEBIT | 30 | 28 | 93.33% | [8 empty] | 2 | 6.67%
URF-25/10 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67%
АВАНТ | 421 | 408 | 96.91% | 2 | 0.48% | 1 | 0.24% |  |  | 1 | 0.24% | 11 | 2.61%
АВАНТ К400 | 634 | 617 | 97.32% | 1 | 0.16% | 1 | 0.16% |  |  |  |  | 16 | 2.52%
АВАНТ РЗСК | 10 | 10 | 100.00%
АВР (нетиповая ЭМ панель) | 38 | 34 | 89.47% | 4 | 10.53% | 2 | 5.26% | 1 | 2.63% | 1 | 2.63%
АДВ (нетиповое МП устройство) | 2 | [10 empty] | 2 | 100.00%
АДН (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
АДС (нетиповая ЭМ панель) | 6 | 6 | 100.00%
АДШС (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
АК Тритон | 183 | 173 | 94.54% | 3 | 1.64% | 1 | 0.55% | 1 | 0.55% | 1 | 0.55% | 7 | 3.83%
АКА по ВОЛС | 4 | 2 | 50.00% | [8 empty] | 2 | 50.00%
АКА-16 КЕДР | 138 | 138 | 100.00%
АКАП | 4 | 4 | 100.00%
АКАП-М | 1 | 1 | 100.00%
АКПА | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67%
АКПА-В | 34 | 34 | 100.00%
АКСТ | 2 | 2 | 100.00%
АКСТ Линия-Ц | 2 | 2 | 100.00%
АЛАР (нетиповая МЭ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
АЛАР-Ц | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
АНКА | 37 | 36 | 97.30% | 1 | 2.70% |  |  |  |  | 1 | 2.70%
АНКА АКА Кедр | 1 | 1 | 100.00%
АНКА-АВПА | 92 | 91 | 98.91% | 1 | 1.09% |  |  |  |  | 1 | 1.09%
АОДС (нетиповая ЭМ панель) | 10 | 10 | 100.00%
АОПН (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
АОПО (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
АОПЧ (нетиповая МЭ панель) | 1 | 1 | 100.00%
АОСН (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 4 | 100.00%
АПВ (нетиповая ЭМ панель) | 2191 | 2136 | 97.49% | 54 | 2.46% | 10 | 0.46% | 4 | 0.18% | 40 | 1.83% | 1 | 0.05%
АПВ-503 | 138 | 130 | 94.20% | 7 | 5.07% |  |  | 4 | 2.90% | 3 | 2.17% | 1 | 0.72%
АПВ-751 | 1 | 1 | 100.00%
АПНУ (нетиповая ЭМ панель) | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% |  |  |  |  | 1 | 14.29%
АРЛ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
АРОТ (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
АУВ (нетиповая ЭМ панель) | 2821 | 2753 | 97.59% | 67 | 2.38% | 1 | 0.04% | 12 | 0.43% | 54 | 1.91% | 1 | 0.04%
АЧР (нетиповая ЭМ панель) | 8 | 6 | 75.00% | 2 | 25.00% | 2 | 25.00%
БА 108-70 | 5 | 5 | 100.00%
БА 140-71 | 2 | 2 | 100.00%
БА 178-76 | 6 | 6 | 100.00%
БА 184-76 | 1 | 1 | 100.00%
БА 215-88А.1 | 1 | 1 | 100.00%
БА 215-88Б.1 | 5 | 5 | 100.00%
БА 217-88А.1 | 1 | 1 | 100.00%
БЗП-01-ТН | 6 | 6 | 100.00%
БИМ 2130 | 22 | 22 | 100.00%
БИМ 6330.05.32/32 Р11 | 4 | 4 | 100.00%
БМАЧР | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 12.50% |  |  | 1 | 12.50%
БММРЧ-А | 5 | 5 | 100.00%
БММРЧ-Б | 4 | 4 | 100.00%
БМРЗ-АПВ | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% |  |  | 1 | 14.29%
БМРЗ-АПВ-01-01-12 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  |  |  | 1 | 100.00%
БМРЗ-БНЗ-51 | 1 | 1 | 100.00%
БМРЗ-ДЗО | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
БМРЗ-ДЗШ | 3 | 3 | 100.00%
БМРЗ-ЛТ | 46 | 41 | 89.13% | [8 empty] | 5 | 10.87%
БМРЗ-ЛТ-01-05-11 | 2 | 2 | 100.00%
БМРЗ-ЛТ-52 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ТЛ 2606.14 | 6 | 6 | 100.00%
Бреслер ТЛ 2606.510 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ТЛ 2606.519 | 7 | 7 | 100.00%
Бреслер ТТ 2108 | 3 |  |  | 3 | 100.00% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33%
Бреслер ТШ 2310.515 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ША 2420.522 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604 | 172 | 166 | 96.51% | 4 | 2.33% |  |  | 3 | 1.74% | 1 | 0.58% | 2 | 1.16%
Бреслер ШЛ 2604.11 | 51 | 49 | 96.08% | [8 empty] | 2 | 3.92%
Бреслер ШЛ 2604.111 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.112 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.12 | 20 | 18 | 90.00% | 2 | 10.00% |  |  | 1 | 5.00% | 1 | 5.00%
Бреслер ШЛ 2604.14 | 7 | 6 | 85.71% | [8 empty] | 1 | 14.29%
Бреслер ШЛ 2604.16 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.511 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  |  |  | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.514 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.541 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.544 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2605.621 | 41 | 41 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606 | 100 | 96 | 96.00% | 1 | 1.00% |  |  |  |  | 1 | 1.00% | 3 | 3.00%
Бреслер ШЛ 2606.10 | 148 | 147 | 99.32% | 1 | 0.68% | 1 | 0.68%
Бреслер ШЛ 2606.10.14 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.102 | 40 | 40 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.12 | 3 | 3 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.13 | 76 | 76 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.14 | 269 | 265 | 98.51% | 2 | 0.74% | 2 | 0.74% |  |  |  |  | 2 | 0.74%
Бреслер ШЛ 2606.14 06.10 16.12 | 44 | 44 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.14 06.15 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.16 | 90 | 88 | 97.78% | 2 | 2.22% | 1 | 1.11% |  |  | 1 | 1.11%
Бреслер ШЛ 2606.19 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% |  |  |  |  | 1 | 20.00%
Бреслер ШЛ 2606.22 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.44 | 7 | 7 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.502 | 7 | 7 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.510 | 44 | 43 | 97.73% | [8 empty] | 1 | 2.27%
Бреслер ШЛ 2606.513 | 6 | 6 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.514 | 26 | 24 | 92.31% | 1 | 3.85% |  |  |  |  | 1 | 3.85% | 1 | 3.85%
Бреслер ШЛ 2606.514 06.510 | 29 | 29 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.514 06.516 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.516 | 3 | 3 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.519 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  |  |  | 1 | 25.00%
Бреслер ШЛ 2606.524 | 3 | [10 empty] | 3 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.540 06.540 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.640 06.640 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2607 | 13 | 13 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2607.11 | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 12.50% |  |  | 1 | 12.50%
Бреслер ШЛ 2607.12 | 25 | 24 | 96.00% | 1 | 4.00% |  |  | 1 | 4.00%
Бреслер ШЛ 2607.14 | 6 | 6 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2607.514 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2704.514 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% |  |  |  |  | 1 | 11.11%
Бреслер ШЛ 2704.52 | 64 | 62 | 96.88% | 2 | 3.13% |  |  | 2 | 3.13%
Бреслер ШЛ 2704.521 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер ШТ 2108 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШТ 2108.13 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШТ 2108.620 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
Бреслер ШШ 2310 | 6 | 6 | 100.00%
Бреслер ШШ 2310.161 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер-0107 | 5 | 5 | 100.00%
Бреслер-0107.502 | 6 | 6 | 100.00%
Бреслер-0107.510 | 86 | 81 | 94.19% | 1 | 1.16% |  |  |  |  | 1 | 1.16% | 4 | 4.65%
Бреслер-0107.511 | 102 | 96 | 94.12% | 1 | 0.98% |  |  |  |  | 1 | 0.98% | 5 | 4.90%
Бреслер-0107.522 | 11 | 9 | 81.82% | 2 | 18.18% |  |  |  |  | 2 | 18.18%
Бреслер-0107.532 | 16 | 16 | 100.00%
Бреслер-0107.600 | 42 | 41 | 97.62% | 1 | 2.38% |  |  | 1 | 2.38%
Бреслер-0107.620 | 6 | 6 | 100.00%
Бреслер-0107.700 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
Бреслер-0107.721 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  | 1 | 33.33%
Бреслер-0107.730 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер-0117.510 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер-0117.600 | 5 | 5 | 100.00%
Бреслер-0117.730 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
БРЧН-100 | 64 | 44 | 68.75% | 20 | 31.25% | 2 | 3.13% |  |  | 18 | 28.13%
БРЭ 2801 | 15 | 15 | 100.00%
БЭ2502 | 4 | 4 | 100.00%
БЭ2502А10 | 2 | 2 | 100.00%
БЭ2607 085 | 13 | 13 | 100.00%
БЭ2704 | 48 | 47 | 97.92% | 1 | 2.08% |  |  |  |  | 1 | 2.08%
БЭ2704 011 | 295 | 293 | 99.32% | 2 | 0.68% |  |  | 1 | 0.34% | 1 | 0.34%
БЭ2704 012 | 118 | 115 | 97.46% | 1 | 0.85% | 1 | 0.85% |  |  |  |  | 2 | 1.69%
БЭ2704 014 | 25 | 25 | 100.00%
БЭ2704 015 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
БЭ2704 016 | 30 | 30 | 100.00%
БЭ2704 019 | 107 | 105 | 98.13% | 2 | 1.87% | 1 | 0.93% | 1 | 0.93%
БЭ2704 021 | 297 | 288 | 96.97% | 1 | 0.34% |  |  | 1 | 0.34% |  |  | 8 | 2.69%
БЭ2704 022 | 29 | 29 | 100.00%
БЭ2704 031 | 6 | 6 | 100.00%
БЭ2704 032 | 15 | 15 | 100.00%
БЭ2704 051 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
БЭ2704 065 | 1 | 1 | 100.00%
БЭ2704 071 | 2 | 2 | 100.00%
БЭ2704 072 | 4 | 4 | 100.00%
БЭ2704 073 | 1 | 1 | 100.00%
БЭ2704 082 | 2 | 2 | 100.00%
БЭ2704 083 | 4 | 4 | 100.00%
БЭ2704 085 | 2 | 2 | 100.00%
БЭ2704 086 | 11 | 11 | 100.00%
БЭ2704 087 | 35 | 34 | 97.14% | [8 empty] | 1 | 2.86%
БЭ2704 088 | 15 | 13 | 86.67% | 1 | 6.67% |  |  | 1 | 6.67% |  |  | 1 | 6.67%
БЭ2704 091 | 23 | 23 | 100.00%
БЭ2704 092 | 35 | 34 | 97.14% | 1 | 2.86% | 1 | 2.86%
БЭ2704 093 | 9 | 7 | 77.78% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% |  |  |  |  | 1 | 11.11%
БЭМП 1-18 | 3 | 3 | 100.00%
БЭМП РУ-ВЛ | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% |  |  | 1 | 11.11%
БЭМП РУ-ДВ | 10 | 10 | 100.00%
БЭМП РУ-ДВ4 | 5 | 5 | 100.00%
БЭМП РУ-ДЗЛ | 2 |  |  | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  |  |  | 1 | 50.00%
БЭМП РУ-КСЗ | 5 | 5 | 100.00%
БЭМП РУ-РЧ | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% |  |  | 1 | 33.33% |  |  | 1 | 33.33%
БЭМП РУ-ТН | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  |  |  | 1 | 100.00%
БЭМП-ДЗТ.2 | 2 | 2 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.01 | 106 | 103 | 97.17% | 3 | 2.83% | 1 | 0.94% | 1 | 0.94% | 1 | 0.94%
БЭМП-ДТЗ.02 | 93 | 90 | 96.77% | 1 | 1.08% | 1 | 1.08% |  |  |  |  | 2 | 2.15%
БЭМП-ДТЗ.03 | 3 | 3 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.07 | 2 | 2 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.08 | 21 | 20 | 95.24% | [8 empty] | 1 | 4.76%
БЭМП-ДТЗ.11 | 2 | 2 | 100.00%
БЭМП-ДФЗ.02 | 4 | 4 | 100.00%
ВЧБ (нетиповая МЭ панель) | 32 | 30 | 93.75% | 2 | 6.25% |  |  | 2 | 6.25%
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | 206 | 187 | 90.78% | 8 | 3.88% | 1 | 0.49% | 1 | 0.49% | 6 | 2.91% | 11 | 5.34%
ВЧТО | 26 | 26 | 100.00%
ВЧТО-М | 6 | 6 | 100.00%
ГЗ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ГЗ РПН (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ГРАРМ (МП панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ГРАРМ (нетиповая МЭ панель) | 1 | 1 | 100.00%
ДА (нетиповая ЭМ панель) | 43 | 42 | 97.67% | [8 empty] | 1 | 2.33%
Делительная защита (нетиповая ЭМ панель) | 52 | 52 | 100.00%
ДЗ (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ДЗ-503 | 13 | 7 | 53.85% | 5 | 38.46% | 4 | 30.77% | 1 | 7.69% |  |  | 1 | 7.69%
ДЗЛ-1 | 19 | 18 | 94.74% | 1 | 5.26% |  |  | 1 | 5.26%
ДЗЛ-2 | 58 | 46 | 79.31% | 12 | 20.69% |  |  | 10 | 17.24% | 2 | 3.45%
ДЗО (нетиповая ЭМ панель) | 14 | 13 | 92.86% | 1 | 7.14% |  |  | 1 | 7.14%
ДЗТ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
ДЗТ-11 | 34 | 27 | 79.41% | 7 | 20.59% | 3 | 8.82% | 4 | 11.76%
ДЗТ-11/2 | 1 | 1 | 100.00%
ДЗТ-11/4 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00%
ДЗТ-13 | 4 | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | 2 | 50.00% | 1 | 25.00%
ДЗТ-13/2 | 5 | 5 | 100.00%
ДЗТ-21 | 3 | 3 | 100.00%
ДЗТ-23 | 1 | 1 | 100.00%
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) | 66 | 47 | 71.21% | 19 | 28.79% | 4 | 6.06% | 14 | 21.21% | 1 | 1.52%
ДЗШТ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
Диамант L013 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  |  |  | 1 | 50.00%
Диамант L014 | 2 | 2 | 100.00%
Диамант L051 | 1 | 1 | 100.00%
Дистанционная защита АТ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
ДФЗ-2 | 212 | 195 | 91.98% | 14 | 6.60% |  |  | 9 | 4.25% | 5 | 2.36% | 3 | 1.42%
ДФЗ-201 | 2242 | 2141 | 95.50% | 68 | 3.03% | 7 | 0.31% | 40 | 1.78% | 21 | 0.94% | 33 | 1.47%
ДФЗ-402 | 4 | 4 | 100.00%
ДФЗ-501 | 8 | 8 | 100.00%
ДФЗ-503 | 50 | 45 | 90.00% | 2 | 4.00% | 1 | 2.00% |  |  | 1 | 2.00% | 3 | 6.00%
ДФЗ-504 | 246 | 239 | 97.15% | 6 | 2.44% | 1 | 0.41% | 4 | 1.63% | 1 | 0.41% | 1 | 0.41%
Защита генератора (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  | 1 | 33.33%
Защиты АТ (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
Защиты генератора/блока (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
Защиты реактора (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
Защиты Т (нетиповая ЭМ панель) | 14 | 10 | 71.43% | 3 | 21.43% | 3 | 21.43% |  |  |  |  | 1 | 7.14%
Защиты ШСВ (нетиповая ЭМ панель) | 2 |  |  | 2 | 100.00% |  |  | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ЗМН (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ЗНПФ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
ЗНР (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ЗОС (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
КЕДР-2.0 | 134 | 132 | 98.51% | [8 empty] | 2 | 1.49%
КЗ-1 | 3 | 3 | 100.00%
КЗ-10 | 1 | 1 | 100.00%
КЗ-12 | 7 | 7 | 100.00%
КЗ-15 | 11 | 11 | 100.00%
КЗ-3 | 7 | 7 | 100.00%
КЗ-36 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
КЗ-5 | 4 | 4 | 100.00%
КЗ-5А | 1 | 1 | 100.00%
КЗ-6 | 2 | 2 | 100.00%
КЗ-9 | 5 | 5 | 100.00%
Комплект ДЗШТ (Латвэнерго) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
КПА-М | 29 | 28 | 96.55% | 1 | 3.45% | 1 | 3.45%
КРС-2 | 2 | 2 | 100.00%
КСЗ (нетиповая ЭМ панель) | 46 | 45 | 97.83% | 1 | 2.17% |  |  |  |  | 1 | 2.17%
МКПА | 723 | 677 | 93.64% | 17 | 2.35% | 3 | 0.41% | 3 | 0.41% | 11 | 1.52% | 29 | 4.01%
МКПА-2 | 23 | 22 | 95.65% | 1 | 4.35% |  |  |  |  | 1 | 4.35%
МКПА-РЗ | 58 | 56 | 96.55% | 2 | 3.45% | 2 | 3.45%
МКПА-РЗ-2233 | 3 | 3 | 100.00%
МТЗ (нетиповая ЭМ панель) | 18 | 16 | 88.89% | 2 | 11.11% | 1 | 5.56% | 1 | 5.56%
МФТО (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
Нева-ПА | 1 | 1 | 100.00%
Нетиповая МП панель | 21 | 18 | 85.71% | 3 | 14.29% | 2 | 9.52% | 1 | 4.76%
Нетиповая ЭМ панель | 2121 | 2012 | 94.86% | 77 | 3.63% | 14 | 0.66% | 25 | 1.18% | 38 | 1.79% | 32 | 1.51%
Нетиповая ЭМ панель ТО | 1 | 1 | 100.00%
ОАПВ (нетиповая ЭМ панель) | 13 | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% |  |  | 1 | 7.69%
Основные защиты АТ, Т (нетиповая ЭМ панель) | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33%
ПА (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
ПА 115-79 | 1 | 1 | 100.00%
ПА 115-91 | 3 | 3 | 100.00%
Панель основных защит (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
Панель основных и резервных защит генератора (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
Панель резервных защит (нетиповая ЭМ панель) | 96 | 90 | 93.75% | 5 | 5.21% | 3 | 3.13% | 2 | 2.08% |  |  | 1 | 1.04%
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | 142 | 137 | 96.48% | 4 | 2.82% | 1 | 0.70% | 2 | 1.41% | 1 | 0.70% | 1 | 0.70%
Панель ускорения (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100.00%
ПВБ-158 | 1 | 1 | 100.00%
ПВЗ-ТО | 2 | 2 | 100.00%
ПВЗУ-Е | 8 | 8 | 100.00%
ПДЗ (нетиповая ЭМ панель) | 31 | 22 | 70.97% | 7 | 22.58% |  |  | 5 | 16.13% | 2 | 6.45% | 2 | 6.45%
ПДЭ 2004.01 | 4 | 4 | 100.00%
ПДЭ-2001 | 2 | 2 | 100.00%
ПДЭ-2002 | 23 | 22 | 95.65% | 1 | 4.35% | 1 | 4.35%
ПДЭ-2003 | 41 | 38 | 92.68% | 2 | 4.88% |  |  | 1 | 2.44% | 1 | 2.44% | 1 | 2.44%
ПДЭ-2004 | 23 | 23 | 100.00%
ПДЭ-2006 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
ПДЭ-2802 | 680 | 648 | 95.29% | 21 | 3.09% | 1 | 0.15% | 10 | 1.47% | 10 | 1.47% | 11 | 1.62%
ПЗ (нетиповая ЭМ панель) | 21 | 10 | 47.62% | 5 | 23.81% | 2 | 9.52% |  |  | 3 | 14.29% | 6 | 28.57%
ПЗ 2/2 | 83 | 79 | 95.18% | 2 | 2.41% |  |  | 1 | 1.20% | 1 | 1.20% | 2 | 2.41%
ПЗ 273/4 | 3 | 3 | 100.00%
ПЗ 274/1 | 2 | 2 | 100.00%
ПЗ-1 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
ПЗ-157 | 26 | 23 | 88.46% | 3 | 11.54% | 1 | 3.85% | 1 | 3.85% | 1 | 3.85%
ПЗ-158 | 56 | 53 | 94.64% | 3 | 5.36% |  |  | 1 | 1.79% | 2 | 3.57%
ПЗ-159 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% |  |  | 1 | 11.11%
ПЗ-159А | 12 | 12 | 100.00%
ПЗ-164 | 2 | 2 | 100.00%
ПЗ-2 | 27 | 25 | 92.59% | 2 | 7.41% |  |  |  |  | 2 | 7.41%
ПЗ-2/1 | 11 | 11 | 100.00%
ПЗ-270 | 2 | 2 | 100.00%
ПЗ-273-78 | 21 | 21 | 100.00%
ПЗ-5/2 | 5 | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00%
ПКУС СР24 | 583 | 568 | 97.43% | 2 | 0.34% | 2 | 0.34% |  |  |  |  | 13 | 2.23%
ПРД АКА Кедр | 971 | 964 | 99.28% | 7 | 0.72% | 4 | 0.41% | 1 | 0.10% | 2 | 0.21%
ПРД АКПА | 1 | 1 | 100.00%
ПРД АНКА | 19 | 19 | 100.00%
ПРД АНКА-АВПА | 3 | 3 | 100.00%
ПРД/ПРМ | 4 | 4 | 100.00%
ПРМ АКА Кедр | 1241 | 1226 | 98.79% | 15 | 1.21% |  |  |  |  | 15 | 1.21%
ПРМ АНКА | 19 | 19 | 100.00%
ПРМ АНКА-АВПА | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 9.09% |  |  |  |  | 1 | 9.09% | 1 | 9.09%
ПРМ УПК-Ц | 1 | 1 | 100.00%
ПЭ-2105 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
РГТ-80 | 1 | 1 | 100.00%
РГЧЗ-66 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00%
РЗТ-80 | 1 | 1 | 100.00%
РН-54 | 2 | 2 | 100.00%
РНТ | 5 | 5 | 100.00%
РНТ-562 | 4 | 4 | 100.00%
РНТ-563 | 3 | 3 | 100.00%
РНТ-564 | 1 | 1 | 100.00%
РНТ-565 | 99 | 88 | 88.89% | 11 | 11.11% | 5 | 5.05% | 5 | 5.05% | 1 | 1.01%
РНТ-566 | 18 | 16 | 88.89% | 2 | 11.11% |  |  | 2 | 11.11%
РНТ-567 | 24 | 19 | 79.17% | 5 | 20.83% | 2 | 8.33% | 3 | 12.50%
РНТ-567/2 | 3 | 3 | 100.00%
РПВ-01 | 95 | 93 | 97.89% | 2 | 2.11% |  |  | 2 | 2.11%
РПВ-02 | 40 | 39 | 97.50% | [8 empty] | 1 | 2.50%
РПВ-258 (ЭМ) | 456 | 454 | 99.56% | 2 | 0.44% |  |  |  |  | 2 | 0.44%
РПВ-58 | 4237 | 4149 | 97.92% | 77 | 1.82% | 2 | 0.05% | 5 | 0.12% | 70 | 1.65% | 11 | 0.26%
РС830-ДЗ | 23 | 23 | 100.00%
РСГ-11 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11%
РСГ-11-50 | 3 | 3 | 100.00%
РТ | 1 | 1 | 100.00%
РТ-2 | 2 |  |  | 2 | 100.00% | 2 | 100.00%
РТ-40 | 40 | 34 | 85.00% | 4 | 10.00% | 2 | 5.00% | 1 | 2.50% | 1 | 2.50% | 2 | 5.00%
РТ-40/Р | 3 | 3 | 100.00%
РТ-40/Р5 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
РЧ-1 | 47 | 32 | 68.09% | 15 | 31.91% |  |  |  |  | 15 | 31.91%
РЧ-2 | 4 | 4 | 100.00%
САОН (нетиповая ЭМ панель) | 68 | 64 | 94.12% | 2 | 2.94% |  |  |  |  | 2 | 2.94% | 2 | 2.94%
Сириус АВР | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  |  |  | 1 | 50.00%
Сириус-2-АЧР | 3 | 3 | 100.00%
Сириус-2-ДЗЛ | 19 | 17 | 89.47% | [8 empty] | 2 | 10.53%
Сириус-2-ДЗЛ-01 | 16 | 16 | 100.00%
Сириус-2-РЧН | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67%
Сириус-3-ВЧ-01 | 5 | 5 | 100.00%
Сириус-3-ВЧ-04 | 12 | 12 | 100.00%
Сириус-3-ДЗО-01 | 3 | 3 | 100.00%
Сириус-3-ДЗШ | 1 | 1 | 100.00%
Сириус-3-ДЗШ-01 | 1 | 1 | 100.00%
Сириус-3-ДФЗ | 5 | 5 | 100.00%
Сириус-3-ДФЗ-01 | 11 | 10 | 90.91% | 1 | 9.09% |  |  | 1 | 9.09%
Сириус-3-ДФЗ-02 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
Сириус-3-ЛВ-02 | 161 | 157 | 97.52% | 3 | 1.86% |  |  | 1 | 0.62% | 2 | 1.24% | 1 | 0.62%
Сириус-3-ЛВ-03 | 391 | 385 | 98.47% | 5 | 1.28% | 1 | 0.26% | 1 | 0.26% | 3 | 0.77% | 1 | 0.26%
Сириус-3-ЛВ-05 | 18 | 17 | 94.44% | 1 | 5.56% |  |  |  |  | 1 | 5.56%
Сириус-3-СВ | 44 | 41 | 93.18% | 2 | 4.55% | 1 | 2.27% | 1 | 2.27% |  |  | 1 | 2.27%
Сириус-3-УВ | 5 | 5 | 100.00%
Сириус-АЧР | 9 | 9 | 100.00%
Сириус-Т-3 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33%
Сириус-ТН | 2 | 2 | 100.00%
Сириус-УВ | 38 | 37 | 97.37% | 1 | 2.63% |  |  |  |  | 1 | 2.63%
ТАПВ (нетиповая ЭМ панель) | 70 | 69 | 98.57% | 1 | 1.43% |  |  |  |  | 1 | 1.43%
ТЕКОН 300 | 4 | 4 | 100.00%
ТЕКОН 300LA | 105 | 105 | 100.00%
ТЕКОН 312EA | 3 | 3 | 100.00%
ТЕКОН 329EA | 4 | 4 | 100.00%
ТЕКОН 329LA | 2 | 2 | 100.00%
ТЕКОН 339SW | 29 | 28 | 96.55% | 1 | 3.45% |  |  |  |  | 1 | 3.45%
ТЕКОН 339ЕА | 6 | 6 | 100.00%
ТЕМП 2501-51 | 2 | 2 | 100.00%
Технологические защиты АТ (Т, Г) (нетиповая ЭМ панель) | 30 | 15 | 50.00% | 15 | 50.00% | 15 | 50.00%
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | 85 | 81 | 95.29% | 4 | 4.71% | 1 | 1.18% | 1 | 1.18% | 2 | 2.35%
ТЗОП (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
ТЛ2606.16 | 5 | 5 | 100.00%
ТОР 100-АРТ | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 200 ДЗЛ | 4 | 4 | 100.00%
ТОР 200 КЧР 22 | 4 | 4 | 100.00%
ТОР 200 Л | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 200 Н | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% |  |  |  |  | 2 | 28.57%
ТОР 300 | 141 | 135 | 95.74% | 4 | 2.84% | 1 | 0.71% | 2 | 1.42% | 1 | 0.71% | 2 | 1.42%
ТОР 300 АУВ 516 | 5 | 5 | 100.00%
ТОР 300 АУВ 566 | 4 | 4 | 100.00%
ТОР 300 ДЗАТ 520 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДЗАТ 620 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 ДЗБ 530 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДЗЛ 522 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00%
ТОР 300 ДЗЛ 621 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДЗЛ и КСЗ 521 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДЗО | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДЗШ 513 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 511 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 54 | 9 | 9 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 542 | 24 | 22 | 91.67% | 2 | 8.33% |  |  | 2 | 8.33%
ТОР 300 ДФЗ 544 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 563 | 6 | 6 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 502 | 4 | 4 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 503 | 5 | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% |  |  |  |  | 2 | 40.00%
ТОР 300 КСЗ 504 | 3 | 3 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 506 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 510 | 156 | 151 | 96.79% | 3 | 1.92% | 2 | 1.28% |  |  | 1 | 0.64% | 2 | 1.28%
ТОР 300 КСЗ 512 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 513 | 5 | 5 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 514 | 35 | 35 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 516 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% |  |  |  |  | 1 | 20.00%
ТОР 300 КСЗ 519 | 9 | 9 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 563 | 23 | 22 | 95.65% | 1 | 4.35% |  |  |  |  | 1 | 4.35%
ТОР 300 КСЗ 569 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  |  |  | 1 | 33.33%
ТОР 300 КСЗ 617 | 5 | 5 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 723 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
ТОР 300 КСЗ 730 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67%
ТОР 300 КСЗ 739 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 НВЧЗ 542 | 20 | 18 | 90.00% | [8 empty] | 2 | 10.00%
ТОР 300 НВЧЗ 546 | 3 | 3 | 100.00%
ТОР 300 НВЧЗ 563 | 14 | 14 | 100.00%
ТОР 300 ПА | 2 | [10 empty] | 2 | 100.00%
ТОР 300 ПА 543 | 4 | 4 | 100.00%
ТОР 300 РЗТ 526 | 1 | 1 | 100.00%
УОН (нетиповая ЭМ панель) | 5 | 4 | 80.00% | [8 empty] | 1 | 20.00%
УПАЭ | 45 | 33 | 73.33% | [8 empty] | 12 | 26.67%
УПК-Ц | 973 | 962 | 98.87% | 6 | 0.62% | 2 | 0.21% |  |  | 4 | 0.41% | 5 | 0.51%
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) | 64 | 50 | 78.13% | 12 | 18.75% | 2 | 3.13% | 5 | 7.81% | 5 | 7.81% | 2 | 3.13%
УРЧ-3 | 1 | 1 | 100.00%
УФПГМ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
ФОЛ (нетиповая ЭМ панель) | 32 | 29 | 90.63% | 3 | 9.38% | 1 | 3.13% |  |  | 2 | 6.25%
ЧДА (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  |  |  | 1 | 33.33%
Ш2400 20.530 | 11 | 10 | 90.91% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09%
Ш2400 20.530 20.534 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2400 20.538 | 6 | 6 | 100.00%
Ш2400 20.541 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2600 04.514 | 3 | 3 | 100.00%
Ш2600 04.541 | 17 | 16 | 94.12% | 1 | 5.88% | 1 | 5.88%
Ш2600 04.542 | 9 | 9 | 100.00%
Ш2600 04.544 | 25 | 24 | 96.00% | 1 | 4.00% | 1 | 4.00%
Ш2600 05.514 05.516 | 9 | 9 | 100.00%
Ш2600 05.521 | 8 | 8 | 100.00%
Ш2600 05.522 | 3 | 3 | 100.00%
Ш2600 05.524 | 37 | 33 | 89.19% | 4 | 10.81% | 4 | 10.81%
Ш2600 06.503 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00%
Ш2600 06.504 | 8 | 8 | 100.00%
Ш2600 06.506 | 12 | 12 | 100.00%
Ш2600 06.510 | 61 | 53 | 86.89% | 4 | 6.56% | 1 | 1.64% | 1 | 1.64% | 2 | 3.28% | 4 | 6.56%
Ш2600 06.510 06.510 | 4 | 4 | 100.00%
Ш2600 06.511 | 3 | 3 | 100.00%
Ш2600 06.513 | 9 | 9 | 100.00%
Ш2600 06.514 | 25 | 25 | 100.00%
Ш2600 06.514 06.510 | 68 | 68 | 100.00%
Ш2600 06.514 06.516 | 24 | 24 | 100.00%
Ш2600 06.516 | 36 | 35 | 97.22% | 1 | 2.78% | 1 | 2.78%
Ш2600 06.519 | 18 | 15 | 83.33% | 3 | 16.67% | 2 | 11.11% | 1 | 5.56%
Ш2600 06.521 | 13 | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% | 1 | 7.69%
Ш2600 06.560 | 5 | 5 | 100.00%
Ш2600 06.562 | 14 | 11 | 78.57% | 3 | 21.43% | 3 | 21.43%
Ш2600 06.563 | 6 | 6 | 100.00%
Ш2600 06.566 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  |  |  | 1 | 100.00%
Ш2600 07.514 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2600 07.541 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% |  |  | 1 | 20.00%
Ш2600 07.542 | 18 | 18 | 100.00%
Ш2600 07.542 16.510 | 3 | 3 | 100.00%
Ш2600 07.544 | 3 | 3 | 100.00%
Ш2600 07.546 | 6 | 5 | 83.33% | [8 empty] | 1 | 16.67%
Ш2600 07.562 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
Ш2600 08.520 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2600 08.555 06.528 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
Ш2600 10.513 | 6 | 6 | 100.00%
Ш2700 04.655 | 5 | 5 | 100.00%
Ш2700 05.624 | 56 | 56 | 100.00%
Ш2700 06.604 | 4 | 4 | 100.00%
Ш2700 06.613 | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57%
Ш2700 06.615 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  |  |  | 1 | 50.00%
Ш2700 10.602 | 4 | 4 | 100.00%
ШАСТ 1711 | 42 | 39 | 92.86% | 3 | 7.14% |  |  | 2 | 4.76% | 1 | 2.38%
ШДЭ 2801.01 | 2 | 2 | 100.00%
ШДЭ 2802 | 655 | 642 | 98.02% | 9 | 1.37% | 3 | 0.46% | 3 | 0.46% | 3 | 0.46% | 4 | 0.61%
ШДЭ 2804 | 1 | 1 | 100.00%
ШДЭ-2801 | 289 | 271 | 93.77% | 12 | 4.15% |  |  | 7 | 2.42% | 5 | 1.73% | 6 | 2.08%
ШМДФЗ-02 | 26 | 25 | 96.15% | 1 | 3.85% |  |  | 1 | 3.85%
ШМЗЛ-03 | 3 | 3 | 100.00%
ШМЗЛ-69 | 2 | 2 | 100.00%
ШП 2701 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67%
ШРЗЛ-МТ-063 | 3 | 3 | 100.00%
ШСВ-МТ-058-252 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ1110М | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00%
ШЭ1111 | 41 | 33 | 80.49% | 8 | 19.51% | 4 | 9.76% | 4 | 9.76%
ШЭ1111АИ-175TR02 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ШЭ1113 | 8 | 4 | 50.00% | 3 | 37.50% | 3 | 37.50% |  |  |  |  | 1 | 12.50%
ШЭ2606 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭ2607 | 28 | 27 | 96.43% | 1 | 3.57% |  |  |  |  | 1 | 3.57%
ШЭ2607 011 | 1449 | 1431 | 98.76% | 15 | 1.04% | 4 | 0.28% | 2 | 0.14% | 9 | 0.62% | 3 | 0.21%
ШЭ2607 011011 | 22 | 22 | 100.00%
ШЭ2607 011021 | 1320 | 1308 | 99.09% | 12 | 0.91% | 2 | 0.15% | 4 | 0.30% | 6 | 0.45%
ШЭ2607 011022 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭ2607 011025 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 012 | 78 | 77 | 98.72% | 1 | 1.28% |  |  |  |  | 1 | 1.28%
ШЭ2607 012021 | 46 | 46 | 100.00%
ШЭ2607 013 | 57 | 57 | 100.00%
ШЭ2607 013022 | 35 | 35 | 100.00%
ШЭ2607 014 | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 14.29% |  |  |  |  | 1 | 14.29% | 1 | 14.29%
ШЭ2607 014022 | 19 | 19 | 100.00%
ШЭ2607 015 | 171 | 166 | 97.08% | 5 | 2.92% | 3 | 1.75% |  |  | 2 | 1.17%
ШЭ2607 015015 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
ШЭ2607 016 | 792 | 784 | 98.99% | 7 | 0.88% | 5 | 0.63% | 1 | 0.13% | 1 | 0.13% | 1 | 0.13%
ШЭ2607 016016 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭ2607 016106 | 14 | 14 | 100.00%
ШЭ2607 017 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 018 | 8 | 8 | 100.00%
ШЭ2607 018025 | 8 | 8 | 100.00%
ШЭ2607 019 | 654 | 639 | 97.71% | 15 | 2.29% | 4 | 0.61% |  |  | 11 | 1.68%
ШЭ2607 019019 | 13 | 13 | 100.00%
ШЭ2607 019021 | 143 | 140 | 97.90% | 3 | 2.10% | 1 | 0.70% | 2 | 1.40%
ШЭ2607 019022 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭ2607 019072 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 021 | 784 | 764 | 97.45% | 10 | 1.28% | 9 | 1.15% |  |  | 1 | 0.13% | 10 | 1.28%
ШЭ2607 021021 | 114 | 112 | 98.25% | 2 | 1.75% |  |  |  |  | 2 | 1.75%
ШЭ2607 022 | 157 | 153 | 97.45% | 1 | 0.64% | 1 | 0.64% |  |  |  |  | 3 | 1.91%
ШЭ2607 022022 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭ2607 024 | 46 | 45 | 97.83% | [8 empty] | 1 | 2.17%
ШЭ2607 025 | 9 | 9 | 100.00%
ШЭ2607 031 | 565 | 559 | 98.94% | 5 | 0.88% | 1 | 0.18% | 3 | 0.53% | 1 | 0.18% | 1 | 0.18%
ШЭ2607 032 | 33 | 30 | 90.91% | 1 | 3.03% |  |  | 1 | 3.03% |  |  | 2 | 6.06%
ШЭ2607 041 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% |  |  | 1 | 16.67%
ШЭ2607 041073 | 14 | 13 | 92.86% | 1 | 7.14% |  |  |  |  | 1 | 7.14%
ШЭ2607 042 | 11 | 4 | 36.36% | 7 | 63.64% | 5 | 45.45% | 2 | 18.18%
ШЭ2607 042043 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 045 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 045073 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 048073 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 051 | 7 | 2 | 28.57% | 5 | 71.43% | 5 | 71.43%
ШЭ2607 051051 | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | 3 | 42.86%
ШЭ2607 061 | 22 | 16 | 72.73% | 5 | 22.73% | 3 | 13.64% | 2 | 9.09% |  |  | 1 | 4.55%
ШЭ2607 062 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  |  |  | 1 | 25.00%
ШЭ2607 063 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 064 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 065 | 10 | 8 | 80.00% | 2 | 20.00% |  |  | 2 | 20.00%
ШЭ2607 071 | 13 | 9 | 69.23% | 4 | 30.77% | 3 | 23.08% | 1 | 7.69%
ШЭ2607 071071 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00%
ШЭ2607 072 | 12 | 9 | 75.00% | [8 empty] | 3 | 25.00%
ШЭ2607 072071 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 081 | 207 | 201 | 97.10% | 5 | 2.42% | 1 | 0.48% | 3 | 1.45% | 1 | 0.48% | 1 | 0.48%
ШЭ2607 082 | 78 | 75 | 96.15% | 1 | 1.28% |  |  |  |  | 1 | 1.28% | 2 | 2.56%
ШЭ2607 083 | 303 | 302 | 99.67% | 1 | 0.33% | 1 | 0.33%
ШЭ2607 084 | 105 | 100 | 95.24% | 2 | 1.90% | 1 | 0.95% | 1 | 0.95% |  |  | 3 | 2.86%
ШЭ2607 085 | 406 | 401 | 98.77% | 2 | 0.49% |  |  | 1 | 0.25% | 1 | 0.25% | 3 | 0.74%
ШЭ2607 086 | 291 | 284 | 97.59% | 3 | 1.03% |  |  | 1 | 0.34% | 2 | 0.69% | 4 | 1.37%
ШЭ2607 087 | 456 | 445 | 97.59% | 2 | 0.44% |  |  | 2 | 0.44% |  |  | 9 | 1.97%
ШЭ2607 088 | 338 | 327 | 96.75% | 7 | 2.07% | 2 | 0.59% | 5 | 1.48% |  |  | 4 | 1.18%
ШЭ2607 089 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭ2607 091 | 204 | 197 | 96.57% | 5 | 2.45% |  |  | 4 | 1.96% | 1 | 0.49% | 2 | 0.98%
ШЭ2607 092 | 125 | 124 | 99.20% | 1 | 0.80% |  |  | 1 | 0.80%
ШЭ2607 093 | 228 | 228 | 100.00%
ШЭ2607 094 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭ2607 096 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭ2607 151 | 2 |  |  | 2 | 100.00% | 2 | 100.00%
ШЭ2607 178 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 321 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 392 | 27 | 27 | 100.00%
ШЭ2607 415 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 419021 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 487 | 27 | 27 | 100.00%
ШЭ2607 491 | 10 | 10 | 100.00%
ШЭ2607 493 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭ2607А 051 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2710 511 | 113 | 111 | 98.23% | 2 | 1.77% | 2 | 1.77%
ШЭ2710 521 | 460 | 453 | 98.48% | 4 | 0.87% | 1 | 0.22% | 3 | 0.65% |  |  | 3 | 0.65%
ШЭ2710 538 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
ШЭ2710 541 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
ШЭ2710 542 | 9 | 8 | 88.89% | [8 empty] | 1 | 11.11%
ШЭ2710 542543 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00%
ШЭ2710 544 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ШЭ2710 561 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
ШЭ2710 562 | 7 | 7 | 100.00%
ШЭ2710 572 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ШЭ2710 581 | 39 | 38 | 97.44% | 1 | 2.56% |  |  | 1 | 2.56%
ШЭ2710 582 | 305 | 301 | 98.69% | 3 | 0.98% |  |  | 3 | 0.98% |  |  | 1 | 0.33%
ШЭ2710 591 | 188 | 186 | 98.94% | 2 | 1.06% |  |  |  |  | 2 | 1.06%
ШЭРА-ВЧ-1001 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭРА-ДФЗ-1001 | 42 | 42 | 100.00%
ШЭРА-ЛВ-110-2002 | 22 | 22 | 100.00%
ШЭРА-ЛВ-110-2004 | 5 | 5 | 100.00%
ШЭСВ 012 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭТ 210.04-0-ЭКРА (ШЭ2607 642643) | 3 |  |  | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% |  |  |  |  | 2 | 66.67%
ШЭТ 210.05-0-ЭКРА (ШЭ2607 642) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ШЭТ 220.01-1-ЭКРА (ШЭ2607 681) | 2 | 1 | 50.00% | [8 empty] | 1 | 50.00%
ШЭТ 220.02-0-ЭКРА (ШЭ2607 682) | 25 | 25 | 100.00%
ШЭТ 220.03-0-ЭКРА (ШЭ2607 632) | 4 | 4 | 100.00%
ШЭТ 220.04-0 (БЭМП РУ-ВЛЗ) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
ШЭТ 220.04-0-РЛМК | 2 | 2 | 100.00%
ШЭТ 220.04-0-ЭКРА (ШЭ2607 632) | 37 | 36 | 97.30% | 1 | 2.70% |  |  | 1 | 2.70%
ШЭТ 220.06-0-ЭКРА (ШЭ2607 692) | 14 | 14 | 100.00%
ШЭТ 220.07-0-ЭКРА (ШЭ2607 621) | 5 | 5 | 100.00%
ШЭТ 220.08-0 (БЭМП РУ-КСЗ) | 15 | 15 | 100.00%
ШЭТ 220.08-0-ЭКРА (ШЭ2607 622) | 21 | 20 | 95.24% | 1 | 4.76% | 1 | 4.76%
ШЭТ 221.01-1-ЭКРА (ШЭ2607 684) | 2 | 1 | 50.00% | [8 empty] | 1 | 50.00%
ШЭТ 221.01-2-БРСН (Бреслер-0107.511) | 2 | 2 | 100.00%
ШЭТ 221.03-1-ЭКРА (ШЭ2607 694) | 2 | 2 | 100.00%
ШЭТ 221.04-1-ЭКРА (ШЭ2607 611) | 4 | 4 | 100.00%
ШЭТ 221.04-1-ЭКРА (ШЭ2607 624) | 3 | 3 | 100.00%
ШЭТ 221.09-0 (БЭМП РУ-ДВ) | 6 | 6 | 100.00%
ШЭТ 221.09-0 (Сириус-3-ЛВ-06) | 6 | 6 | 100.00%
ШЭТ 221.09-0-ЭКРА (ШЭ2607 611) | 52 | 50 | 96.15% | 2 | 3.85% | 1 | 1.92% | 1 | 1.92%
ШЭТ 240.02-1-ЭКРА (ШЭ2607 665) | 2 |  |  | 2 | 100.00% | 2 | 100.00%
ШЭТ 251.01-0-ЭКРА (ШЭ2607 619) | 3 | 3 | 100.00%
ШЭТ 310.02-0-РЛМК | 2 | 2 | 100.00%
ШЭТ 310.02-0-ЭКРА (ШЭ2710 642647) | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |  |  | 2 | 50.00%
ШЭТ 320.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 683) | 34 | 32 | 94.12% | 2 | 5.88% | 2 | 5.88%
ШЭТ 320.02-0-ЭКРА (ШЭ2710 693) | 13 | 13 | 100.00%
ШЭТ 320.03-0-ЭКРА (ШЭ2710 623) | 26 | 24 | 92.31% | 1 | 3.85% | 1 | 3.85% |  |  |  |  | 1 | 3.85%
ШЭТ 340.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 662) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ШЭТ 351.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 611) | 26 | 26 | 100.00%
ШЭТ 441.02-1-ЭКРА (ШЭ2607 619) | 25 | 22 | 88.00% | 3 | 12.00% | 1 | 4.00% | 2 | 8.00%
ШЭТ 451.01-1-ЭКРА (ШЭ2607 615) | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 221 0103 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 221 0106 | 5 | 5 | 100.00%
ШЭЭ 221 0107 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 221 0109 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  |  |  | 1 | 25.00%
ШЭЭ 221 0110 | 10 | 10 | 100.00%
ШЭЭ 221 0601 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 222 0301 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223 | 6 | 6 | 100.00%
ШЭЭ 223 0108 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223 0214 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 223 0229 | 2 | [10 empty] | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223 0303 | 26 | 25 | 96.15% | [8 empty] | 1 | 3.85%
ШЭЭ 223 0501 | 24 | 24 | 100.00%
ШЭЭ 223 0509 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223 0510 | 27 | 27 | 100.00%
ШЭЭ 223 0605 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223 0621 | 12 | 12 | 100.00%
ШЭЭ 223 0625 | 12 | 12 | 100.00%
ШЭЭ 223 0631 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  |  |  | 1 | 33.33%
ШЭЭ 223 0632 | 39 | 30 | 76.92% | 4 | 10.26% |  |  |  |  | 4 | 10.26% | 5 | 12.82%
ШЭЭ 223 0907 | 6 | 6 | 100.00%
ШЭЭ 223А 0108 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223А 0301 | 6 | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% |  |  |  |  | 3 | 50.00%
ШЭЭ 223А 0502 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭЭ 224 0108 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% |  |  |  |  | 1 | 16.67%
ШЭЭ 224 0501 | 5 | 5 | 100.00%
ШЭЭ 224 0502 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭЭ 224 0601 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 224 0611 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 224 0621 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ШЭЭ 224 0640 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭЭ 243 0102 | 15 | 15 | 100.00%
ЭКРА 211 1501 | 1 | 1 | 100.00%
ЭКРА 221 0110 | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 12.50% | 1 | 12.50%
ЭКРА 222 0108 | 1 | 1 | 100.00%
ЭКРА 222 0110 | 1 | 1 | 100.00%
ЭКРА 222 0301 | 2 | 2 | 100.00%
ЭКРА 223 01 | 2 | 2 | 100.00%
ЭПЗ-1345-91 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1621 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1627 | 15 | 15 | 100.00%
ЭПЗ-1636 | 5761 | 5556 | 96.44% | 169 | 2.93% | 54 | 0.94% | 71 | 1.23% | 44 | 0.76% | 36 | 0.62%
ЭПЗ-1636-67 | 605 | 570 | 94.21% | 27 | 4.46% | 11 | 1.82% | 12 | 1.98% | 4 | 0.66% | 8 | 1.32%
ЭПЗ-1636-67/1 | 100 | 95 | 95.00% | [8 empty] | 5 | 5.00%
ЭПЗ-1636-67/1М | 4 | 4 | 100.00%
ЭПЗ-1636-67/2 | 1530 | 1492 | 97.52% | 25 | 1.63% | 6 | 0.39% | 7 | 0.46% | 12 | 0.78% | 13 | 0.85%
ЭПЗ-1636-67/2М | 53 | 51 | 96.23% | 2 | 3.77% | 2 | 3.77%
ЭПЗ-1636-67М | 123 | 123 | 100.00%
ЭПЗ-1636М | 326 | 314 | 96.32% | 6 | 1.84% |  |  | 1 | 0.31% | 5 | 1.53% | 6 | 1.84%
ЭПЗ-1637 | 112 | 109 | 97.32% | 1 | 0.89% |  |  | 1 | 0.89% |  |  | 2 | 1.79%
ЭПЗ-1638 | 4 | 4 | 100.00%
ЭПЗ-1638-91/1 | 2 | 2 | 100.00%
ЭПЗ-1639 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1639-91/2 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1640 | 119 | 119 | 100.00%
ЭПЗ-1640-73 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% |  |  | 1 | 20.00%
ЭПЗ-1641 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  | 1 | 33.33%
ЭПЗ-1642 | 15 | 15 | 100.00%
ЭПЗ-1643 | 558 | 522 | 93.55% | 28 | 5.02% | 1 | 0.18% | 11 | 1.97% | 16 | 2.87% | 8 | 1.43%
ЭПЗ-1643-59 | 14 | 8 | 57.14% | 5 | 35.71% |  |  | 5 | 35.71% |  |  | 1 | 7.14%
ЭПЗ-1643-69 | 10 | 9 | 90.00% | 1 | 10.00% |  |  |  |  | 1 | 10.00%
ЭПЗ-1643А-91 | 30 | 19 | 63.33% | 7 | 23.33% |  |  | 1 | 3.33% | 6 | 20.00% | 4 | 13.33%
ЭПЗ-1643Б-91 | 6 | 6 | 100.00%
ЭПЗ-1644 | 180 | 176 | 97.78% | 3 | 1.67% | 1 | 0.56% | 1 | 0.56% | 1 | 0.56% | 1 | 0.56%
ЭПЗ-1644-78 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% |  |  |  |  | 2 | 66.67%
ЭПЗ-1644/1-91 | 3 | 3 | 100.00%
ЭПЗ-1644/2-91 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-611-64 | 2 | 2 | 100.00%
ЭПЗ-622 | 8 | 8 | 100.00%
ЭПЗ-623 | 11 | 11 | 100.00%
ЭПЗ-624 | 21 | 18 | 85.71% | 1 | 4.76% |  |  | 1 | 4.76% |  |  | 2 | 9.52%
ЭПЗ-629 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-634 | 2 | 2 | 100.00%
Всего случаев работы устройств | 56654 | 54664 | 96.49% | 1460 | 2.58% | 396 | 0.70% | 465 | 0.82% | 599 | 1.06% | 530 | 0.94%
Примечание: отчёт сформирован в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила) в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".