## Лист1
Распределение случаев неправильной работы устройств РЗА по видам организационных причин и типам устройств РЗА за период с 01.01.2024 по 30.06.2024
Код | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА
Вид организационной причины | Недостатки технического обслуживания устройств РЗА |  |  |  | Недостатки указаний по РЗА |  |  | Недостатки расчета и выбора параметров настройки (уставок) устройств РЗА |  | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие | [5 empty] | Ошибочные или неправильные действия персонала | Дефекты (недостатки) проекта | Дефекты (недостатки) конструкции, изготовления | Дефекты (недостатки) монтажа | Прочие организационные причины | Причина не определена
| Недостатки методики по наладке и проверке | Недостатки проверочных устройств | Невыполнение технического обслуживания в регламентные сроки | Невыполнение объема регламентных работ по техническому обслуживанию в соответствии с нормативно-техническими документами | Неправильные указания по РЗА | Отсутствие указаний по РЗА | Несвоевременное внесение изменений в указания по РЗА | Недостоверные исходные данные | Недостатки методики расчета и выбора параметров настройки | По продлению срока службы или замены аппаратуры РЗА и вспомогательных элементов устройств РЗА | По обеспечению запасными частями | По выдаче, выполнению задания по настройке устройств РЗА | По выполнению требований директивных документов | По согласованию мероприятий с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования, субъектом оперативно-диспетчерского управления | По устранению выявленного дефекта или неисправности
Тип устройства РЗА
6MD66 | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
6MD664 |  |  |  | 1 (25.00%) | [12 empty] | 1 (25.00%) |  | 2 (50.00%) |  |  | 4
7SA522 | [7 empty] | 2 (33.33%) | [7 empty] | 1 (16.67%) | 2 (33.33%) |  |  |  | 1 (16.67%) | 6
7SA86 | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
7SD522 | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
7UT63 |  |  | 4 (100.00%) | [18 empty] | 4
7VK61 | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
BF 80/10 | [19 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
C60 | [17 empty] | 1 (50.00%) |  | 1 (50.00%) |  | 2
D60 | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
DRS-COMPACT2A | [16 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
ETL |  |  |  | 1 (100.00%) | [17 empty] | 1
L60 | [9 empty] | 2 (50.00%) | [9 empty] | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 4
P139 | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
P145 | [16 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  |  | 2
P437 | [17 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
P443 | [17 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  | 2
P547 | [11 empty] | 1 (25.00%) |  |  |  |  | 1 (25.00%) | 2 (50.00%) |  |  |  | 4
P633 | [18 empty] | 2 (100.00%) |  |  | 2
P741, P742 | [17 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
P922 | [19 empty] | 2 (100.00%) |  | 2
REC650 | [11 empty] | 1 (50.00%) |  |  | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
REC670 | [5 empty] | 1 (25.00%) | [12 empty] | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 4
RED670 | [9 empty] | 3 (60.00%) | [5 empty] | 2 (40.00%) | [5 empty] | 5
REL511 | [7 empty] | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | [12 empty] | 3
REL521 | [15 empty] | 1 (50.00%) |  | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
REL551 | [18 empty] | 2 (100.00%) |  |  | 2
REL650 | [17 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
REL670 | [7 empty] | 2 (100.00%) | [13 empty] | 2
Sepam 2000 | [19 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
URF-25/10 | [19 empty] | 2 (100.00%) |  | 2
АВАНТ | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
АВР (нетиповая ЭМ панель) | [9 empty] | 3 (75.00%) | [7 empty] | 1 (25.00%) |  |  |  | 4
АКПА | [9 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
АЛАР (нетиповая МЭ панель) | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
АНКА | [17 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
АПВ-503 |  |  |  | 1 (50.00%) | [14 empty] | 1 (50.00%) |  |  | 2
АПВ (нетиповая ЭМ панель) |  |  |  | 6 (30.00%) | [5 empty] | 5 (25.00%) |  |  |  |  | 2 (10.00%) | 1 (5.00%) |  |  |  | 1 (5.00%) | 5 (25.00%) | 20
АУВ (нетиповая ЭМ панель) |  |  |  | 3 (7.14%) | [5 empty] | 11 (26.19%) |  |  |  | 2 (4.76%) | 1 (2.38%) | 2 (4.76%) | 1 (2.38%) | 2 (4.76%) | 2 (4.76%) | 9 (21.43%) | 9 (21.43%) | 42
АЧР (нетиповая ЭМ панель) | [5 empty] | 1 (50.00%) | [10 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  |  | 2
БМРЗ-АПВ | [19 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
БМРЗ-АПВ-01-01-12 | [16 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
БМРЗ-ДЗО | [19 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
Бреслер-0107.510 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
Бреслер-0107.511 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
Бреслер-0107.522 | [9 empty] | 1 (50.00%) | [8 empty] | 1 (50.00%) |  |  | 2
Бреслер-0107.600 | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
Бреслер-0107.721 | [18 empty] | 1 (100.00%) |  |  | 1
Бреслер ТТ 2108 | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
Бреслер ШЛ 2604 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [5 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2604.12 | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
Бреслер ШЛ 2604.511 | [9 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2606 | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
Бреслер ШЛ 2606.10 | [19 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
Бреслер ШЛ 2606.14 | [19 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
Бреслер ШЛ 2606.19 | [18 empty] | 1 (100.00%) |  |  | 1
Бреслер ШЛ 2606.514 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [5 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2606.519 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [5 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2607.11 | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
Бреслер ШЛ 2704.514 | [16 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
БЭ2704 011 | [18 empty] | 1 (100.00%) |  |  | 1
БЭ2704 019 | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
БЭ2704 021 | [6 empty] | 1 (100.00%) | [14 empty] | 1
БЭ2704 088 | [19 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
БЭ2704 093 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [5 empty] | 1
БЭМП-ДТЗ.01 | [20 empty] | 3 (100.00%) | 3
БЭМП РУ-ВЛ | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
ВЧБ (нетиповая МЭ панель) |  |  | 2 (100.00%) | [18 empty] | 2
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | [9 empty] | 3 (60.00%) | [9 empty] | 2 (40.00%) |  | 5
ГЗ (нетиповая ЭМ панель) |  |  |  | 1 (100.00%) | [17 empty] | 1
ГЗ РПН (нетиповая ЭМ панель) | [17 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ГРАРМ (МП панель) | [15 empty] | 1 (100.00%) | [5 empty] | 1
ДЗ-503 | [9 empty] | 5 (100.00%) | [11 empty] | 5
ДЗЛ-2 |  |  |  | 8 (66.67%) | [15 empty] | 1 (8.33%) | 3 (25.00%) | 12
ДЗ (нетиповая ЭМ панель) | [17 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ДЗТ-11 | [19 empty] | 2 (50.00%) | 2 (50.00%) | 4
ДЗТ-11/4 | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
ДЗТ-13 |  |  |  | 1 (33.33%) | [11 empty] | 1 (33.33%) |  | 1 (33.33%) |  |  |  | 3
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) | 1 (16.67%) | [14 empty] | 1 (16.67%) |  | 1 (16.67%) |  | 1 (16.67%) | 4 (66.67%) | 6
ДЗШТ (нетиповая ЭМ панель) | [15 empty] | 1 (100.00%) | [5 empty] | 1
ДФЗ-2 |  |  |  | 2 (25.00%) | [5 empty] | 1 (12.50%) | [5 empty] | 1 (12.50%) |  |  |  | 1 (12.50%) | 3 (37.50%) | 8
ДФЗ-201 |  |  |  | 2 (4.76%) | [5 empty] | 11 (26.19%) | 1 (2.38%) | [6 empty] | 1 (2.38%) | 1 (2.38%) | 14 (33.33%) | 12 (28.57%) | 42
ДФЗ-503 | [18 empty] | 1 (100.00%) |  |  | 1
ДФЗ-504 |  |  |  | 2 (66.67%) | [16 empty] | 1 (33.33%) | 3
Защита генератора (нетиповая ЭМ панель) | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
Защиты АТ (нетиповая ЭМ панель) | [9 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
Защиты реактора (нетиповая ЭМ панель) | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
Защиты Т (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (50.00%) |  | 1 (50.00%) | 2
Защиты ШСВ (нетиповая ЭМ панель) | [9 empty] | 1 (50.00%) | [9 empty] | 1 (50.00%) |  | 2
ЗНР (нетиповая ЭМ панель) | [19 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
КЗ-36 |  |  |  | 1 (100.00%) | [17 empty] | 1
Комплект ДЗШТ (Латвэнерго) | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
МКПА | [16 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  | 2 (66.67%) | 3
МКПА-2 | [9 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
МКПА-РЗ | [17 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
МТЗ (нетиповая ЭМ панель) | [15 empty] | 1 (100.00%) | [5 empty] | 1
Нетиповая МП панель | [14 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 1 (50.00%) |  |  | 2
Нетиповая ЭМ панель |  |  |  | 5 (12.20%) | 1 (2.44%) |  |  |  |  | 11 (26.83%) |  |  |  |  | 3 (7.32%) | 3 (7.32%) | 1 (2.44%) |  | 2 (4.88%) | 7 (17.07%) | 8 (19.51%) | 41
ОАПВ (нетиповая ЭМ панель) |  |  | 1 (100.00%) | [18 empty] | 1
Основные защиты АТ, Т (нетиповая ЭМ панель) | [9 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
Панель основных защит (нетиповая ЭМ панель) | [9 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
Панель резервных защит (нетиповая ЭМ панель) | [9 empty] | 1 (33.33%) | [9 empty] | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 3
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | [15 empty] | 2 (100.00%) | [5 empty] | 2
ПДЗ (нетиповая ЭМ панель) | [9 empty] | 1 (16.67%) |  |  |  |  | 2 (33.33%) |  |  |  | 1 (16.67%) |  | 2 (33.33%) | 6
ПДЭ-2002 | [19 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ПДЭ-2003 | [9 empty] | 1 (50.00%) | [10 empty] | 1 (50.00%) | 2
ПДЭ-2006 | [19 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ПДЭ-2802 | [9 empty] | 4 (33.33%) | [5 empty] | 1 (8.33%) |  |  |  | 4 (33.33%) | 3 (25.00%) | 12
ПЗ-157 | [9 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
ПЗ-158 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ПЗ-159 |  |  |  | 1 (100.00%) | [17 empty] | 1
ПЗ-2 | [9 empty] | 1 (50.00%) | [9 empty] | 1 (50.00%) |  | 2
ПЗ 2/2 |  |  |  | 1 (50.00%) | [16 empty] | 1 (50.00%) | 2
ПЗ-5/2 | [19 empty] | 2 (100.00%) |  | 2
ПЗ (нетиповая ЭМ панель) | [20 empty] | 3 (100.00%) | 3
ПКУС СР24 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ПРД АКА Кедр |  |  | 1 (25.00%) | 2 (50.00%) | [14 empty] | 2 (50.00%) |  |  | 4
ПРМ АКА Кедр | [14 empty] | 6 (46.15%) | 6 (46.15%) |  | 1 (7.69%) |  |  |  | 13
ПРМ АНКА-АВПА | [9 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
ПЭ-2105 | [17 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
РНТ-565 | [9 empty] | 2 (33.33%) | [9 empty] | 2 (33.33%) | 2 (33.33%) | 6
РНТ-566 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
РНТ-567 | [9 empty] | 2 (40.00%) | [8 empty] | 2 (40.00%) | 1 (20.00%) |  | 5
РПВ-258 (ЭМ) | [17 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
РПВ-58 |  |  |  | 4 (10.81%) | [5 empty] | 6 (16.22%) |  |  |  |  | 1 (2.70%) | 2 (5.41%) |  | 1 (2.70%) |  | 11 (29.73%) | 12 (32.43%) | 37
РСГ-11 | [19 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
РТ-2 | [15 empty] | 2 (100.00%) | [5 empty] | 2
РТ-40 | [20 empty] | 2 (100.00%) | 2
Сириус-2-РЧН | [19 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
Сириус-3-ДФЗ-01 | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
Сириус-3-ЛВ-02 | [17 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  | 2
Сириус-3-ЛВ-03 |  |  |  | 3 (75.00%) | [13 empty] | 1 (25.00%) |  |  |  | 4
Сириус-3-ЛВ-05 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Сириус-3-СВ | [15 empty] | 1 (50.00%) |  | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
Сириус-Т-3 | [18 empty] | 1 (100.00%) |  |  | 1
Сириус-УВ | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
ТАПВ (нетиповая ЭМ панель) | [9 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
ТЕКОН 339SW | [19 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
Технологические защиты АТ (Т, Г) (нетиповая ЭМ панель) |  |  |  | 3 (50.00%) | [5 empty] | 1 (16.67%) | [9 empty] | 1 (16.67%) | 1 (16.67%) | 6
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | [9 empty] | 2 (100.00%) | [11 empty] | 2
ТЗОП (нетиповая ЭМ панель) |  |  |  | 1 (50.00%) | [15 empty] | 1 (50.00%) |  | 2
ТОР 300 | [18 empty] | 1 (100.00%) |  |  | 1
ТОР 300 ДЗБ 530 | [19 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ТОР 300 КСЗ 503 | [20 empty] | 2 (100.00%) | 2
ТОР 300 КСЗ 510 |  |  |  | 1 (33.33%) | [11 empty] | 2 (66.67%) | [5 empty] | 3
ТОР 300 КСЗ 516 | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
ТОР 300 КСЗ 563 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [5 empty] | 1
ТОР 300 КСЗ 569 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [5 empty] | 1
УПК-Ц | [15 empty] | 1 (25.00%) |  |  | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 4
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) |  |  |  | 1 (9.09%) | [5 empty] | 4 (36.36%) |  |  |  |  | 2 (18.18%) |  |  |  | 2 (18.18%) |  | 2 (18.18%) | 11
ФОЛ (нетиповая ЭМ панель) | [15 empty] | 1 (50.00%) |  | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
Ш2600 04.541 | [9 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
Ш2600 04.544 | [17 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
Ш2600 05.524 | [9 empty] | 4 (100.00%) | [11 empty] | 4
Ш2600 06.503 | [17 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
Ш2600 06.510 | [9 empty] | 1 (50.00%) | [9 empty] | 1 (50.00%) |  | 2
Ш2600 06.519 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [5 empty] | 1
Ш2600 06.521 | [18 empty] | 1 (100.00%) |  |  | 1
Ш2600 07.562 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
Ш2600 08.555 06.528 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [5 empty] | 1
Ш2700 06.613 | [17 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
Ш2700 06.615 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШАСТ 1711 | [19 empty] | 2 (100.00%) |  | 2
ШДЭ-2801 |  |  |  | 1 (20.00%) | [5 empty] | 3 (60.00%) | [9 empty] | 1 (20.00%) |  | 5
ШДЭ 2802 | [9 empty] | 2 (66.67%) | [9 empty] | 1 (33.33%) |  | 3
ШП 2701 | [14 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
ШЭ1110М | [17 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ШЭ1111 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [5 empty] | 1
ШЭ1111АИ-175TR02 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [5 empty] | 1
ШЭ2607 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [8 empty] | 1
ШЭ2607 011 | [14 empty] | 1 (12.50%) | 1 (12.50%) |  | 1 (12.50%) | 3 (37.50%) |  | 2 (25.00%) | 8
ШЭ2607 011021 |  |  |  | 4 (40.00%) | [5 empty] | 1 (10.00%) |  |  | 1 (10.00%) |  |  | 1 (10.00%) |  |  | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | 10
ШЭ2607 012 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [5 empty] | 1
ШЭ2607 014 | [19 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ШЭ2607 015 | [12 empty] | 1 (50.00%) |  |  | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) |  |  |  |  | 2
ШЭ2607 015015 |  |  |  | 1 (100.00%) | [17 empty] | 1
ШЭ2607 016 | [9 empty] | 2 (50.00%) |  |  |  |  | 1 (25.00%) |  |  | 1 (25.00%) |  |  |  | 4
ШЭ2607 019 | [12 empty] | 1 (16.67%) |  |  | 2 (33.33%) | 1 (16.67%) |  |  | 1 (16.67%) | 2 (33.33%) | 6
ШЭ2607 019021 | [15 empty] | 2 (100.00%) | [5 empty] | 2
ШЭ2607 021 | [15 empty] | 4 (50.00%) |  | 1 (12.50%) |  | 3 (37.50%) |  | 8
ШЭ2607 031 | [17 empty] | 2 (66.67%) |  |  | 1 (33.33%) | 3
ШЭ2607 041 | [17 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ШЭ2607 042 |  |  |  | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | [9 empty] | 1 (20.00%) |  |  | 1 (20.00%) |  |  | 1 (20.00%) | 5
ШЭ2607 051 | [15 empty] | 2 (66.67%) |  |  | 1 (33.33%) |  |  | 3
ШЭ2607 051051 | [19 empty] | 3 (100.00%) |  | 3
ШЭ2607 061 | [15 empty] | 2 (66.67%) |  |  | 1 (33.33%) |  |  | 3
ШЭ2607 062 |  |  |  | 1 (100.00%) | [17 empty] | 1
ШЭ2607 065 | [18 empty] | 1 (100.00%) |  |  | 1
ШЭ2607 071 | [15 empty] | 2 (100.00%) | [5 empty] | 2
ШЭ2607 071071 | [9 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
ШЭ2607 081 | [15 empty] | 1 (20.00%) |  | 1 (20.00%) |  | 1 (20.00%) | 2 (40.00%) | 5
ШЭ2607 082 | [19 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ШЭ2607 083 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [5 empty] | 1
ШЭ2607 084 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [5 empty] | 1
ШЭ2607 085 | [19 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ШЭ2607 087 |  |  |  | 1 (100.00%) | [17 empty] | 1
ШЭ2607 088 | [9 empty] | 2 (40.00%) | [7 empty] | 2 (40.00%) |  |  | 1 (20.00%) | 5
ШЭ2607 091 | [15 empty] | 1 (33.33%) |  |  | 1 (33.33%) |  | 1 (33.33%) | 3
ШЭ2607 092 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [5 empty] | 1
ШЭ2607 151 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [5 empty] | 1
ШЭ2710 511 | [17 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ШЭ2710 521 | [18 empty] | 2 (66.67%) |  | 1 (33.33%) | 3
ШЭ2710 541 | [18 empty] | 1 (100.00%) |  |  | 1
ШЭ2710 542543 | [17 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ШЭ2710 544 |  |  |  |  | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
ШЭТ 220.04-0 (БЭМП РУ-ВЛЗ) | [12 empty] | 1 (100.00%) | [8 empty] | 1
ШЭТ 220.04-0-ЭКРА (ШЭ2607 632) | [20 empty] | 1 (100.00%) | 1
ШЭТ 310.02-0-ЭКРА (ШЭ2710 642647) | [18 empty] | 1 (50.00%) |  | 1 (50.00%) | 2
ШЭТ 320.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 683) |  |  |  |  | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
ШЭТ 320.03-0-ЭКРА (ШЭ2710 623) |  |  |  |  | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
ШЭТ 340.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 662) | [17 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ШЭТ 441.02-1-ЭКРА (ШЭ2607 619) |  |  |  | 1 (100.00%) | [17 empty] | 1
ШЭЭ 224 0108 | [16 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
ЭПЗ-1636 |  |  |  | 8 (7.02%) |  |  | 3 (2.63%) |  |  | 47 (41.23%) |  | 1 (0.88%) |  |  | 11 (9.65%) | 3 (2.63%) |  | 2 (1.75%) | 2 (1.75%) | 22 (19.30%) | 15 (13.16%) | 114
ЭПЗ-1636-67 | [9 empty] | 5 (41.67%) | [9 empty] | 4 (33.33%) | 3 (25.00%) | 12
ЭПЗ-1636-67/2 |  |  |  | 2 (11.11%) | [5 empty] | 10 (55.56%) |  |  |  |  | 2 (11.11%) | 2 (11.11%) |  |  |  | 1 (5.56%) | 1 (5.56%) | 18
ЭПЗ-1636-67/2М | [19 empty] | 2 (100.00%) |  | 2
ЭПЗ-1636М | [15 empty] | 1 (20.00%) |  |  |  | 4 (80.00%) |  | 5
ЭПЗ-1637 | [9 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
ЭПЗ-1640-73 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [5 empty] | 1
ЭПЗ-1641 |  |  |  | 1 (100.00%) | [17 empty] | 1
ЭПЗ-1643 |  |  |  | 2 (9.09%) | [5 empty] | 9 (40.91%) |  |  |  |  | 2 (9.09%) | 3 (13.64%) |  |  |  | 3 (13.64%) | 3 (13.64%) | 22
ЭПЗ-1643-59 | [19 empty] | 5 (100.00%) |  | 5
ЭПЗ-1643А-91 | [9 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
ЭПЗ-1644 | [9 empty] | 1 (50.00%) | [9 empty] | 1 (50.00%) |  | 2
ЭПЗ-1644-78 | [9 empty] | 2 (100.00%) | [11 empty] | 2
Всего случаев неправильной работы по виду причины | 1 (0.12%) |  | 8 (0.98%) | 74 (9.08%) | 5 (0.61%) | 2 (0.25%) | 4 (0.49%) | 6 (0.74%) | 4 (0.49%) | 184 (22.58%) | 1 (0.12%) | 3 (0.37%) | 5 (0.61%) | 2 (0.25%) | 44 (5.40%) | 78 (9.57%) | 16 (1.96%) | 47 (5.77%) | 45 (5.52%) | 144 (17.67%) | 147 (18.04%) | 815
Примечания: | 1. Отчёт сформирован, в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила), в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".
2. В соответствии с пунктом 32 Правил, для каждого случая неправильной работы устройств РЗА может быть указано несколько видов причин. В столбце "Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА" каждый случай неправильной работы устройств РЗА учитывается однократно независимо от количества указанных причин. В столбцах видов причин указывается процент случаев неправильной работы устройств РЗА, для которых была указана соответствующая причина. При наличии для отдельных типов устройств случаев неправильной работы, для которых указано несколько видов причин, сумма процентов может быть более 100%.