## Лист1
Распределение случаев неправильной работы устройств РЗА по видам технических причин и типам устройств РЗА за период с 01.01.2024 по 30.09.2024
Код | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА
Вид технической причины | Ошибочное формирование управляющих воздействий, связанное с техническим обслуживанием устройств РЗА |  |  | Ошибки в параметрах настройки (уставках) и алгоритмах функционирования устройств РЗА |  |  |  | Ошибка в схеме вторичной коммутации | Ошибка при выполнении переключений с устройствами РЗА | Дефект или неисправность трансформатора тока | Дефект или неисправность трансформатора напряжения | Дефект или неисправность цепей оперативного тока | Дефект или неисправность электромеханической аппаратуры | Дефект или неисправность микроэлектронной и полупроводниковой аппаратуры | Дефект или неисправность микропроцессорной аппаратуры | Дефект или неисправность аппаратуры, предназначенной для обеспечения функционирования взаимосвязанных устройств релейной защиты | Дефект или неисправность технических средств связи, предназначенных для организации каналов связи, используемых для передачи информации между устройствами РЗА | Дефект или сбой программного обеспечения | Дефект или неисправность вторичных цепей РЗА | Неудовлетворительная электромагнитная обстановка | Прочие технические причины | Причина не определена | Внешнее механическое воздействие на устройства РЗА и их вспомогательные элементы | Дефект или неисправность устройства РЗА из-за физического износа (старение) | Неправильно созданная первичная схема или режим
| Ошибка при выполнении работ | Ошибка при наладке | Дефект, оставленный после работ | Ошибка в заданных уставках | Ошибка в выставленных уставках | Ошибка в согласованных (заданных) принципиальных схемах | Ошибка в реализованных принципиальных схемах
Тип устройства РЗА
6MD66 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
6MD664 |  | 2 (20.00%) |  |  |  | 1 (10.00%) |  | 1 (10.00%) | [7 empty] | 2 (20.00%) |  |  |  |  | 1 (10.00%) | 2 (20.00%) | 2 (20.00%) |  |  | 10
7SA52 |  | 2 (40.00%) | [5 empty] | 2 (40.00%) | [10 empty] | 1 (20.00%) | [6 empty] | 5
7SA522 | 1 (12.50%) |  |  | 2 (25.00%) |  |  |  | 1 (12.50%) | [6 empty] | 1 (12.50%) |  |  | 1 (12.50%) |  |  | 2 (25.00%) | 1 (12.50%) |  |  |  | 8
7SA86 |  |  |  |  | 1 (100.00%) | [20 empty] | 1
7SD5 | [8 empty] | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | [15 empty] | 2
7SD52 | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
7SD522 | 1 (33.33%) | [13 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
7SJ641 | 1 (33.33%) |  |  |  |  | 2 (66.67%) | [19 empty] | 3
7SS522 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
7UT63 | [18 empty] | 4 (100.00%) | [6 empty] | 4
7UT633 | [20 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  |  | 2
7UT635 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
7VK61 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
B30 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
BF 80/10 | [22 empty] | 1 (100.00%) |  |  | 1
BF 80/Q | [18 empty] | 1 (50.00%) |  |  | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
C60 | [14 empty] | 1 (50.00%) |  |  | 1 (50.00%) | [7 empty] | 2
D60 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
DRS-COMPACT2A | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
ETL | [18 empty] | 1 (50.00%) |  | 1 (50.00%) |  |  |  |  | 2
ETL541 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
FOX515 |  |  | 1 (50.00%) | [15 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
L60 | [14 empty] | 1 (16.67%) | 3 (50.00%) |  | 1 (16.67%) | 1 (16.67%) | [6 empty] | 6
P139 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
P143 | [8 empty] | 1 (50.00%) | [12 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
P145 | [17 empty] | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
P14DL | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
P435 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
P437 | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
P443 | [17 empty] | 2 (100.00%) | [7 empty] | 2
P547 |  |  |  |  | 1 (12.50%) |  |  |  | 1 (12.50%) | [5 empty] | 1 (12.50%) |  | 2 (25.00%) |  |  |  | 3 (37.50%) |  |  |  |  | 8
P633 | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
P741, P742 | [17 empty] | 2 (100.00%) | [7 empty] | 2
P746 | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
P922 | [17 empty] | 2 (100.00%) | [7 empty] | 2
PowerLink | [16 empty] | 1 (100.00%) | [8 empty] | 1
REB551 | [14 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
REC650 |  |  |  |  | 1 (50.00%) | [18 empty] | 1 (50.00%) |  | 2
REC670 | 1 (25.00%) | [13 empty] | 1 (25.00%) |  |  |  | 2 (50.00%) | [6 empty] | 4
RED521 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
RED670 | 2 (33.33%) | [13 empty] | 1 (16.67%) |  | 1 (16.67%) |  | 2 (33.33%) | [6 empty] | 6
REL511 |  |  |  | 3 (27.27%) | [7 empty] | 3 (27.27%) |  |  | 3 (27.27%) | [6 empty] | 1 (9.09%) | 1 (9.09%) |  |  | 11
REL521 | [6 empty] | 1 (50.00%) | [7 empty] | 1 (50.00%) | [10 empty] | 2
REL551 | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
REL650 |  |  |  |  | 1 (50.00%) | [12 empty] | 1 (50.00%) | [7 empty] | 2
REL670 |  |  |  | 2 (100.00%) | [21 empty] | 2
REO500 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
RET316 | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
RET521 | 1 (50.00%) | [17 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
S7-400 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Sepam 2000 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
URF-25/10 | [18 empty] | 1 (50.00%) |  | 1 (50.00%) |  |  |  |  | 2
АВАНТ | [14 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
АВАНТ К400 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
АВР (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 2 (50.00%) | [5 empty] | 1 (25.00%) |  |  |  |  | 1 (25.00%) |  | 4
АДШС (нетиповая ЭМ панель) | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
АКПА | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
АК Тритон | [14 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  | 1 (33.33%) |  | 1 (33.33%) |  |  |  |  | 3
АЛАР (нетиповая МЭ панель) | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
АЛАР-Ц | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
АНКА | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
АНКА-АВПА | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
АПВ-503 | [12 empty] | 3 (42.86%) | [5 empty] | 1 (14.29%) |  | 2 (28.57%) |  | 1 (14.29%) |  |  | 7
АПВ (нетиповая ЭМ панель) |  | 1 (1.85%) | [5 empty] | 1 (1.85%) |  |  | 1 (1.85%) | 1 (1.85%) | 27 (50.00%) |  |  | 1 (1.85%) |  |  | 10 (18.52%) |  | 1 (1.85%) | 10 (18.52%) |  | 2 (3.70%) |  | 54
АПНУ (нетиповая ЭМ панель) | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
АРОТ (нетиповая ЭМ панель) | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
АУВ (нетиповая ЭМ панель) | 1 (1.49%) |  | 1 (1.49%) |  |  |  | 2 (2.99%) |  | 2 (2.99%) |  |  | 3 (4.48%) | 21 (31.34%) | 2 (2.99%) |  |  |  |  | 7 (10.45%) |  | 5 (7.46%) | 12 (17.91%) |  | 15 (22.39%) |  | 67
АЧР (нетиповая ЭМ панель) | [8 empty] | 1 (50.00%) | [11 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  |  | 2
БМАЧР | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
БМРЗ-АПВ | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
БМРЗ-АПВ-01-01-12 | [6 empty] | 1 (100.00%) | [18 empty] | 1
БМРЗ-ДЗО | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
Бреслер-0107.510 |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
Бреслер-0107.511 |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
Бреслер-0107.522 | [15 empty] | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | [8 empty] | 2
Бреслер-0107.600 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
Бреслер-0107.700 | [5 empty] | 1 (100.00%) | [19 empty] | 1
Бреслер-0107.721 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
Бреслер ТТ 2108 |  |  |  | 2 (66.67%) | [17 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  | 3
Бреслер ШЛ 2604 | [14 empty] | 1 (25.00%) |  | 1 (25.00%) |  |  |  |  | 2 (50.00%) |  | 1 (25.00%) |  | 4
Бреслер ШЛ 2604.12 |  |  | 1 (50.00%) | [18 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
Бреслер ШЛ 2604.511 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2606 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2606.10 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2606.14 | 1 (50.00%) | [17 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
Бреслер ШЛ 2606.16 | [14 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
Бреслер ШЛ 2606.19 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2606.22 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2606.514 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2606.519 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2607.11 | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
Бреслер ШЛ 2607.12 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
Бреслер ШЛ 2704.514 | [7 empty] | 1 (100.00%) | [17 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2704.52 | [21 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  | 2
Бреслер ШТ 2108.620 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
БРЧН-100 | [7 empty] | 2 (10.00%) |  |  |  | 1 (5.00%) | 6 (30.00%) |  | 2 (10.00%) |  |  | 5 (25.00%) | 5 (25.00%) |  |  | 3 (15.00%) |  |  |  | 20
БЭ2704 | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
БЭ2704 011 |  |  |  | 1 (50.00%) | [14 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
БЭ2704 012 | [7 empty] | 1 (100.00%) | [17 empty] | 1
БЭ2704 019 | [8 empty] | 1 (50.00%) | [12 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
БЭ2704 021 | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
БЭ2704 051 |  | 1 (100.00%) | [23 empty] | 1
БЭ2704 088 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [9 empty] | 1
БЭ2704 092 | 1 (100.00%) | [24 empty] | 1
БЭ2704 093 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
БЭМП-ДТЗ.01 | [21 empty] | 3 (100.00%) |  |  |  | 3
БЭМП-ДТЗ.02 | 1 (100.00%) | [24 empty] | 1
БЭМП РУ-ВЛ | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
БЭМП РУ-ДЗЛ | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
БЭМП РУ-РЧ | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
БЭМП РУ-ТН | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
ВЧБ (нетиповая МЭ панель) | [23 empty] | 2 (100.00%) |  | 2
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | [11 empty] | 2 (25.00%) | 1 (12.50%) | 1 (12.50%) |  | 2 (25.00%) |  |  | 1 (12.50%) |  |  | 1 (12.50%) |  |  |  | 8
ГЗ (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ГЗ РПН (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
ГРАРМ (МП панель) | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
ДЗ-503 | [12 empty] | 4 (80.00%) | [7 empty] | 1 (20.00%) |  |  |  |  | 5
ДЗЛ-1 | [16 empty] | 1 (100.00%) | [8 empty] | 1
ДЗЛ-2 | [15 empty] | 3 (25.00%) |  |  |  |  | 8 (66.67%) | 1 (8.33%) |  |  |  | 12
ДЗ (нетиповая ЭМ панель) | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
ДЗО (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ДЗТ-11 | [18 empty] | 6 (85.71%) |  |  |  | 1 (14.29%) |  |  | 7
ДЗТ-11/4 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ДЗТ-13 | [7 empty] | 1 (33.33%) | [7 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  |  | 1 (33.33%) |  |  |  |  | 3
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) |  |  |  |  | 2 (10.53%) |  |  | 1 (5.26%) | 2 (10.53%) | 2 (10.53%) |  |  | 5 (26.32%) | [5 empty] | 4 (21.05%) |  |  | 4 (21.05%) |  | 2 (10.53%) |  | 19
ДЗШТ (нетиповая ЭМ панель) | 1 (100.00%) | [24 empty] | 1
Диамант L013 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
ДФЗ-2 | 1 (7.14%) | [11 empty] | 1 (7.14%) |  |  | 2 (14.29%) | 6 (42.86%) |  |  |  |  | 4 (28.57%) |  | 3 (21.43%) |  | 14
ДФЗ-201 |  |  |  |  | 1 (1.47%) |  |  | 1 (1.47%) | 2 (2.94%) | 1 (1.47%) |  | 6 (8.82%) | 11 (16.18%) | 9 (13.24%) |  | 7 (10.29%) | 9 (13.24%) |  | 3 (4.41%) | 2 (2.94%) | 1 (1.47%) | 13 (19.12%) |  | 9 (13.24%) |  | 68
ДФЗ-503 | [16 empty] | 1 (50.00%) | [5 empty] | 1 (50.00%) |  |  | 2
ДФЗ-504 | 1 (16.67%) | [11 empty] | 1 (16.67%) | 1 (16.67%) |  |  | 1 (16.67%) |  | 1 (16.67%) |  |  |  |  | 2 (33.33%) |  | 6
Защита генератора (нетиповая ЭМ панель) | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
Защиты АТ (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Защиты реактора (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Защиты Т (нетиповая ЭМ панель) | [8 empty] | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | [8 empty] | 1 (33.33%) |  |  | 1 (33.33%) |  |  |  | 3
Защиты ШСВ (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (50.00%) | [7 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  |  | 2
ЗМН (нетиповая ЭМ панель) | 1 (100.00%) | [24 empty] | 1
ЗНР (нетиповая ЭМ панель) | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ЗОС (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
КЗ-36 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
Комплект ДЗШТ (Латвэнерго) | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
КПА-М | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
КСЗ (нетиповая ЭМ панель) | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
МКПА | [14 empty] | 2 (11.76%) |  |  | 1 (5.88%) | 10 (58.82%) |  |  | 4 (23.53%) |  |  |  | 17
МКПА-2 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
МКПА-РЗ | [18 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  |  | 1 (50.00%) |  | 2
МТЗ (нетиповая ЭМ панель) | [8 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 1 (50.00%) | [12 empty] | 2
Нетиповая МП панель | [18 empty] | 2 (66.67%) |  | 1 (33.33%) |  |  |  |  | 3
Нетиповая ЭМ панель |  | 3 (3.90%) |  |  | 2 (2.60%) | 1 (1.30%) |  | 1 (1.30%) | 3 (3.90%) |  |  | 2 (2.60%) | 21 (27.27%) | 4 (5.19%) |  | 2 (2.60%) |  | 1 (1.30%) | 9 (11.69%) |  | 10 (12.99%) | 10 (12.99%) | 1 (1.30%) | 5 (6.49%) | 2 (2.60%) | 77
ОАПВ (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Основные защиты АТ, Т (нетиповая ЭМ панель) | [17 empty] | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
Панель основных защит (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
Панель резервных защит (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 2 (40.00%) | [5 empty] | 2 (40.00%) |  |  | 1 (20.00%) |  |  |  | 5
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | [8 empty] | 2 (50.00%) |  |  |  | 1 (25.00%) | [8 empty] | 1 (25.00%) |  |  |  | 4
ПДЗ (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (14.29%) | [5 empty] | 4 (57.14%) |  |  |  |  | 2 (28.57%) |  | 7
ПДЭ-2002 | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
ПДЭ-2003 | [13 empty] | 1 (50.00%) | [7 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
ПДЭ-2006 | [22 empty] | 1 (100.00%) |  |  | 1
ПДЭ-2802 | 1 (4.76%) | [6 empty] | 1 (4.76%) | [5 empty] | 9 (42.86%) |  | 6 (28.57%) | 2 (9.52%) |  |  |  |  | 2 (9.52%) |  | 1 (4.76%) |  | 21
ПЗ-157 | [12 empty] | 3 (100.00%) | [12 empty] | 3
ПЗ-158 | [12 empty] | 3 (100.00%) | [12 empty] | 3
ПЗ-159 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
ПЗ-2 | [12 empty] | 2 (100.00%) | [12 empty] | 2
ПЗ 2/2 | [21 empty] | 1 (50.00%) |  | 1 (50.00%) |  | 2
ПЗ-5/2 | [12 empty] | 1 (50.00%) | [5 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
ПЗ (нетиповая ЭМ панель) | [21 empty] | 5 (100.00%) |  |  |  | 5
ПКУС СР24 | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
ПРД АКА Кедр | [7 empty] | 2 (28.57%) |  |  |  | 1 (14.29%) | [6 empty] | 3 (42.86%) |  | 1 (14.29%) |  |  |  |  | 7
ПРМ АКА Кедр |  |  |  | 1 (6.67%) |  |  |  |  | 6 (40.00%) | [7 empty] | 6 (40.00%) |  | 2 (13.33%) | [6 empty] | 15
ПРМ АНКА-АВПА | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
ПЭ-2105 | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
РГЧЗ-66 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
РНТ-565 | [5 empty] | 1 (9.09%) |  |  | 2 (18.18%) |  |  |  | 2 (18.18%) | [5 empty] | 4 (36.36%) |  |  |  |  | 2 (18.18%) |  | 11
РНТ-566 | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
РНТ-567 | [18 empty] | 2 (40.00%) |  | 1 (20.00%) |  |  | 2 (40.00%) |  | 5
РПВ-01 | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
РПВ-258 (ЭМ) | [12 empty] | 1 (50.00%) | [5 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
РПВ-58 | 1 (1.30%) |  |  |  | 1 (1.30%) |  |  |  | 1 (1.30%) |  | 1 (1.30%) | 2 (2.60%) | 25 (32.47%) | 2 (2.60%) |  |  |  |  | 13 (16.88%) |  | 10 (12.99%) | 12 (15.58%) |  | 11 (14.29%) | 1 (1.30%) | 77
РСГ-11 | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
РТ-2 | [8 empty] | 2 (100.00%) | [16 empty] | 2
РТ-40 | [11 empty] | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | [5 empty] | 1 (25.00%) |  |  | 1 (25.00%) |  |  |  | 4
РТ-40/Р5 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
РЧ-1 | [12 empty] | 6 (40.00%) | 3 (20.00%) |  | 1 (6.67%) |  |  | 3 (20.00%) |  |  | 4 (26.67%) |  |  |  | 15
САОН (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (50.00%) | [5 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
Сириус-2-РЧН |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
Сириус-3-ДФЗ-01 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [9 empty] | 1
Сириус-3-ДФЗ-02 | [16 empty] | 1 (100.00%) | [8 empty] | 1
Сириус-3-ЛВ-02 | [14 empty] | 2 (66.67%) | [9 empty] | 1 (33.33%) | 3
Сириус-3-ЛВ-03 | [12 empty] | 1 (20.00%) |  | 1 (20.00%) |  |  | 2 (40.00%) | [6 empty] | 1 (20.00%) | 5
Сириус-3-ЛВ-05 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Сириус-3-СВ | [8 empty] | 1 (50.00%) | [8 empty] | 1 (50.00%) | [7 empty] | 2
Сириус АВР | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
Сириус-Т-3 | [7 empty] | 1 (50.00%) | [10 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
Сириус-УВ | [22 empty] | 1 (100.00%) |  |  | 1
ТАПВ (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ТЕКОН 339SW | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
Технологические защиты АТ (Т, Г) (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (6.67%) | 3 (20.00%) |  | 1 (6.67%) |  | 3 (20.00%) | 1 (6.67%) |  | 4 (26.67%) | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) |  |  | 15
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (25.00%) | [5 empty] | 3 (75.00%) | [6 empty] | 4
ТЗОП (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (50.00%) | [9 empty] | 1 (50.00%) |  |  | 2
ТОР 200 Н | [17 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
ТОР 300 | [18 empty] | 2 (50.00%) |  | 2 (50.00%) |  |  |  |  | 4
ТОР 300 ДЗБ 530 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ТОР 300 ДЗЛ 522 | 1 (100.00%) | [24 empty] | 1
ТОР 300 ДФЗ 542 |  | 2 (100.00%) | [23 empty] | 2
ТОР 300 КСЗ 503 | [21 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  | 2
ТОР 300 КСЗ 510 | [7 empty] | 2 (66.67%) | [10 empty] | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
ТОР 300 КСЗ 516 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ТОР 300 КСЗ 563 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
ТОР 300 КСЗ 569 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
ТОР 300 КСЗ 723 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [9 empty] | 1
ТОР 300 КСЗ 730 | 1 (100.00%) | [24 empty] | 1
УПК-Ц | 1 (16.67%) | [13 empty] | 1 (16.67%) |  |  |  | 2 (33.33%) |  |  | 2 (33.33%) |  |  |  | 6
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) | [7 empty] | 1 (8.33%) |  |  |  |  | 3 (25.00%) | [5 empty] | 1 (8.33%) |  | 1 (8.33%) | 1 (8.33%) |  | 5 (41.67%) |  | 12
ФОЛ (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) |  | 3
ЧДА (нетиповая ЭМ панель) | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
Ш2400 20.530 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Ш2600 04.541 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Ш2600 04.544 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
Ш2600 05.524 | [18 empty] | 4 (100.00%) | [6 empty] | 4
Ш2600 06.503 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
Ш2600 06.510 | [18 empty] | 2 (50.00%) |  | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) |  |  |  | 4
Ш2600 06.516 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Ш2600 06.519 | [8 empty] | 1 (33.33%) |  |  | 2 (66.67%) | [6 empty] | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
Ш2600 06.521 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Ш2600 06.562 | 2 (66.67%) | [7 empty] | 1 (33.33%) | [16 empty] | 3
Ш2600 06.566 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
Ш2600 07.541 |  | 1 (100.00%) | [23 empty] | 1
Ш2600 07.562 |  |  |  |  | 1 (100.00%) | [20 empty] | 1
Ш2600 08.555 06.528 |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
Ш2700 06.613 | [8 empty] | 1 (50.00%) | [5 empty] | 1 (50.00%) | [10 empty] | 2
Ш2700 06.615 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШАСТ 1711 | [14 empty] | 1 (33.33%) |  |  | 1 (33.33%) |  | 1 (33.33%) | [5 empty] | 3
ШДЭ-2801 |  |  | 1 (8.33%) |  |  |  |  | 1 (8.33%) |  |  |  |  | 3 (25.00%) | 7 (58.33%) | [11 empty] | 12
ШДЭ 2802 | [11 empty] | 1 (11.11%) |  | 5 (55.56%) | [5 empty] | 1 (11.11%) |  | 2 (22.22%) |  |  |  | 9
ШМДФЗ-02 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ШП 2701 | [12 empty] | 2 (100.00%) | [12 empty] | 2
ШЭ1110М | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
ШЭ1111 | 1 (12.50%) |  |  | 4 (50.00%) |  |  |  |  | 2 (25.00%) | [6 empty] | 1 (12.50%) | [9 empty] | 8
ШЭ1111АИ-175TR02 | 1 (100.00%) | [24 empty] | 1
ШЭ1113 |  | 2 (66.67%) | [18 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  |  | 3
ШЭ2607 | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
ШЭ2607 011 |  | 2 (13.33%) |  |  | 1 (6.67%) |  |  |  | 2 (13.33%) |  | 1 (6.67%) |  |  |  | 3 (20.00%) |  |  |  | 2 (13.33%) |  | 2 (13.33%) | 2 (13.33%) |  |  |  | 15
ШЭ2607 011021 |  |  |  |  | 1 (8.33%) |  |  | 5 (41.67%) | 1 (8.33%) | [9 empty] | 2 (16.67%) |  | 2 (16.67%) | 1 (8.33%) |  |  |  | 12
ШЭ2607 012 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
ШЭ2607 014 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭ2607 015 | 2 (40.00%) | [11 empty] | 1 (20.00%) | [5 empty] | 1 (20.00%) |  |  |  | 1 (20.00%) |  |  | 5
ШЭ2607 015015 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
ШЭ2607 016 | [10 empty] | 1 (14.29%) |  |  |  | 2 (28.57%) |  |  |  | 2 (28.57%) |  |  |  |  | 2 (28.57%) |  | 7
ШЭ2607 019 | 1 (6.67%) | 2 (13.33%) |  |  | 1 (6.67%) |  |  |  | 1 (6.67%) |  |  | 1 (6.67%) | [6 empty] | 6 (40.00%) |  | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) |  |  | 15
ШЭ2607 019021 | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | [23 empty] | 3
ШЭ2607 021 |  |  |  | 4 (40.00%) | [10 empty] | 1 (10.00%) |  |  |  | 4 (40.00%) |  |  |  |  | 1 (10.00%) |  | 10
ШЭ2607 021021 |  |  |  |  | 2 (100.00%) | [20 empty] | 2
ШЭ2607 022 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
ШЭ2607 031 |  | 1 (20.00%) | [12 empty] | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | 2 (40.00%) | [8 empty] | 5
ШЭ2607 032 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [9 empty] | 1
ШЭ2607 041 |  | 1 (50.00%) | [12 empty] | 1 (50.00%) | [10 empty] | 2
ШЭ2607 041073 |  | 1 (100.00%) | [23 empty] | 1
ШЭ2607 042 | [8 empty] | 1 (14.29%) |  |  | 1 (14.29%) |  |  | 1 (14.29%) |  |  |  | 4 (57.14%) | [6 empty] | 7
ШЭ2607 051 | [18 empty] | 4 (80.00%) |  |  | 1 (20.00%) |  |  |  | 5
ШЭ2607 051051 | [18 empty] | 1 (33.33%) |  | 2 (66.67%) |  |  |  |  | 3
ШЭ2607 061 | [8 empty] | 2 (40.00%) | [5 empty] | 1 (20.00%) |  |  |  | 1 (20.00%) |  | 1 (20.00%) |  |  |  |  | 5
ШЭ2607 062 | [11 empty] | 1 (100.00%) | [13 empty] | 1
ШЭ2607 065 |  | 1 (50.00%) | [16 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
ШЭ2607 071 |  | 1 (25.00%) | [6 empty] | 2 (50.00%) | [5 empty] | 1 (25.00%) | [10 empty] | 4
ШЭ2607 071071 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
ШЭ2607 081 |  |  |  |  | 1 (20.00%) | [8 empty] | 2 (40.00%) | 1 (20.00%) | [6 empty] | 1 (20.00%) |  |  |  | 5
ШЭ2607 082 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭ2607 083 | 1 (100.00%) | [24 empty] | 1
ШЭ2607 084 | [8 empty] | 1 (50.00%) | [9 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
ШЭ2607 085 | [15 empty] | 2 (100.00%) | [9 empty] | 2
ШЭ2607 086 | [7 empty] | 1 (33.33%) | [7 empty] | 1 (33.33%) |  |  | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
ШЭ2607 087 | [15 empty] | 2 (100.00%) | [9 empty] | 2
ШЭ2607 088 | [15 empty] | 1 (14.29%) |  |  | 3 (42.86%) |  |  | 1 (14.29%) |  | 2 (28.57%) |  | 7
ШЭ2607 091 |  |  |  | 1 (20.00%) |  |  |  |  | 1 (20.00%) |  |  |  | 1 (20.00%) | [5 empty] | 1 (20.00%) |  |  | 1 (20.00%) |  |  |  | 5
ШЭ2607 092 |  | 1 (100.00%) | [23 empty] | 1
ШЭ2607 151 | 1 (50.00%) | [8 empty] | 1 (50.00%) | [15 empty] | 2
ШЭ2710 511 | [14 empty] | 2 (100.00%) | [10 empty] | 2
ШЭ2710 521 |  | 1 (25.00%) | [15 empty] | 2 (50.00%) | 1 (25.00%) | [6 empty] | 4
ШЭ2710 541 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭ2710 542543 | [8 empty] | 1 (50.00%) | [8 empty] | 1 (50.00%) | [7 empty] | 2
ШЭ2710 544 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
ШЭ2710 572 | [6 empty] | 1 (100.00%) | [18 empty] | 1
ШЭ2710 581 | [16 empty] | 1 (100.00%) | [8 empty] | 1
ШЭ2710 582 | [14 empty] | 1 (33.33%) | [6 empty] | 2 (66.67%) |  |  |  | 3
ШЭ2710 591 | [8 empty] | 2 (100.00%) | [16 empty] | 2
ШЭТ 210.04-0-ЭКРА (ШЭ2607 642643) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭТ 210.05-0-ЭКРА (ШЭ2607 642) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭТ 220.04-0 (БЭМП РУ-ВЛЗ) | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
ШЭТ 220.04-0-ЭКРА (ШЭ2607 632) | [16 empty] | 1 (100.00%) | [8 empty] | 1
ШЭТ 220.08-0-ЭКРА (ШЭ2607 622) |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
ШЭТ 221.09-0-ЭКРА (ШЭ2607 611) |  |  |  | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | [20 empty] | 2
ШЭТ 240.02-1-ЭКРА (ШЭ2607 665) | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
ШЭТ 310.02-0-ЭКРА (ШЭ2710 642647) | [18 empty] | 1 (50.00%) |  |  | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
ШЭТ 320.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 683) | [18 empty] | 1 (50.00%) |  | 1 (50.00%) |  |  |  |  | 2
ШЭТ 320.03-0-ЭКРА (ШЭ2710 623) | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
ШЭТ 340.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 662) | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
ШЭТ 441.02-1-ЭКРА (ШЭ2607 619) |  |  | 1 (33.33%) |  | 1 (33.33%) | [7 empty] | 1 (33.33%) | [12 empty] | 3
ШЭЭ 221 0109 | [11 empty] | 1 (100.00%) | [13 empty] | 1
ШЭЭ 223 0631 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
ШЭЭ 223 0632 |  | 1 (25.00%) |  |  | 2 (50.00%) | [13 empty] | 1 (25.00%) | [6 empty] | 4
ШЭЭ 223А 0301 |  |  |  |  | 3 (100.00%) | [20 empty] | 3
ШЭЭ 224 0108 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
ШЭЭ 224 0621 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ЭКРА 221 0110 | 1 (100.00%) | [24 empty] | 1
ЭПЗ-1636 | 5 (2.96%) | 1 (0.59%) | 1 (0.59%) |  | 1 (0.59%) |  | 1 (0.59%) |  | 2 (1.18%) |  | 3 (1.78%) | 3 (1.78%) | 62 (36.69%) | 12 (7.10%) |  |  |  |  | 31 (18.34%) |  | 6 (3.55%) | 14 (8.28%) |  | 28 (16.57%) |  | 169
ЭПЗ-1636-67 | 1 (3.70%) |  |  |  |  | 5 (18.52%) | [6 empty] | 13 (48.15%) | 3 (11.11%) | [5 empty] | 1 (3.70%) |  | 2 (7.41%) | 1 (3.70%) | 1 (3.70%) |  | 27
ЭПЗ-1636-67/2 | [8 empty] | 2 (8.00%) | 1 (4.00%) |  |  | 7 (28.00%) | 3 (12.00%) |  |  |  |  | 3 (12.00%) |  |  |  | 3 (12.00%) | 6 (24.00%) | 1 (4.00%) | 25
ЭПЗ-1636-67/2М | [13 empty] | 2 (100.00%) | [11 empty] | 2
ЭПЗ-1636М | [12 empty] | 3 (50.00%) | [5 empty] | 2 (33.33%) |  | 1 (16.67%) |  |  |  |  | 6
ЭПЗ-1637 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ЭПЗ-1640-73 | [24 empty] | 1 (100.00%) | 1
ЭПЗ-1641 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
ЭПЗ-1643 | 1 (3.57%) | 2 (7.14%) | [10 empty] | 6 (21.43%) | 2 (7.14%) |  |  | 1 (3.57%) |  | 4 (14.29%) |  | 3 (10.71%) | 6 (21.43%) |  | 3 (10.71%) |  | 28
ЭПЗ-1643-59 | [15 empty] | 5 (100.00%) | [9 empty] | 5
ЭПЗ-1643-69 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
ЭПЗ-1643А-91 | [7 empty] | 1 (14.29%) |  |  |  | 3 (42.86%) | 3 (42.86%) | [12 empty] | 7
ЭПЗ-1644 | [18 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  |  | 2 (66.67%) |  | 3
ЭПЗ-1644-78 | [23 empty] | 2 (100.00%) |  | 2
ЭПЗ-624 | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
Всего случаев неправильной работы по виду причины | 38 (2.60%) | 31 (2.12%) | 6 (0.41%) | 26 (1.78%) | 25 (1.71%) | 11 (0.75%) | 6 (0.41%) | 28 (1.92%) | 64 (4.38%) | 7 (0.48%) | 7 (0.48%) | 35 (2.40%) | 277 (18.97%) | 79 (5.41%) | 53 (3.63%) | 49 (3.36%) | 38 (2.60%) | 42 (2.88%) | 264 (18.08%) | 5 (0.34%) | 93 (6.37%) | 168 (11.51%) | 19 (1.30%) | 118 (8.08%) | 7 (0.48%) | 1460
Примечания: | 1. Отчёт сформирован, в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила), в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".
2. В соответствии с пунктом 32 Правил, для каждого случая неправильной работы устройств РЗА может быть указано несколько видов причин. В столбце "Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА" каждый случай неправильной работы устройств РЗА учитывается однократно независимо от количества указанных причин. В столбцах видов причин указывается процент случаев неправильной работы устройств РЗА, для которых была указана соответствующая причина. При наличии для отдельных типов устройств случаев неправильной работы, для которых указано несколько видов причин, сумма процентов может быть более 100%.