## 1
Значения коэффициентов и расчетных температур наружного воздуха энергосистем, применяемых для расчетов электроэнергетических режимов и определении технических решений при перспективном развитии энергосистем
Территориальная энергосистема (ЭС), энергорайон в границах энергосистемы | Коэффициент соотношения между минимальным и максимальным потреблением мощности суток с максимальным потреблением мощности зимнего периода | Коэффициент соотношения между минимальным и максимальным потреблением мощности суток с наименьшим максимальным потреблением мощности летнего периода | Коэффициент соотношения между минимальным и максимальным потреблением мощности в сутки периода паводка (половодья) | Коэффициент соотношения между максимальным потреблением мощности в сутки с наименьшим максимальным потреблением мощности летнего периода и в сутки с максимальным потреблением мощности зимнего периода | Коэффициент соотношения между максимальным потреблением мощности в сутки с наименьшим максимальным потреблением мощности периода паводка (половодья) и в сутки с максимальным потреблением мощности зимнего периода | Коэффициент соотношения между минимальным и максимальным потреблением мощности в день зимнего контрольного измерения потокораспределения (среднее значение за 5 лет) | Коэффициент соотношения между минимальным и максимальным потреблением мощности в день летнего контрольного измерения потокораспределения (среднее значение за 5 лет) | Коэффициент соотношения между максимальным потреблением мощности в дни контрольных измерений потокораспределения летнего и зимнего периодов (среднее значение за 5 лет) | Температура наружного воздуха в день зимнего контрольного измерения потокораспределения, ºС | [5 empty] | Температура наружного воздуха в день летнего контрольного измерения потокораспределения, ºС | [5 empty] | Температура наружного воздуха в сутки с максимальным потреблением мощности зимнего периода, ºС | [5 empty] | Температура наружного воздуха в сутки с наименьшим максимальным потреблением мощности летнего периода, ºС | [5 empty] | Температура наружного воздуха в характерные сутки периода паводка, ºС | Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, ºС | Температура наружного воздуха теплого периода с обеспеченностью 0,98, ºС | Среднесуточная температура наружного воздуха в сутки прохождения максимума потребления мощности в осенне-зимний период , ºС | Среднемесячная температура наружного воздуха наиболее теплого летнего месяца, ºС | Температура наружного воздуха, используемая при проведении расчетов электроэнергетических режимов для режима зимнего максимума и минимума электрической нагрузки энергосистемы, ºС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
ОЭС Центра
ЭС Белгородской области | 0.779 | 0.802 | 0.811 | 0.706 | 0.785 | 0.806 | 0.785 | 0.875 | 3.5 | -1.5 | -1.3 | -1.1 | 3.1 | 0.5 | 22.6 | 23.7 | 19.8 | 17 | 19.6 | 20.5 | -4.6 | -6.3 | -15.6 | -10.6 | -8.8 | -9.2 | 15.4 | 14.4 | 16.6 | 17.4 | 21.5 | 17.1 | 14.2 | -24 | 28 | -11.1 | 20.3 | 5
ЭС Брянской области | 0.687 | 0.734 | 0.739 | 0.576 | 0.604 | 0.71 | 0.641 | 0.798 | 2.5 | -1.2 | -1.1 | -0.9 | 2.6 | 0.4 | 20.9 | 24.2 | 20.5 | 15 | 20.4 | 20.2 | -12.4 | -4.7 | -18.3 | -14.9 | -7.2 | -11.5 | 16.1 | 16.1 | 15.1 | 16.1 | 9.9 | 14.7 | 12.8 | -23 | 26 | -10.9 | 18.6 | 5
ЭС Владимирской области | 0.716 | 0.743 | 0.772 | 0.585 | 0.607 | 0.728 | 0.66 | 0.778 | 0.6 | -6 | -3.7 | -12.3 | 2.5 | -3.8 | 21.1 | 22.6 | 20 | 18.3 | 12.4 | 18.9 | -16.1 | -6.7 | -23.1 | -16.9 | -12.2 | -15 | 13.1 | 19.6 | 15.9 | 17.4 | 19.1 | 17 | 12.7 | -27 | 25 | -18.1 | 18.7 | 5
ЭС Вологодской области | 0.843 | 0.868 | 0.876 | 0.717 | 0.758 | 0.835 | 0.835 | 0.843 | 0.7 | -4.7 | -2.8 | -6.8 | 1.1 | -2.5 | 20.3 | 18 | 17.7 | 16.2 | 10.9 | 16.6 | -19.5 | -6.9 | -18.4 | -9.8 | -30.8 | -17.1 | 20.6 | 19.4 | 25.2 | 13.2 | 17.4 | 19.2 | 10.6 | -32.2 | 25 | -19.6 | 17.4 | 5
ЭС Воронежской области | 0.758 | 0.75 | 0.768 | 0.66 | 0.662 | 0.761 | 0.706 | 0.758 | 4.2 | -3.7 | -1.7 | -0.9 | 2.9 | 0.2 | 23.2 | 24.2 | 20.1 | 17.9 | 17.4 | 20.6 | -3 | -8.6 | -15.9 | -14.9 | -11.1 | -10.7 | 20.1 | 18.2 | 20.5 | 18.1 | 15.3 | 18.4 | 14.9 | -24 | 29 | -14.4 | 20.4 | 5
ЭС Ивановской области | 0.654 | 0.661 | 0.664 | 0.516 | 0.535 | 0.654 | 0.56 | 0.719 | 0.7 | -5.5 | -3.9 | -7.7 | 1.8 | -2.9 | 20.4 | 20.9 | 19 | 18.6 | 11.8 | 18.1 | -16.7 | -8.1 | -19.3 | -14.6 | -24.5 | -16.6 | 13.4 | 14.7 | 15.4 | 16 | 14.1 | 14.7 | 12.2 | -29 | 25 | -20.3 | 18.6 | 5
ЭС Калужской области | 0.694 | 0.774 | 0.814 | 0.525 | 0.538 | 0.763 | 0.659 | 0.786 | 3.2 | -2.6 | -2.7 | -3.7 | 2.6 | -0.6 | 20.7 | 22.1 | 19.7 | 14.5 | 16.6 | 18.7 | -18 | -7.2 | -15 | -5.2 | -9.5 | -11 | 22.6 | 19.4 | 18 | 23 | 17.6 | 20.1 | 12.3 | -25 | 26 | -12.5 | 18.1 | 5
ЭС Костромской области | 0.696 | 0.712 | 0.727 | 0.573 | 0.581 | 0.696 | 0.647 | 0.769 | 0.6 | -5.8 | -3.9 | -7 | 1.4 | -2.9 | 20.2 | 20.5 | 19 | 18.5 | 11 | 17.8 | -17.5 | -12.8 | -21.4 | -10.4 | -15.7 | -15.6 | 13.6 | 17.6 | 17.5 | 21.2 | 10.3 | 16 | 11.8 | -29.5 | 26 | -19.3 | 18.3 | 5
ЭС Курской области | 0.83 | 0.837 | 0.846 | 0.696 | 0.744 | 0.832 | 0.794 | 0.832 | 2.6 | -2.3 | -1.7 | -1.5 | 2.1 | -0.2 | 22.8 | 23.3 | 21 | 16.1 | 18.5 | 20.3 | -0.3 | -4.7 | -19.6 | -8.7 | -4.7 | -7.6 | 15.6 | 17.6 | 21.8 | 15.7 | 17.4 | 17.6 | 13.7 | -23 | 27 | -6.2 | 19.4 | 5
ЭС Липецкой области | 0.833 | 0.857 | 0.877 | 0.619 | 0.663 | 0.836 | 0.843 | 0.725 | 2.9 | -4.4 | -2.2 | -1.7 | 1.9 | -0.7 | 21.7 | 22.1 | 21.8 | 17.4 | 16.1 | 19.8 | 1 | -7.2 | -15.3 | -11.2 | -8.5 | -8.2 | 17 | 17.2 | 21.5 | 23.5 | 16.2 | 19.1 | 13.8 | -25 | 28 | -13.6 | 19.7 | 5
ЭС г. Москвы и Московской области | 0.717 | 0.702 | 0.711 | 0.59 | 0.608 | 0.712 | 0.623 | 0.724 | 2.5 | -3.6 | -2.4 | -5.9 | 3.1 | -1.3 | 22.1 | 24.3 | 20.1 | 15.9 | 15.5 | 19.6 | -16.2 | -9.1 | -21.5 | -14.6 | -10.9 | -14.5 | 14.3 | 16.5 | 17.7 | 19.9 | 20.1 | 17.7 | 12.9 | -26 | 25.8 | -16 | 18.9 | 5
ЭС Орловской области | 0.676 | 0.724 | 0.717 | 0.59 | 0.593 | 0.676 | 0.615 | 0.785 | 2.6 | -2.2 | -1.3 | -1.9 | 1.9 | -0.2 | 21.8 | 22.8 | 21.8 | 16.1 | 17.7 | 20 | -12.4 | -7.8 | -20.7 | -10.1 | -8.2 | -11.8 | 14.4 | 21.8 | 15.3 | 15.6 | 9.7 | 15.4 | 13.1 | -25 | 28 | -15.2 | 19.1 | 5
ЭС Рязанской области | 0.777 | 0.798 | 0.82 | 0.668 | 0.666 | 0.771 | 0.723 | 0.833 | 1.4 | -6.2 | -2.7 | -6.7 | 1.9 | -2.5 | 21.3 | 22.3 | 21.1 | 17.8 | 13.8 | 19.3 | -20.4 | -8.5 | -14.7 | -9.3 | -15.1 | -13.6 | 18.7 | 20.2 | 18.8 | 18.7 | 20.1 | 19.3 | 13.4 | -25 | 28 | -16.5 | 19.1 | 5
ЭС Смоленской области | 0.801 | 0.825 | 0.827 | 0.59 | 0.632 | 0.811 | 0.737 | 0.724 | 4 | -1.3 | -2 | -2.6 | 2.6 | 0.1 | 19.6 | 22.4 | 18.6 | 13.5 | 19.5 | 18.7 | -12.1 | -4 | -16.5 | -13.9 | -11.1 | -11.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.1 | 18.7 | 16.3 | 11.7 | -23.7 | 24.7 | -11.6 | 17.6 | 5
ЭС Тамбовской области | 0.704 | 0.7 | 0.698 | 0.607 | 0.631 | 0.713 | 0.632 | 0.752 | 2.4 | -5.7 | -3 | -1.5 | 1.9 | -1.2 | 22.1 | 22.4 | 20.4 | 18.1 | 14.6 | 19.5 | -21.9 | -7.6 | -16.7 | -12.2 | -11.9 | -14.1 | 14.9 | 20.2 | 15.8 | 19.2 | 12.7 | 16.6 | 14.2 | -25 | 29 | -16 | 20.2 | 5
ЭС Тверской области | 0.814 | 0.818 | 0.805 | 0.637 | 0.651 | 0.808 | 0.777 | 0.789 | 2.5 | -2.7 | -2.3 | -7.7 | 1.4 | -1.8 | 20.9 | 23.7 | 18.8 | 13.5 | 15.6 | 18.5 | -12.4 | -10.1 | -12.6 | -14.2 | -6.1 | -11.1 | 14.7 | 16.7 | 18.9 | 18.9 | 17.2 | 17.3 | 11.6 | -27 | 25 | -15.1 | 18.4 | 5
ЭС Тульской области | 0.797 | 0.828 | 0.834 | 0.649 | 0.672 | 0.797 | 0.795 | 0.779 | 2.6 | -3.6 | -2.3 | -3.2 | 1.9 | -0.9 | 21.3 | 22 | 20.9 | 16.2 | 16 | 19.3 | -15.8 | -9.1 | -14.2 | -8 | -13.9 | -12.2 | 19.3 | 20.2 | 22.3 | 20 | 18.7 | 20.1 | 12.8 | -24 | 26 | -15.1 | 19 | 5
ЭС Ярославской области | 0.758 | 0.771 | 0.81 | 0.549 | 0.566 | 0.754 | 0.691 | 0.711 | 1.5 | -4.1 | -3.1 | -7.7 | 1.7 | -2.3 | 21.9 | 20.1 | 19.9 | 17.5 | 13.4 | 18.6 | -16.6 | -11.1 | -25.4 | -16.2 | -21.8 | -18.2 | 15.5 | 15.7 | 16.9 | 16.7 | 17.3 | 16.4 | 12.2 | -29 | 26 | -19.5 | 18.4 | 5
ОЭС Средней Волги
Северный энергорайон ОЭС Средней Волги (ЭС Республики Марий Эл, ЭС Республики Чувашия и Казанский энергорайон) | 0.725 | 0.771 | 0.761 | 0.586 | 0.598 | 0.726 | 0.666 | 0.762 | 0.3 | -8.1 | -5.5 | -8.6 | 1.4 | -4.1 | 21.3 | 21.5 | 24.6 | 22.4 | 11.1 | 20.2 | -18.5 | -15.6 | -20.3 | -15.8 | -22 | -18.4 | 14.2 | 15.2 | 16.7 | 13.8 | 11.2 | 14.2 | 13 | -29 | 30 | -18 | 20 | 5
ЭС Республики Марий Эл | 0.642 | 0.682 | 0.71 | 0.506 | 0.52 | 0.674 | 0.544 | 0.712 | 0.1 | -7.4 | -5.5 | -10.2 | 1.5 | -4.3 | 21 | 21.3 | 22.4 | 22.6 | 10.4 | 19.5 | -17.5 | -15.5 | -16.3 | -8.3 | -18.8 | -15.3 | 13 | 14.3 | 15.8 | 18.2 | 11.7 | 14.6 | 12 | -31 | 30 | -15 | 19 | 5
ЭС Республики Мордовия | 0.71 | 0.813 | 0.807 | 0.63 | 0.675 | 0.737 | 0.735 | 0.775 | 0.2 | -7 | -4.6 | -8.2 | 1 | -3.7 | 21.1 | 21.6 | 22.6 | 21 | 12.2 | 19.7 | -9.2 | -12.3 | -21.5 | -16.3 | -15.1 | -14.9 | 14.8 | 14.9 | 19 | 20.4 | 13.7 | 16.6 | 14 | -28 | 30 | -14 | 19 | 5
Центральный и Восточный энергорайоны (ограничены сечением №1 МЭС) | 0.735 | 0.788 | 0.829 | 0.603 | 0.634 | 0.737 | 0.744 | 0.786 | 0.2 | -7 | -4.6 | -8.2 | 1 | -3.7 | 21.1 | 21.6 | 22.6 | 21 | 12.2 | 19.7 | -9.2 | -12.3 | -21.5 | -16.3 | -14.1 | -14.7 | 14.8 | 14.9 | 19 | 20.4 | 13.7 | 16.6 | 14 | -28 | 30 | -14 | 19 | 5
ЭС Нижегородской области | 0.714 | 0.796 | 0.78 | 0.602 | 0.636 | 0.748 | 0.678 | 0.796 | 0.7 | -5.9 | -4.5 | -7.1 | 2.1 | -2.9 | 21.1 | 21.6 | 21.4 | 20.4 | 11.8 | 19.3 | -17.5 | -11.4 | -24.9 | -16 | -19.4 | -17.8 | 13.4 | 18.2 | 17.9 | 15.9 | 18.6 | 16.8 | 13 | -27 | 30 | -18 | 19 | 5
Заречный энергорайон | 0.608 | 0.698 | 0.708 | 0.456 | 0.474 | 0.62 | 0.542 | 0.776 | 0.7 | -5.9 | -4.5 | -7.1 | 2.1 | -2.9 | 21.1 | 21.6 | 21.4 | 20.4 | 11.8 | 19.3 | -17.5 | -8.5 | -22.6 | -11.2 | -14.2 | -14.8 | 13.7 | 18.3 | 18.6 | 15.9 | 11 | 15.5 | 13 | -27 | 30 | -18 | 19 | 5
Центральный энергорайон | 0.76 | 0.806 | 0.828 | 0.646 | 0.676 | 0.782 | 0.75 | 0.826 | 0.7 | -5.9 | -4.5 | -7.1 | 2.1 | -2.9 | 21.1 | 21.6 | 21.4 | 20.4 | 11.8 | 19.3 | -17.5 | -11.4 | -24.9 | -16 | -19.4 | -17.8 | 22.3 | 17.6 | 17.9 | 15.9 | 19.2 | 18.6 | 13 | -27 | 30 | -18 | 19 | 5
Южный энергорайон | 0.688 | 0.746 | 0.734 | 0.598 | 0.652 | 0.736 | 0.628 | 0.772 | 1 | -6 | -3.6 | -13 | 2.5 | -3.8 | 20.7 | 21.8 | 20.3 | 19.1 | 12 | 18.8 | -20.5 | -5.1 | -15.1 | -14.2 | -23.2 | -15.6 | 13 | 9.7 | 17.1 | 16.9 | 17.6 | 14.9 | 14 | -28 | 30 | -18 | 19 | 5
ЭС Пензенской области | 0.656 | 0.707 | 0.733 | 0.579 | 0.603 | 0.675 | 0.578 | 0.801 | 0.6 | -7.9 | -3.5 | -3.9 | 1.5 | -2.6 | 22 | 22.2 | 21.8 | 22 | 13.8 | 20.4 | -22.6 | -10.3 | -23.1 | -12.1 | -14.8 | -16.6 | 12.1 | 19.1 | 19.9 | 17.8 | 14.8 | 16.7 | 15 | -27 | 30 | -16 | 20 | 5
ЭС Самарской области | 0.792 | 0.84 | 0.831 | 0.62 | 0.627 | 0.809 | 0.761 | 0.79 | 0.6 | -8.7 | -4.2 | -4.7 | 1.1 | -3.2 | 21.2 | 22.1 | 25.1 | 22.1 | 13.1 | 20.7 | -19.4 | -15.7 | -23.2 | -16.4 | -17.8 | -18.5 | 15.4 | 17.5 | 17.9 | 22.7 | 13.7 | 17.4 | 15 | -27 | 30 | -19 | 21 | 5
Энергорайон контролируемого сечения №1 | 0.785 | 0.828 | 0.824 | 0.626 | 0.628 | 0.81 | 0.768 | 0.772 | 0.4 | -9.3 | -4.7 | -4.9 | 0.8 | -3.5 | 21.3 | 22 | 25.2 | 22.1 | 13 | 20.7 | -20.7 | -14.5 | -23.3 | -14.6 | -17.8 | -18.2 | 20 | 17.6 | 18.5 | 16.7 | 19.5 | 18.5 | 15 | -27 | 30 | -20 | 21 | 5
Энергорайон контролируемого сечения «Тольятти» | 0.763 | 0.825 | 0.836 | 0.545 | 0.555 | 0.765 | 0.72 | 0.819 | 0.8 | -7.7 | -3.7 | -3.9 | 1.3 | -2.6 | 21.1 | 22.4 | 25.3 | 22.3 | 13.3 | 20.9 | -17.5 | -8.9 | -20.6 | -12.5 | -16.5 | -15.2 | 16.9 | 17.9 | 17.4 | 16 | 13.7 | 16.4 | 15 | -27 | 30 | -16 | 21 | 5
ЭС Самарской области без энергорайонов контролируемых сечений №1 и «Тольятти» | 0.788 | 0.788 | 0.812 | 0.641 | 0.642 | 0.824 | 0.747 | 0.802 | 0.8 | -10.2 | -4.2 | -7 | 1.6 | -3.8 | 21 | 22 | 23.7 | 21.6 | 12.8 | 20.2 | -14 | -10.6 | -25.9 | -12.6 | -24.2 | -17.5 | 15.9 | 14.9 | 19.4 | 18.6 | 17.1 | 17.2 | 15 | -27 | 30 | -18 | 21 | 5
ЭС Саратовской области | 0.754 | 0.789 | 0.796 | 0.678 | 0.683 | 0.757 | 0.724 | 0.852 | 1.5 | -9.7 | -3.8 | -3.1 | 2.2 | -2.6 | 23.3 | 23.5 | 23.6 | 23.1 | 15.2 | 21.7 | -17.2 | -10.8 | -16.9 | -11 | -22.1 | -15.6 | 18.6 | 17.8 | 18.9 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 16 | -24 | 30 | -16 | 22 | 5
ЭС Республики Татарстан | 0.813 | 0.848 | 0.861 | 0.686 | 0.679 | 0.825 | 0.79 | 0.817 | -0.6 | -8.3 | -5.4 | -11.9 | 0.4 | -5.2 | 19 | 21.2 | 25 | 21.4 | 11.3 | 19.6 | -18.9 | -14.9 | -22.7 | -15.6 | -23.5 | -19.1 | 14.5 | 13.8 | 18.3 | 17.8 | 12.1 | 15.3 | 13 | -30 | 30 | -20 | 20 | 5
Казанский энергорайон | 0.761 | 0.771 | 0.777 | 0.618 | 0.617 | 0.737 | 0.688 | 0.784 | 0.4 | -8.7 | -5.6 | -8.9 | 1.5 | -4.3 | 21.3 | 21.8 | 26 | 22.6 | 11.8 | 20.7 | -17 | -8.7 | -21 | -15.9 | -18.6 | -16.2 | 14.9 | 14.5 | 20.8 | 13.6 | 12.2 | 15.2 | 14 | -29 | 30 | -17 | 20 | 5
Нижнекамский энергорайон | 0.796 | 0.867 | 0.875 | 0.667 | 0.65 | 0.839 | 0.798 | 0.858 | -1.1 | -8.7 | -5.7 | -14.1 | 0.3 | -5.9 | 18.2 | 21 | 23.4 | 20.7 | 10.3 | 18.7 | -19.4 | -14.7 | -24.9 | -6.8 | -25.7 | -18.3 | 13.8 | 13.3 | 16.6 | 16.2 | 10.9 | 14.2 | 13 | -31 | 30 | -15 | 20 | 5
ЭС без Казанского и Нижнекамского энергорайонов | 0.845 | 0.87 | 0.892 | 0.713 | 0.715 | 0.865 | 0.83 | 0.765 | -1.8 | -8.5 | -5.9 | -12.9 | -1.1 | -6 | 16.5 | 19.8 | 23.6 | 20.6 | 10.9 | 18.3 | -9.7 | -9.7 | -19.9 | -9.7 | -19.2 | -13.6 | 14.1 | 13.3 | 19.4 | 17.4 | 14.5 | 15.7 | 14 | -29 | 30 | -13 | 19 | 5
ЭС Ульяновской области | 0.668 | 0.698 | 0.753 | 0.531 | 0.556 | 0.686 | 0.609 | 0.76 | 0.5 | -8.5 | -3.8 | -5.4 | 1.7 | -3.1 | 20.9 | 22.5 | 23.8 | 22 | 12.8 | 20.4 | -10.9 | -18.3 | -21.3 | -19.8 | -16.3 | -17.3 | 20 | 17.7 | 13.8 | 19.5 | 13.6 | 16.9 | 14 | -33 | 30 | -16 | 20 | 5
ЭС Чувашской Республики | 0.688 | 0.754 | 0.776 | 0.526 | 0.544 | 0.706 | 0.65 | 0.75 | 0.1 | -7.4 | -5.4 | -7.4 | 1.3 | -3.8 | 21.6 | 21.1 | 23.3 | 21.8 | 10.2 | 19.6 | -18.7 | -16.2 | -25.9 | -16 | -16.8 | -18.7 | 15.4 | 17 | 16.6 | 17.6 | 14.1 | 16.1 | 13 | -29 | 30 | -20 | 19 | 5
ОЭС Урала
ЭС Республики Башкортостан | 0.834 | 0.823 | 0.847 | 0.652 | 0.661 | 0.829 | 0.804 | 0.746 | -4.5 | -9.5 | -5 | -16.9 | -1.2 | -7.4 | 17.3 | 19.9 | 23.9 | 19.1 | 10.8 | 18.2 | -18.8 | -14.2 | -21.3 | -24.8 | -28.5 | -21.5 | 19.9 | 15.6 | 17.6 | 18.2 | 17.1 | 17.7 | 12.8 | -33 | 27.8 | -19.9 | 19.1 | 0
ЭС Кировской области | 0.71 | 0.72 | 0.747 | 0.6 | 0.62 | 0.72 | 0.653 | 0.802 | -1.8 | -8.2 | -5.2 | -14.9 | 0 | -6 | 18.6 | 17.6 | 21 | 20.9 | 9.9 | 17.6 | -18.7 | -13.5 | -21.8 | -20.5 | -21.1 | -19.1 | 16.6 | 17.3 | 19.6 | 21.7 | 17.7 | 18.6 | 11.3 | -32 | 25 | -19.8 | 18.6 | 0
ЭС Курганской области | 0.713 | 0.753 | 0.748 | 0.561 | 0.564 | 0.73 | 0.679 | 0.725 | -7.8 | -10.5 | -3.6 | -17 | -5.4 | -8.9 | 15.9 | 19.9 | 25.8 | 19.9 | 8.8 | 18.1 | -22.2 | -16.7 | -21.2 | -20.2 | -25.8 | -21.2 | 18.9 | 17.7 | 21 | 20.7 | 23.6 | 20.4 | 12.6 | -36 | 28 | -19.8 | 19.6 | 0
ЭС Оренбургской области | 0.826 | 0.85 | 0.852 | 0.724 | 0.73 | 0.845 | 0.802 | 0.839 | -2.3 | -12.2 | -5 | -9.7 | -0.8 | -6 | 20.6 | 22 | 27.3 | 21 | 13.1 | 20.8 | -15.5 | -11.1 | -22.3 | -17.1 | -25.5 | -18.3 | 15 | 19.1 | 20.5 | 15.4 | 19 | 17.8 | 15.6 | -29 | 32 | -18.2 | 22.3 | 0
ЭС Пермского края | 0.846 | 0.834 | 0.886 | 0.682 | 0.685 | 0.867 | 0.835 | 0.786 | -6 | -8.2 | -5.5 | -16.9 | -1.8 | -7.7 | 16.7 | 15.6 | 24.5 | 19.5 | 9.2 | 17.1 | -24.8 | -11.7 | -26 | -17.3 | -26.1 | -21.2 | 17.6 | 12.1 | 14.9 | 19.5 | 22.9 | 17.4 | 10.9 | -34.8 | 26.2 | -22.5 | 18.3 | 0
ЭС Свердловской области | 0.834 | 0.844 | 0.852 | 0.683 | 0.691 | 0.828 | 0.812 | 0.799 | -6.5 | -7.2 | -5.3 | -16.8 | -3.2 | -7.8 | 16 | 17.6 | 24.2 | 18.8 | 7.8 | 16.9 | -24.1 | -21.9 | -22.2 | -22.2 | -31.5 | -24.4 | 16.7 | 18.1 | 18.9 | 15.9 | 17.9 | 17.5 | 11.5 | -32.5 | 26.5 | -22.5 | 18.6 | 0
ЭС Тюменской области, ХМАО и ЯНАО | 0.931 | 0.933 | 0.936 | 0.736 | 0.749 | 0.922 | 0.931 | 0.801 | -11.6 | -13.9 | -11.3 | -22.8 | -9 | -13.7 | 12.3 | 13.8 | 17.3 | 13.9 | 8.9 | 13.2 | -35.3 | -25.8 | -26.5 | -30.3 | -32.1 | -30 | 21.5 | 19.3 | 13.2 | 17.7 | 19 | 18.1 | 5.5 | -41.1 | 25 | -29.3 | 17.4 | 0
Территория Ямало-Ненецкого автономного округа | 0.894 | 0.931 | 0.93 | 0.632 | 0.706 | 0.918 | 0.915 | 0.734 | -16.3 | -24.3 | -19.2 | -29.8 | -12.5 | -20.4 | 9.9 | 9.2 | 10.9 | 18.2 | 6.7 | 11 | -32.7 | -31.7 | -44.7 | -23.9 | -33.5 | -33.3 | 13.9 | 11.7 | 12.7 | 16.4 | 11.5 | 13.2 | 0 | -47 | 24 | -30.3 | 16.3 | 0
Территория Ханты-Мансийского автономного округа | 0.954 | 0.958 | 0.964 | 0.77 | 0.786 | 0.95 | 0.956 | 0.847 | -11.4 | -13.3 | -11.2 | -22.9 | -8.9 | -13.5 | 12.4 | 14.1 | 17.2 | 12.2 | 9.6 | 13.1 | -26.7 | -27 | -29.3 | -26.6 | -37.9 | -29.5 | 21.4 | 15.9 | 18.7 | 19.3 | 18.5 | 18.8 | 4.1 | -42 | 26 | -33 | 16.9 | 0
Территория Тюменской области без автономных округов | 0.827 | 0.808 | 0.808 | 0.555 | 0.561 | 0.807 | 0.785 | 0.681 | -8.7 | -7.1 | -4 | -15.3 | -6 | -8.2 | 14.4 | 17.1 | 24.2 | 18.9 | 7 | 16.3 | -14.1 | -20.2 | -28.3 | -18.3 | -33 | -22.8 | 21.2 | 17.6 | 15.9 | 13 | 13.1 | 16.2 | 11.1 | -35 | 27 | -21.3 | 18.5 | 0
ЭС Удмуртской Республики | 0.73 | 0.778 | 0.797 | 0.605 | 0.614 | 0.756 | 0.683 | 0.791 | -3.2 | -8 | -6 | -16.5 | -0.4 | -6.8 | 17.5 | 19 | 23.9 | 20.5 | 8.8 | 17.9 | -14.3 | -18.5 | -24.2 | -16.7 | -25.2 | -19.8 | 14.9 | 11.3 | 16.7 | 14.3 | 17.2 | 14.9 | 11.8 | -31.6 | 27.4 | -20.2 | 18.6 | 0
ЭС Челябинской области | 0.842 | 0.86 | 0.853 | 0.728 | 0.729 | 0.861 | 0.858 | 0.828 | -7.6 | -10.3 | -3.8 | -18.2 | -4.9 | -9 | 15.6 | 20 | 23.4 | 18.7 | 9.3 | 17.4 | -26.7 | -7.8 | -17.1 | -25.9 | -30.5 | -21.6 | 17.7 | 13.3 | 15 | 13.2 | 15.9 | 15 | 12.4 | -32 | 27 | -20.7 | 19.2 | 0
ОЭС Северо-Запада
ЭС Архангельской области и Ненецкого автономного округа | 0.825 | 0.816 | 0.835 | 0.594 | 0.644 | 0.834 | 0.784 | 0.767 | -0.8 | -4.7 | -2.5 | -11.7 | -0.8 | -4.1 | 14.7 | 12.3 | 14.6 | 17.4 | 10.4 | 13.9 | -20.9 | -20.3 | -27 | -11.9 | -26.2 | -21.3 | 16.6 | 19.7 | 15.4 | 20.4 | 12.4 | 16.9 | 9.2 | -34.4 | 24.4 | -23.6 | 16.7 | 0
ЭС Калининградской области | 0.712 | 0.661 | 0.677 | 0.596 | 0.619 | 0.695 | 0.621 | 0.717 | 7.4 | 3.8 | 4 | 2.3 | 4.5 | 4.4 | 20.9 | 19.5 | 15.4 | 15.9 | 21.7 | 18.7 | -10.1 | -2.1 | -8.9 | -11.6 | -7.3 | -8 | 16.6 | 17.5 | 16.7 | 17.5 | 14.8 | 16.6 | 11.6 | -18 | 25 | -8.7 | 17.9 | 5
ЭС Республики Карелия | 0.861 | 0.82 | 0.883 | 0.551 | 0.708 | 0.891 | 0.872 | 0.77 | -0.9 | -1.9 | -1.5 | -4.7 | -1.6 | -2.1 | 18.4 | 15.4 | 13.5 | 14.4 | 12.4 | 14.8 | -21.7 | -1.9 | -21.1 | -17.4 | -14.6 | -15.3 | 15.4 | 16.2 | 22.6 | 21.5 | 13.7 | 17.9 | 8.1 | -29.5 | 22.7 | -20 | 16.5 | 5
ЭС Республики Коми | 0.872 | 0.871 | 0.882 | 0.609 | 0.672 | 0.884 | 0.857 | 0.749 | -5.9 | -7.9 | -6.8 | -20 | -4.3 | -9 | 10.3 | 8 | 16.8 | 17.5 | 8.4 | 12.2 | -24.1 | -24.4 | -23.6 | -14.9 | -26.3 | -22.7 | 10.5 | 14.5 | 6.5 | 18.1 | 6.6 | 11.2 | 8.2 | -38.7 | 24.4 | -28.2 | 16.1 | 0
ЭС Мурманской области | 0.88 | 0.895 | 0.9 | 0.612 | 0.666 | 0.89 | 0.877 | 0.752 | -2.4 | -6 | -5.1 | -5.4 | -8.2 | -5.4 | 9.2 | 12.2 | 8.1 | 9.7 | 13.2 | 10.5 | -24.2 | -24.3 | -24 | -19.3 | -15.5 | -21.5 | 11.6 | 16.3 | 21.5 | 18.9 | 15.2 | 16.7 | 7.5 | -29.2 | 21 | -24.2 | 13.6 | 0
ЭС Новгородской области | 0.843 | 0.83 | 0.843 | 0.632 | 0.666 | 0.833 | 0.792 | 0.758 | 2.7 | -1.6 | -0.6 | -5.1 | 1.3 | -0.7 | 20.1 | 22.6 | 17.5 | 13.4 | 17.7 | 18.3 | -16.7 | -2.4 | -15.8 | -18.4 | -13.5 | -13.4 | 17.2 | 14.3 | 19.8 | 14.8 | 19.1 | 17 | 11.2 | -27 | 25 | -16.1 | 18.2 | 5
ЭС Псковской области | 0.686 | 0.678 | 0.699 | 0.54 | 0.563 | 0.676 | 0.605 | 0.785 | 5.1 | -0.8 | 0.6 | -0.4 | 2.1 | 1.3 | 20.1 | 23.4 | 17 | 14.6 | 21.2 | 19.3 | -14.8 | -5.9 | -20.8 | -14.7 | -10.2 | -13.3 | 19 | 19.2 | 15.8 | 16.8 | 13.3 | 16.8 | 11.3 | -25 | 26 | -12.6 | 18 | 5
ЭС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 0.765 | 0.76 | 0.78 | 0.572 | 0.606 | 0.759 | 0.697 | 0.712 | 3.7 | -0.2 | 0.8 | -3.1 | 1.2 | 0.5 | 19.6 | 22.4 | 16.7 | 13.5 | 20.2 | 18.5 | -15.2 | -5.3 | -14.2 | -14.5 | -14.9 | -12.8 | 19.1 | 18.4 | 18.3 | 16.8 | 16.9 | 17.9 | 10.9 | -25.1 | 24.9 | -14.4 | 18.3 | 5
ОЭС Юга
ЭС Астраханской области | 0.789 | 0.632 | 0.762 | 0.853 | 0.579 | 0.796 | 0.655 | 0.844 | 5.4 | -2.3 | 1.8 | -3.1 | 3.8 | 1.1 | 27.9 | 26.7 | 27.4 | 25.4 | 23.3 | 26.1 | -9.1 | -12.3 | -19 | -7.1 | -10.5 | -11.6 | 27.8 | 28.8 | 31 | 26.4 | 28.5 | 28.5 | 19 | -20.5 | 33.2 | -12.1 | 25.6 | 10
ЭС Волгоградской области | 0.762 | 0.733 | 0.837 | 0.844 | 0.666 | 0.81 | 0.723 | 0.873 | 5.3 | -5.2 | -0.5 | -1.8 | 3.6 | 0.3 | 24.3 | 25.1 | 24.1 | 23.2 | 20.3 | 23.4 | -7.3 | -11.8 | -18.1 | -7.9 | -9.3 | -10.9 | 25.1 | 27 | 29.4 | 26.4 | 23.7 | 26.3 | 16.2 | -22.1 | 32 | -11.5 | 23.9 | 10
ЭС Ростовской области | 0.732 | 0.717 | 0.694 | 0.709 | 0.703 | 0.735 | 0.766 | 0.826 | 7.2 | -1 | 3 | 0.8 | 3.9 | 2.8 | 27.2 | 23.7 | 23.2 | 21.5 | 23.9 | 23.9 | -6.4 | -7.3 | -11 | -7.5 | -13.1 | -9.1 | 20.3 | 17.3 | 17.5 | 19.1 | 18.1 | 18.5 | 18.1 | -17.8 | 30.8 | -10.6 | 23.4 | 10
ЭС Республики Калмыкия | 0.759 | 0.678 | 0.658 | 0.534 | 0.616 | 0.81 | 0.713 | 0.76 | 3.8 | -0.5 | 3.7 | -0.8 | 2.6 | 1.8 | 27.2 | 24.1 | 27.3 | 24 | 27.3 | 26 | -0.6 | -0.5 | -5 | -5 | -15.4 | -5.3 | 20.2 | 25.5 | 22.6 | 26 | 18.7 | 22.6 | 18.4 | -21 | 33 | -10.4 | 24.4 | 10
ЭС Республики Адыгея и Краснодарского края | 0.721 | 0.687 | 0.74 | 0.688 | 0.653 | 0.734 | 0.582 | 1.191 | 7.5 | 3.6 | 7.9 | 1.6 | 8.4 | 5.8 | 27.5 | 23.9 | 29.6 | 22.2 | 28.9 | 26.4 | 3.1 | -0.2 | -5.8 | -4.8 | -5.8 | -2.7 | 19.6 | 18 | 18.4 | 20.3 | 19.6 | 19.2 | 17 | -11.8 | 31.2 | -6.7 | 26.7 | 10
Центральный энергорайон | 0.685 | 0.644 | 0.678 | 0.635 | 0.639 | 0.688 | 0.556 | 1.218 | 6 | 1.9 | 4.9 | -1.1 | 8.4 | 4 | 27.2 | 30 | 30.8 | 21.2 | 28.8 | 27.6 | 1.4 | -1.2 | -6.3 | -0.4 | -10 | -3.3 | 18.5 | 20.5 | 17.2 | 19.6 | 19.9 | 19.1 | 17.1 | -15 | 32 | -7.3 | 25.6 | 10
Юго-Западный энергорайон | 0.735 | 0.697 | 0.756 | 0.715 | 0.651 | 0.75 | 0.626 | 1.21 | 12.3 | 3.5 | 13.4 | 6.1 | 11.2 | 9.3 | 29.3 | 28.8 | 27.9 | 23.5 | 27.5 | 27.4 | 3.3 | -7.2 | 0.4 | -3.6 | -3 | -2 | 23.2 | 17 | 18.4 | 24.7 | 21.9 | 21 | 16.7 | -15 | 32 | -2.3 | 26.8 | 10
Сочинский энергорайон | 0.696 | 0.547 | 0.656 | 0.639 | 0.731 | 0.692 | 0.557 | 1.244 | 8.9 | 12.8 | 11.2 | 6.4 | 8.5 | 9.6 | 24.6 | 28.4 | 27.5 | 22.6 | 28.2 | 26.3 | 4.5 | -1.2 | -0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 21.8 | 25.1 | 17.3 | 21.5 | 20.1 | 21.2 | 19.2 | -3 | 29 | 1.2 | 26.5 | 10
ЭС Ставропольского края | 0.716 | 0.741 | 0.745 | 0.732 | 0.631 | 0.725 | 0.654 | 0.811 | 3.3 | 1.4 | 2.5 | -4.1 | 3.1 | 1.2 | 26.6 | 22.2 | 23.6 | 21 | 20.4 | 22.8 | -1.3 | -2 | -7.8 | -4.6 | -12.5 | -5.6 | 17.2 | 20.6 | 16 | 20.3 | 20.4 | 18.9 | 16.2 | -18 | 30.9 | -7.7 | 22.5 | 10
ЭС Республики Северная Осетия-Алания | 0.662 | 0.655 | 0.659 | 0.589 | 0.557 | 0.707 | 0.605 | 0.662 | 5 | 3.5 | 7.9 | -2.1 | 2.7 | 3.4 | 23.4 | 21.4 | 22.9 | 19.8 | 18.4 | 21.2 | -1.6 | -2.5 | -10.1 | -3.2 | -12.2 | -5.9 | 16.6 | 18.2 | 16.2 | 17.8 | 18.5 | 17.5 | 15.6 | -14 | 28 | -5.9 | 20.8 | 10
ЭС Кабардино-Балкарской Республики | 0.648 | 0.616 | 0.658 | 0.707 | 0.661 | 0.669 | 0.594 | 0.79 | 4.7 | 1.6 | 3.2 | -6.2 | 2.3 | 1.1 | 26.5 | 22.7 | 24.5 | 21.8 | 20.1 | 23.1 | 0.3 | -3.5 | -9.9 | -6.2 | -11.4 | -6.1 | 16.5 | 19.1 | 18.5 | 19.1 | 16.7 | 18 | 17 | -17 | 29 | -6.2 | 22.3 | 10
ЭС Карачаево-Черкесской Республики | 0.706 | 0.687 | 0.728 | 0.613 | 0.605 | 0.734 | 0.659 | 0.701 | 5.1 | 1.6 | 5.8 | -2.5 | 0.6 | 2.1 | 23.1 | 20.5 | 21 | 18.8 | 17.8 | 20.2 | -3.2 | -4.4 | -9.4 | -6.5 | -9.9 | -6.7 | 20 | 20.2 | 20.7 | 20.5 | 20.1 | 20.3 | 14.8 | -16 | 29 | -7.7 | 21.2 | 10
ЭС Республики Ингушетия | 0.68 | 0.545 | 0.539 | 0.653 | 0.635 | 0.659 | 0.503 | 0.707 | 5.2 | 3.7 | 6.7 | -2.6 | 3.3 | 3.3 | 23 | 21.6 | 22.8 | 19 | 17.9 | 20.9 | -1 | -8.2 | -9.6 | -3.6 | -2.6 | -5 | 20.2 | 18.7 | 19.3 | 18.8 | 19.3 | 19.3 | 15.2 | -14 | 29 | -9.1 | 21.5 | 10
ЭС Чеченской Республики | 0.664 | 0.558 | 0.591 | 0.688 | 0.637 | 0.699 | 0.514 | 0.774 | 3.8 | 1.8 | 2.8 | -3.1 | 2.3 | 1.5 | 25 | 23.5 | 23.3 | 21.7 | 19.5 | 22.6 | -0.6 | -0.1 | -2.7 | -2.5 | -1.8 | -1.5 | 22.7 | 21.6 | 19 | 20 | 19.1 | 20.5 | 16.8 | -17 | 32 | -6.6 | 24 | 10
ЭС Республики Дагестан | 0.716 | 0.582 | 0.618 | 0.597 | 0.522 | 0.707 | 0.571 | 0.808 | 4.4 | 6.2 | 9.1 | 0.3 | 4.9 | 5 | 23.6 | 22.7 | 22.3 | 22.2 | 18.3 | 21.8 | 1.5 | -4.5 | -5.2 | 0.3 | -4.1 | -2.4 | 18.1 | 23.4 | 20.6 | 23.6 | 20 | 21.1 | 18 | -12.6 | 30.9 | -5 | 25 | 10
Центральный энергорайон | 0.638 | 0.579 | 0.63 | 0.7 | 0.555 | 0.677 | 0.582 | 0.86 | 4.2 | 5.7 | 8.8 | 1.1 | 6.8 | 5.3 | 26.3 | 24.6 | 22.3 | 24.4 | 20.3 | 23.6 | 0.8 | -3.8 | -3.4 | 1.2 | -3.5 | -1.7 | 20.2 | 26 | 22.8 | 26.4 | 21.1 | 23.3 | 18.1 | -13 | 29 | -4.9 | 24.7 | 10
Южный энергорайон | 0.672 | 0.532 | 0.585 | 0.706 | 0.586 | 0.632 | 0.52 | 0.727 | 7.2 | 8.9 | 9.3 | 4.1 | 6.6 | 7.2 | 26.2 | 23.6 | 23.6 | 26 | 20.9 | 24.1 | 2.4 | -0.2 | 0.5 | 4 | -0.2 | 1.3 | 21.6 | 24.9 | 24.4 | 25.4 | 21.8 | 23.6 | 19.5 | -7 | 30 | -1.3 | 25.2 | 10
ЭС Республики Крым и г. Севастополя | 0.664 | 0.575 | 0.597 | 0.653 | 0.596 | 0.659 | 0.55 | 0.749 | 7.9 | 1.1 | 4.6 | 1.1 | 8.5 | 4.6 | 25.2 | 22.3 | 18.7 | 20.9 | 22.1 | 21.8 | -2.1 | -1.9 | -2.3 | -5.4 | -5 | -3.3 | 23.4 | 20.2 | 19.6 | 24.8 | 17.8 | 21.2 | 16.6 | -12 | 30.7 | -6.7 | 22.6 | 10
Территория Республики Крым | 0.672 | 0.579 | 0.607 | 0.67 | 0.594 | 0.666 | 0.537 | 0.753 | 7.9 | 1.1 | 4.6 | 1.1 | 8.5 | 4.6 | 25.2 | 22.3 | 18.7 | 20.9 | 22.1 | 21.8 | -2.1 | -1.9 | -2.3 | -5.4 | -5 | -3.3 | 23.4 | 20.2 | 19.6 | 24.8 | 17.8 | 21.2 | 16.6 | -12 | 30.7 | -6.7 | 22.6 | 10
Территория г. Севастополь | 0.636 | 0.558 | 0.563 | 0.653 | 0.603 | 0.629 | 0.604 | 0.731 | 10.7 | 3.1 | 5.7 | 2.6 | 10.5 | 6.5 | 25.8 | 22.3 | 18.9 | 21.3 | 22 | 22.1 | 2.7 | -0.1 | 0.4 | -1.9 | -1.9 | -0.2 | 21.9 | 19.5 | 19.4 | 24.5 | 20.1 | 21.1 | 16.6 | -7 | 31 | -3.4 | 22.1 | 10
Севастопольский энергорайон | 0.621 | 0.552 | 0.576 | 0.671 | 0.585 | 0.616 | 0.526 | 0.739 | 10.7 | 3.1 | 5.7 | 2.6 | 10.5 | 6.5 | 25.8 | 22.3 | 18.9 | 21.3 | 22 | 22.1 | 2.7 | -0.1 | 0.4 | -1.9 | -1.9 | -0.2 | 21.9 | 19.5 | 19.4 | 24.5 | 20.1 | 21.1 | 16.6 | -7 | 31 | -3.4 | 22.1 | 10
Энергорайон "ЮБК" | 0.687 | 0.547 | 0.595 | 0.697 | 0.586 | 0.666 | 0.48 | 0.813 | 9.9 | 8.3 | 10 | 4.8 | 8.8 | 8.4 | 26.6 | 22 | 18.7 | 24.3 | 24.1 | 23.1 | 2.4 | 3 | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 21.3 | 20.6 | 19.3 | 25.8 | 19.9 | 21.4 | 16.5 | -4 | 31 | -0.6 | 24 | 10
Феодосийско - Керченский энергорайон | 0.677 | 0.618 | 0.599 | 0.638 | 0.524 | 0.598 | 0.5 | 0.8 | 9.9 | 1.6 | 6.4 | 1.4 | 9.7 | 5.8 | 26.5 | 24.3 | 20 | 22.3 | 23.4 | 23.3 | -3 | -0.8 | -2.6 | -4.7 | -3.8 | -3 | 23 | 21.6 | 20.2 | 25.5 | 18.6 | 21.8 | 16.8 | -12 | 32 | -5.6 | 23.4 | 10
ЭС Херсонской области | 0.664 | 0.575 | 0.597 | 0.653 | 0.596 | 0.659 | 0.55 | 0.749 | н/д | н/д | н/д | н/д | 7.4 | 7.4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 19.6 | 19.6 | н/д | н/д | н/д | н/д | 3.1 | 3.1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 28.4 | 28.4 | 14.8 | -19 | 29.4 | -0.4 | 22.8 | 10
ЭС Запорожской области | 0.664 | 0.575 | 0.597 | 0.653 | 0.596 | 0.659 | 0.55 | 0.749 | н/д | н/д | н/д | н/д | 5.7 | 5.7 | н/д | н/д | н/д | н/д | 20.1 | 20.1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 6.5 | 6.5 | н/д | н/д | н/д | н/д | 30 | 30 | 15.5 | -22 | 28.9 | -2.7 | 23 | 10
ЭС Донецкой Народной Республики | 0.793 | 0.766 | 0.767 | 0.566 | 0.601 | 0.782 | 0.744 | 0.663 | н/д | н/д | н/д | 0 | 5.4 | 2.7 | н/д | н/д | н/д | 20 | 23 | 21.5 | -8 | -6 | -12 | -7 | -9.8 | -8.6 | н/д | н/д | н/д | н/д | 15.5 | 15.5 | 19.5 | -19 | 30 | -9.8 | 21.6 | 10
ЭС Луганской Народной Республики | 0.775 | 0.809 | 0.839 | 0.631 | 0.656 | 0.798 | 0.774 | 0.717 | н/д | н/д | н/д | 0.6 | 5.2 | 2.9 | н/д | н/д | н/д | 20.8 | 21.8 | 21.3 | -7 | -9 | -12 | -7 | -5.2 | -8 | н/д | н/д | н/д | н/д | 25.6 | 25.6 | 19.4 | -23 | 30 | -5.2 | 22.2 | 10
ОЭС Сибири
Энергосистема Республики Алтай и Алтайского края | 0.676 | 0.676 | 0.685 | 0.594 | 0.612 | 0.68 | 0.63 | 0.73 | -11.7 | -12.1 | -13.6 | -7.4 | -5.7 | -10.1 | 15.8 | 19.1 | 22.3 | 20.7 | 18.2 | 19.2 | -32.6 | -13 | -33.6 | -27.4 | -21.4 | -25.6 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 23.1 | 19.5 | 17.6 | 14.7 | -36.3 | 28.2 | -27.2 | 19.9 | -5
Энергосистема Республики Алтай и Алтайского края (в границах Алтайского края) | 0.675 | 0.684 | 0.688 | 0.594 | 0.611 | 0.68 | 0.64 | 0.74 | -11.5 | -12 | -13.5 | -7.3 | -5.6 | -10 | 15.8 | 19.1 | 22.5 | 20.8 | 18.2 | 19.3 | -32.8 | -13.3 | -33.8 | -27.4 | -21.3 | -25.7 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 23.1 | 19.6 | 17.7 | 14.7 | -36.2 | 28.2 | -26.7 | 19.9 | -5
Энергосистема Республики Алтай и Алтайского края (в границах Республики Алтай) | 0.619 | 0.518 | 0.522 | 0.562 | 0.566 | 0.63 | 0.48 | 0.68 | -13.1 | -12.1 | -14.4 | -8.9 | -7 | -11.1 | 15.4 | 17.9 | 18 | 20.5 | 17.8 | 17.9 | -8 | -15.3 | -19.9 | -26.2 | -28.8 | -19.6 | 17.8 | 15.7 | 17 | 15.3 | 19.6 | 17.1 | 13.8 | -37 | 28 | -18 | 19.8 | -5
Энергосистема Республики Бурятия | 0.757 | 0.699 | 0.716 | 0.538 | 0.603 | 0.78 | 0.666 | 0.666 | -15.8 | -18.7 | -18.2 | -17.4 | -29 | -19.8 | 20.9 | 17.9 | 9.1 | 22.6 | 23.6 | 18.8 | -23.8 | -24.8 | -22 | -24.6 | -29.8 | -25 | 24.8 | 16.6 | 21.3 | 20 | 18.7 | 20.3 | 10 | -34.8 | 27.5 | -26.3 | 19.5 | -5
Южный энергорайон энергосистемы Республики Бурятия | 0.75 | 0.687 | 0.708 | 0.537 | 0.597 | 0.765 | 0.661 | 0.666 | -15.8 | -17.7 | -17.3 | -16.9 | -28.9 | -19.3 | 21 | 18 | 8.8 | 22.3 | 22.8 | 18.6 | -23.6 | -29.4 | -22.4 | -24.5 | -29.3 | -25.8 | 17.6 | 16.9 | 21.2 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 11 | -35 | 28 | -26.5 | 19.8 | -5
Северобайкальский энергорайон энергосистемы Республики Бурятия | 0.561 | 0.587 | 0.522 | 0.405 | 0.497 | 0.723 | 0.499 | 0.698 | -23.1 | -28.8 | -31.6 | -32.7 | -28.6 | -29 | 15.9 | 12.6 | 10.3 | 17.2 | 14.6 | 14.1 | -39.4 | -25.4 | -34.3 | -25.6 | -22.8 | -29.5 | 22.6 | 16 | 22.8 | 19.1 | 13.6 | 18.8 | 7 | -33 | 23 | -22.3 | 16.5 | -5
Энергосистема Забайкальского края | 0.796 | 0.786 | 0.784 | 0.602 | 0.655 | 0.809 | 0.737 | 0.727 | -15.2 | -21.5 | -24 | -27.3 | -29.7 | -23.5 | 22.3 | 18.2 | 9.7 | 19.9 | 18.7 | 17.8 | -19.2 | -24 | -31.6 | -29 | -19.1 | -24.6 | 20.7 | 19.8 | 16.5 | 16 | 23.7 | 19.3 | 15.5 | -37 | 27 | -24.93 | 18.7 | -5
Энергосистема Забайкальского края без энергорайона БАМ | 0.791 | 0.786 | 0.783 | 0.612 | 0.665 | 0.806 | 0.736 | 0.74 | -17.7 | -22.1 | -24 | -28.4 | -29.7 | -24.4 | 22.5 | 18.4 | 10.3 | 19.3 | 18.7 | 17.8 | -19.3 | -24.3 | -30.5 | -29.1 | -19.4 | -24.5 | 20.7 | 20.9 | 16.4 | 15.9 | 23.8 | 19.5 | 15.5 | -37 | 27 | -24.83 | 18.7 | -5
Энергорайон БАМ энергосистемы Забайкалского края | 0.827 | 0.694 | 0.767 | 0.282 | 0.382 | 0.859 | 0.719 | 0.386 | -32.6 | -37.4 | -38.2 | -37.7 | -36.7 | -36.5 | 20 | 13.2 | 12.6 | 14.9 | 15.9 | 15.3 | -42.5 | -34.5 | -31.8 | -14.8 | -13.8 | -27.5 | 18.2 | 22.2 | 19.1 | 19.1 | 20.1 | 19.7 | 13.1 | -45 | 25 | н/д | 16.4 | -5
Энергосистема Иркутской области | 0.932 | 0.891 | 0.916 | 0.687 | 0.697 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | -15.1 | -15 | -24.4 | -14.8 | -29.1 | -19.7 | 17.9 | 13.7 | 12.6 | 21.3 | 18.3 | 16.8 | -34.5 | -28.2 | -30.8 | -25.9 | -34.1 | -30.7 | 22.3 | 12.8 | 23.2 | 18.6 | 22.1 | 19.8 | 8.3 | -36.2 | 24.9 | -28 | 18.1 | -5
Энергорайон "Восточные электрические сети энергосистемы Иркутской области" | 0.935 | 0.647 | 0.692 | 0.224 | 0.307 | 0.922 | 0.706 | 0.275 | -14.1 | -13.7 | -20.9 | -13.2 | -29.9 | -18.4 | 17.8 | 16 | 9.5 | 20.1 | 17.7 | 16.2 | -26.7 | -30.2 | -31.7 | -25.2 | -34.3 | -29.6 | 20.9 | 13.9 | 20.3 | 19.9 | 19.4 | 18.9 | 9.8 | -33 | 26 | -27.6 | 18.2 | -5
Иркутско-Черемховский энергорайон энергосистемы Иркутской области | 0.907 | 0.824 | 0.809 | 0.562 | 0.61 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | -14.1 | -13.7 | -20.9 | -13.2 | -29.9 | -18.4 | 17.8 | 16 | 9.5 | 20.1 | 17.7 | 16.2 | -26.7 | -30.2 | -31.7 | -25.2 | -34.3 | -29.6 | 20.9 | 13.9 | 20.3 | 19.9 | 19.4 | 18.9 | 9.8 | -33 | 26 | -27.6 | 18.2 | -5
Энергорайон СБЭК (Северная часть энергосистемы Иркутской области) | 0.841 | 0.733 | 0.723 | 0.438 | 0.488 | 0.937 | 0.825 | 0.663 | -24 | -31.3 | -39.8 | -39.3 | -33.8 | -33.6 | 16.7 | 11.9 | 13.9 | 16.8 | 13.8 | 14.6 | -43.7 | -40.6 | -43.4 | -40.5 | -46.6 | -43 | 24.2 | 24.6 | 24.2 | 24 | 22.8 | 24 | 7.4 | -47 | 27 | -43 | 18.2 | -5
Энергосистема Кемеровской области | 0.867 | 0.875 | 0.884 | 0.748 | 0.785 | 0.88 | 0.863 | 0.833 | -9.6 | -11.9 | -15.9 | -7.3 | -8.7 | -10.7 | 14.9 | 17.5 | 19.9 | 20.3 | 17 | 17.9 | -30.9 | -39.6 | -35.9 | -24.2 | -31.7 | -32.5 | 20.8 | 20 | 19.1 | 22.2 | 16.9 | 19.8 | 10.4 | -39 | 27 | -27.9 | 19 | -5
Энергосистема Красноярского края и Республики Тыва (в границах Красноярского края) | 0.896 | 0.912 | 0.914 | 0.742 | 0.769 | 0.905 | 0.905 | 0.81 | -8.2 | -16.8 | -22.9 | -3.4 | -21.6 | -14.6 | 17.7 | 14.3 | 15.4 | 20.7 | 18.7 | 17.4 | -34.1 | -37.7 | -34.2 | -19 | -29.7 | -30.9 | 24 | 20.2 | 15.2 | 19.1 | 14.1 | 18.5 | 17.2 | -37.6 | 26.1 | -32.2 | 18.8 | -5
Ванкорский энергорайон (Красноярский край) | 0.959 | 0.908 | 0.958 | 0.702 | 0.747 | 0.956 | 0.946 | 0.818 | -20 | -21 | -25 | -34.6 | -16.1 | -23.3 | 12 | 7 | 17 | 20.5 | 8 | 12.9 | -43.2 | -46.9 | -48.1 | -30.2 | -34.5 | -40.6 | 16.5 | 20.9 | 14.4 | 16.5 | 16.7 | 17 | 5.9 | -49 | 23 | н/д | 15.5 | -5
Энергорайон «Северный» энергосистемы (Красноярский край) | 0.879 | 0.871 | 0.874 | 0.604 | 0.636 | 0.895 | 0.853 | 0.692 | -16.5 | -27.9 | -24.9 | -15.1 | -23.2 | -21.5 | 14.3 | 12.7 | 16.2 | 15.5 | 14 | 14.5 | -37 | -38 | -18.6 | -27.1 | -37.7 | -31.7 | 24.5 | 21.7 | 13.9 | 21 | 14.9 | 19.2 | 15.2 | -44 | 26 | н/д | 18.7 | -5
Энергосистема Новосибирской области | 0.732 | 0.705 | 0.75 | 0.537 | 0.552 | 0.741 | 0.654 | 0.663 | -8.7 | -13.7 | -14.6 | -9.4 | -6.6 | -10.6 | 15.8 | 18 | 23.5 | 18.3 | 16.5 | 18.4 | -31.1 | -30.7 | -29.8 | -20.7 | -30.3 | -28.5 | 14.5 | 21.7 | 23.5 | 15.9 | 16.5 | 18.4 | 14 | -37 | 27 | -28 | 19.4 | -5
Энергосистема Омской области | 0.772 | 0.775 | 0.811 | 0.624 | 0.609 | 0.776 | 0.726 | 0.732 | -12.5 | -13.1 | -6.9 | -14.9 | -10.6 | -11.6 | 14.8 | 18 | 24.5 | 14.9 | 10.7 | 16.6 | -31.6 | -18.5 | -26 | -21.9 | -28 | -25.2 | 17.6 | 19.9 | 17.4 | 16.6 | 17 | 17.7 | 12 | -36.1 | 27 | -25.1 | 19.4 | -5
Энергосистема Томской области | 0.813 | 0.797 | 0.817 | 0.617 | 0.65 | 0.809 | 0.781 | 0.729 | -9.4 | -16.1 | -19 | -10.3 | -8.8 | -12.7 | 13.3 | 17 | 20.8 | 18.4 | 14 | 16.7 | -36.4 | -26.5 | -35.3 | -23 | -29.3 | -30.1 | 15.4 | 20.4 | 24.1 | 12.9 | 15.5 | 17.7 | 8.9 | -39.6 | 25.8 | -28.3 | 18.6 | -5
Энергосистема Красноярского края и Республики Тыва (в границах Республики Тыва) | 0.743 | 0.581 | 0.594 | 0.434 | 0.507 | 0.751 | 0.569 | 0.532 | -20.6 | -19.1 | -20.7 | -22.6 | -38.6 | -24.3 | 22.4 | 19.1 | 12.1 | 23.8 | 25.1 | 20.5 | -30.6 | -31 | -29.1 | -27.2 | -38.6 | -31.3 | 21.7 | 18.8 | 24.6 | 17 | 24 | 21.2 | 16.6 | -47 | 29 | -30.3 | 20.3 | -10
Энергосистема Республики Хакасия | 0.931 | 0.941 | 0.945 | 0.835 | 0.848 | 0.951 | 0.933 | 0.89 | -12.7 | -9.6 | -20.6 | -9.5 | -24.2 | -15.3 | 16.9 | 15.3 | 13.8 | 21.8 | 19.8 | 17.5 | -29.1 | -23.6 | -16.9 | -25.7 | -31.3 | -25.3 | 16.9 | 17.7 | 19.4 | 17.1 | 20.2 | 18.3 | 18.4 | -36.6 | 27.3 | -25 | 19.2 | -5
ОЭС Востока
ЭС Амурской области | 0.829 | 0.798 | 0.801 | 0.569 | 0.596 | 0.882 | 0.78 | 0.698 | -25 | -25.9 | -25.7 | -30.7 | -24.7 | -26.4 | 14.8 | 15.2 | 18.3 | 19 | 17.1 | 16.9 | -30.7 | -23.9 | -30.6 | -25.6 | -26.7 | -27.5 | 18.9 | 14.5 | 18.7 | 21.2 | 18.7 | 18.4 | 10.7 | -36.8 | 27.2 | -27.7 | 20.2 | -5
Центральный энергорайон энергосистемы Амурской области | 0.869 | 0.672 | 0.748 | 0.44 | 0.473 | 0.861 | 0.626 | 0.524 | -19.1 | -19.8 | -21.7 | -26.7 | -23.7 | -22.2 | 14.2 | 15.9 | 21.4 | 20.4 | 20.3 | 18.4 | -27.1 | -22.4 | -29.5 | -22.5 | -23.5 | -25 | 16.6 | 19.8 | 18.7 | 16.6 | 15.1 | 17.4 | 12.7 | -33 | 28 | -26.7 | 21.8 | -5
Западный энергорайон энергосистемы Амурской области | 0.646 | 0.609 | 0.713 | 0.656 | 0.643 | 0.718 | 0.615 | 0.81 | -33.6 | -33.4 | -27.7 | -35.7 | -22.6 | -30.6 | 18.4 | 14.8 | 13.5 | 17.5 | 12.2 | 15.3 | -29.5 | -27.8 | -28.7 | -27.6 | -25.1 | -27.7 | 18.8 | 14 | 21.2 | 18.4 | 15.3 | 17.5 | 8.6 | -39 | 26 | -26.1 | 18 | -5
ЭС Приморского края | 0.821 | 0.703 | 0.714 | 0.518 | 0.538 | 0.843 | 0.718 | 0.592 | -9.3 | -17 | -4.6 | -9.2 | -20.4 | -12.1 | 16.6 | 14.4 | 13.2 | 12.1 | 17.8 | 14.8 | -16.7 | -18.1 | -20.5 | -16.6 | -21.8 | -18.7 | 14.1 | 17 | 19.8 | 19.5 | 15.9 | 17.3 | 10.3 | -21.1 | 24.3 | -17.6 | 19.9 | 0
ЭС Хабаровского края и ЕАО | 0.845 | 0.82 | 0.839 | 0.527 | 0.549 | 0.829 | 0.752 | 0.637 | -16.4 | -19.2 | -20.3 | -21.5 | -28.1 | -21.1 | 15.2 | 12.4 | 21.3 | 20.7 | 19.5 | 17.8 | -24.5 | -22.6 | -29 | -27.2 | -31.9 | -27 | 18.1 | 18.4 | 16.5 | 16.2 | 20.1 | 17.9 | 14.6 | -30.9 | 26.9 | -24.8 | 20.8 | -5
Хабаровского края и ЕАО в границах Хабаровского края | 0.836 | 0.764 | 0.791 | 0.525 | 0.547 | 0.818 | 0.718 | 0.657 | -16.1 | -19.2 | -19.9 | -20.9 | -31.5 | -21.5 | 15.1 | 12.1 | 21.3 | 20.9 | 19.1 | 17.7 | -23.7 | -26.8 | -29 | -27 | -31.7 | -27.6 | 18.3 | 17.1 | 14.7 | 17.1 | 20.1 | 17.5 | 16.9 | -30.9 | 26.8 | -24.2 | 20.8 | -5
Энергорайон Правобережье | 0.786 | 0.714 | 0.728 | 0.493 | 0.515 | 0.782 | 0.69 | 0.608 | -15.4 | -18.9 | -17.6 | -20.1 | -28.6 | -20.1 | 17.2 | 12.6 | 21.8 | 21.2 | 19.7 | 18.5 | -20.8 | -25.8 | -25.8 | -18.6 | -31.6 | -24.5 | 16.3 | 16.4 | 15.8 | 15.6 | 17.3 | 16.3 | 15.9 | -29 | 27 | -24.2 | 21.4 | -5
Энергорайон за КС 1 Сечение Хабаровска | 0.816 | 0.688 | 0.708 | 0.496 | 0.501 | 0.762 | 0.678 | 0.603 | -15.4 | -18.9 | -17.6 | -20.1 | -28.6 | -20.1 | 17.2 | 12.6 | 21.8 | 21.2 | 19.7 | 18.5 | -25.8 | -25 | -22.7 | -21.1 | -32.3 | -25.4 | 16.4 | 15.2 | 15.8 | 17.6 | 15.6 | 16.1 | 15.6 | -29 | 27 | -24.2 | 21.4 | -5
Энергорайон за КС 2 Сечение Хабаровска | 0.785 | 0.809 | 0.668 | 0.484 | 0.514 | 0.751 | 0.676 | 0.605 | -15.4 | -18.9 | -17.6 | -20.1 | -28.6 | -20.1 | 17.2 | 12.6 | 21.8 | 21.2 | 19.7 | 18.5 | -25.8 | -25.8 | -26.2 | -22 | -32.3 | -26.4 | 16.3 | 19.7 | 17.8 | 16.9 | 15.6 | 17.3 | 17.2 | -29 | 27 | -24.2 | 21.4 | -5
Энергорайон за КС Хабаровск-Комсомольск | 0.785 | 0.836 | 0.825 | 0.486 | 0.515 | 0.788 | 0.777 | 0.651 | -19.1 | -21.2 | -26.6 | -23.5 | -26.9 | -23.5 | 12.2 | 11.7 | 22 | 22 | 20.4 | 17.7 | -32.5 | -19.9 | -37.8 | -23.6 | -19.9 | -26.7 | 21.5 | 14.3 | 13.2 | 16.6 | 20.3 | 17.2 | 16.6 | -36 | 27 | -24.2 | 20.8 | -5
Энергорайон за КС Комсомольск-Ванино | 0.621 | 0.719 | 0.788 | 0.43 | 0.544 | 0.793 | 0.756 | 0.623 | -9 | -13.4 | -11 | -16.8 | -19.3 | -13.9 | 8.4 | 8.6 | 13.1 | 11.3 | 13.3 | 10.9 | -19.8 | -22 | -21.3 | -17 | -23 | -20.6 | 14.9 | 18.1 | 17.5 | 20.3 | 16.6 | 17.5 | 9.9 | -25 | 23 | -24.2 | 16.8 | -5
Хабаровского края и ЕАО в границах ЕАО | 0.729 | 0.735 | 0.7 | 0.575 | 0.581 | 0.746 | 0.654 | 0.719 | -18.3 | -19.3 | -23.3 | -24.8 | -27.5 | -22.6 | 15.3 | 14.1 | 20.9 | 19.7 | 19.6 | 17.9 | -15.5 | -21 | -31.3 | -22.5 | -32.6 | -24.6 | 22.5 | 22.8 | 17.1 | 16.3 | 21.3 | 20 | 14.6 | -31 | 28 | -18.4 | 21 | -5
Энергосистема Республики Саха (Якутия) | 0.868 | 0.874 | 0.891 | 0.472 | 0.507 | 0.9 | 0.8 | 0.494 | -33.2 | -36.2 | -35.9 | -37.8 | -29.7 | -34.6 | 18.6 | 16.6 | 15.9 | 16.6 | 11.9 | 15.9 | -33.2 | -38.6 | -37.2 | -37 | -32.7 | -35.7 | 19 | 20.7 | 12.7 | 18.7 | 15.9 | 17.4 | 5.8 | -48.2 | 25.5 | -33.5 | 18 | -15
Западный район электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия) | 0.902 | 0.861 | 0.916 | 0.339 | 0.389 | 0.919 | 0.805 | 0.376 | -31.3 | -30.2 | -35 | -38.4 | -25.5 | -32.1 | 18.4 | 13.5 | 17.1 | 19 | 14 | 16.4 | -36.9 | -39.4 | -43.8 | -35.2 | -37.4 | -38.5 | 18.9 | 21.5 | 23 | 19.1 | 13.6 | 19.2 | 5.6 | -49.9 | 25.6 | -40.5 | 18 | -15
Центральный район электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия) | 0.729 | 0.704 | 0.699 | 0.49 | 0.528 | 0.733 | 0.637 | 0.572 | -42.6 | -47.9 | -36.5 | -36.5 | -40.3 | -40.8 | 21.6 | 20.8 | 19.7 | 14.8 | 15.8 | 18.5 | -45.5 | -43.5 | -44.3 | -41.7 | -49 | -44.8 | 18.9 | 20.4 | 13.6 | 18.8 | 13.6 | 17.1 | 7.4 | -52.4 | 27 | -45.3 | 19 | -15
Южно-Якутский район электроэнергетической системы Республики Саха (Якутия) | 0.86 | 0.907 | 0.91 | 0.592 | 0.634 | 0.912 | 0.805 | 0.667 | -28.6 | -35.9 | -36.8 | -37.9 | -28.2 | -33.5 | 16.4 | 17.8 | 11.1 | 14.4 | 5.5 | 13 | -30.5 | -27.4 | -34.7 | -32.4 | -35.3 | -32.1 | 16.8 | 14.7 | 11.4 | 19 | 15.2 | 15.4 | 4.9 | -42.3 | 24.4 | -29.5 | 16 | -15
Технологически изолированные территориальные энергосистемы
ЭС Сахалинской области | 0.68165 | 0.62575 | 0.69518 | 0.59447 | 0.66124 | 0.6714 | 0.62771 | 0.70568 | н/д | -8 | -6 | -10.8 | -9.6 | -8.6 | н/д | 10 | 12 | 15.2 | 13.3 | 12.6 | н/д | -9 | -10 | -10.8 | -15.8 | -11.4 | н/д | 16.7 | 19.6 | 17.2 | 14.4 | 17 | 13.7 | -21.3 | 22.5 | -14.5 | 17 | 0
ЭС Камчатского края | 0.727 | 0.645 | 0.744 | 0.565 | 0.654 | 0.72 | 0.662 | 0.719 | н/д | -1.3 | -0.6 | -3.3 | -7 | -3.1 | н/д | 7 | 8 | 10.7 | 8.6 | 8.6 | н/д | -8.4 | -11.6 | -5.3 | -8.6 | -8.5 | н/д | 14.1 | 15.7 | 15.1 | 14.9 | 15 | 8.5 | -18 | 18 | -9.2 | 13.4 | -5
ЭС Магаданской области | 0.892 | 0.838 | 0.871 | 0.55 | 0.684 | 0.888 | 0.848 | 0.735 | н/д | -16.7 | -23.6 | -4.5 | -25.3 | -17.5 | н/д | 14.7 | 14.2 | 11.3 | 13.1 | 13.3 | н/д | -25.2 | -32.8 | -37.9 | -34 | -32.5 | н/д | 15.1 | 10.9 | 17.5 | 9.9 | 13.4 | 4.9 | -38 | 19 | -32.4 | 12.1 | -10
ЭС Чукотского АО (Анадырский энергорайон) | 0.735 | 0.762 | 0.809 | 0.358 | 0.512 | 0.756 | 0.694 | 0.542 | н/д | -10 | -20 | -4.6 | -24.4 | -14.8 | н/д | 17 | 7.5 | 3.1 | 9.2 | 9.2 | н/д | -27 | -27.5 | -30.7 | -35.2 | -30.1 | н/д | 7.5 | 8.5 | 15.5 | 15.5 | 11.8 | 7.3 | -39 | 18 | -26.8 | 11.4 | -15
ЭС Чукотского АО (Чаун-Билибинский энергорайон) | 0.8 | 0.818 | 0.868 | 0.492 | 0.583 | 0.739 | 0.763 | 0.589 | н/д | -6.5 | -27.5 | 0.6 | -20.8 | -13.6 | н/д | 17 | 7 | 4.9 | 3.4 | 8.1 | н/д | -9 | -24.5 | -19.3 | -33.8 | -21.7 | н/д | 6 | 7 | 3.5 | 3.4 | 5 | 4.2 | -39 | 18 | -26.8 | 11.4 | -15
ЭС Таймырского Долгано-Ненецкого района, Туруханского района и городского округа г. Норильск Красноярского края | 0.93 | 0.771 | 0.936 | 0.461 | 0.759 | 0.941 | 0.952 | 0.783 | -18 | -25 | -13 | -24.5 | -14 | -18.9 | 22 | 11 | 16 | 15.5 | 5.2 | 13.9 | н/д | н/д | н/д | н/д | -31.6 | -31.6 | н/д | н/д | н/д | н/д | 21 | 21 | 10.7 | -49 | 23 | н/д | 15.5 | -15
𝑡_(зима 0,92)
𝑡_(лето 0,98)
𝑡_(ср. СиПР)
𝑡_(лето норм.)
𝑡_МУ
𝑡_█(КЗ зима 2023@)
𝑡_(КЗ зима ср.)
𝑡_█(КЗ зима 2022@)
𝑡_█(КЗ зима 2021@)
𝑡_█(КЗ зима 2020@)
𝑡_█(КЗ зима 2019@)
𝑡_█(лето 2023@)
𝑡_(лето ср.)
𝑡_█(лето 2022@)
𝑡_█(лето 2021@)
𝑡_█(лето 2020@)
𝑡_█(лето 2019@)
𝑘_(зима )^(𝑚𝑖𝑛/𝑚𝑎𝑥)
𝑘_(лето )^(𝑚𝑖𝑛/𝑚𝑎𝑥)
𝑘_(паводок )^(𝑚𝑖𝑛/𝑚𝑎𝑥)
𝑘_(л/з)^𝑚𝑎𝑥
𝑘_(пав/з )^𝑚𝑎𝑥
𝑡_(пав. )
𝑡_█(зима 2023@)
𝑡_(зима ср.)
𝑡_█(зима 2022@)
𝑡_█(зима 2021@)
𝑡_█(зима 2020@)
𝑡_█(зима 2019@)
𝑘_(КЗ зима )^(𝑚𝑖𝑛/𝑚𝑎𝑥)
𝑘_(КЗ лето )^(𝑚𝑖𝑛/𝑚𝑎𝑥)
𝑘_(л/з)^КЗ
𝑡_█(КЗ лето 2023@)
𝑡_(КЗ лето ср.)
𝑡_█(КЗ лето 2022@)
𝑡_█(КЗ лето 2021@)
𝑡_█(КЗ лето 2020@)
𝑡_█(КЗ лето 2019@)