## 1
Коэффициенты зависимости изменения максимума потребления мощности территориальных энергосистем и энергорайонов при изменении температуры наружного воздуха
Наименование энергосистемы / субъекта Российской Федерации / энергорайона | Коэффициент зависимости на температурных диапазонах
| Диапазон | I | II | III | IV | V | VI
ОЭС Сибири
ЭС Республики Алтай и Алтайского края | От | -50 | -15 | 5 | 18 | 21
| До | -15 | 5 | 18 | 21 | 40
| % / °С | -0.8 | -0.67 | -0.55 | 0.89 | 0.97
Территория Алтайского края | От | -50 | -15 | 5 | 18 | 21
| До | -15 | 5 | 18 | 21 | 40
| % / °С | -0.78 | -0.65 | -0.55 | 0.89 | 1.01
Территория Республики Алтай | От | -50 | -10 | 5 | 19
Республики Алтай и Алтайского края (в границах Республики Алтай) | До | -10 | 5 | 19 | 40
Республики Алтай и Алтайского края (в границах Республики Алтай) | % / °С | -0.72 | -0.92 | -1.22 | 0.81
ЭС Республики Бурятия | От | -50 | -22 | -16 | 19
Республики Бурятия | До | -22 | -16 | 19 | 45
Республики Бурятия | % / °С | -0.55 | -0.91 | -1.02 | 0.77
Южный энергорайон | От | -50 | -22 | -12 | 19
Южный энергорайон (Республика Бурятия) | До | -22 | -12 | 19 | 45
Южный энергорайон (Республика Бурятия) | % / °С | -0.54 | -0.85 | -1.09 | 0.81
Северобайкальский энергорайон | От | -50 | -24 | -11 | 14
Северобайкальский энергорайон (Республика Бурятия) | До | -24 | -11 | 14 | 45
Северобайкальский энергорайон (Республика Бурятия) | % / °С | -1.01 | -1.46 | -1.86 | 0.57
ЭС Иркутской области | От | -50 | -25 | -15 | 10 | 20
Иркутской области | До | -25 | -15 | 10 | 20 | 40
Иркутской области | % / °С | -0.44 | -0.47 | -0.57 | -0.37 | 0.47
Энергорайон "Восточные электрические сети" | От | -50 | -15 | 10 | 20
Энергорайон "Восточные электрические сети" (Иркутская область) | До | -15 | 10 | 20 | 40
Энергорайон "Восточные электрические сети" (Иркутская область) | % / °С | -1.04 | -1.92 | -2.48 | 1.09
Братский и Усть-Илимский энергорайоны | От | -50 | -25 | -15 | 10 | 20
Братский и Усть-Илимский энергорайоны (Иркутская область) | До | -25 | -15 | 10 | 20 | 40
Братский и Усть-Илимский энергорайоны (Иркутская область) | % / °С | -0.14 | -0.2 | -0.3 | -0.24 | 0.31
Бодайбинский энергорайон | От | -50 | -25 | -15 | 10 | 20
Бодайбинский энергорайон (Иркутская область) | До | -25 | -15 | 10 | 20 | 40
Бодайбинский энергорайон (Иркутская область) | % / °С | -0.93 | -0.98 | -1.04 | -1.06 | 0.36
Иркутско-Черемховский энергорайон | От | -50 | -15 | 10 | 20
Иркутско-Черемховский энергорайон (Иркутская область) | До | -15 | 10 | 20 | 40
Иркутско-Черемховский энергорайон (Иркутская область) | % / °С | -0.55 | -0.94 | -0.66 | 0.46
Энергорайон СБЭК в Усть-Илимском и Бодайбинском энергорайоне | От | -50 | -25 | -15 | 10 | 20
Энергорайон СБЭК в Усть-Илимском и Бодайбинском энергорайоне (Иркутская область) | До | -25 | -15 | 10 | 20 | 40
Энергорайон СБЭК в Усть-Илимском и Бодайбинском энергорайоне (Иркутская область) | % / °С | -1.56 | -0.88 | -1.11 | -0.67 | 0.77
ЭС Красноярского края и Республики Тыва (в границах Красноярского края) | От | -50 | -15 | 15
Красноярского края и Республики Тыва (в границах Красноярского края) | До | -15 | 15 | 30
Красноярского края и Республики Тыва (в границах Красноярского края) | % / °С | -0.33 | -0.34 | 0.07
Ванкорский энергорайон | От | -50 | 1 | 8
Ванкорский энергорайон (Красноярский край) | До | 1 | 8 | 30
Ванкорский энергорайон (Красноярский край) | % / °С | -0.234 | -1.55 | -0.175
Энергорайон «Северный без Богучанской ГЭС и ПС 220 кВ Кодинская» | От | -50 | -7 | 12
Энергорайон «Северный без Богучанской ГЭС и ПС 220 кВ Кодинская» (Красноярский край) | До | -7 | 12 | 30
Энергорайон «Северный без Богучанской ГЭС и ПС 220 кВ Кодинская» (Красноярский край) | % / °С | -0.322 | -1.052 | -0.276
Энергорайон «Правобережный» | От | -50 | -10 | 15
Энергорайон «Правобережный» (Красноярский край) | До | -10 | 15 | 40
Энергорайон «Правобережный» (Красноярский край) | % / °С | -0.485 | -1.011 | 0.145
ЭС Красноярского края и Республики Тыва (в границах Республики Тыва) | От | -50 | -6 | 20
Красноярского края и Республики Тыва (в границах Республики Тыва) | До | -6 | 20 | 40
Красноярского края и Республики Тыва (в границах Республики Тыва) | % / °С | -0.49 | -2.152 | 0.055
ЭС Кемеровской области | От | -55 | -20 | 20
Кемеровской области | До | -20 | 20 | 45
Кемеровской области | % / °С | -0.42 | -0.35 | 0.52
ЭС Новосибирской области | От | -45 | -15 | -5 | 5 | 18 | 21
Новосибирская область | До | -15 | -5 | 5 | 18 | 21 | 40
Новосибирская область | % / °С | -0.74 | -0.77 | -0.71 | -0.92 | 0.61 | 0.87
Энергорайон "Приём в Новосибирский узел" | От | -45 | -15 | -5 | 5 | 18 | 21
ЭР "Приём в Новосибирский узел" (Новосибирская область) | До | -15 | -5 | 5 | 18 | 21 | 40
ЭР "Приём в Новосибирский узел" (Новосибирская область) | % / °С | -0.67 | -0.69 | -0.71 | -0.92 | 0.68 | 0.96
Энергорайон "Отрадный" | От | -45 | -15 | 5 | 18
ЭР "Отрадный" (Новосибирская область) | До | -15 | 5 | 18 | 40
ЭР "Отрадный" (Новосибирская область) | % / °С | -0.73 | -0.77 | -1.01 | 0.98
Энергорайон "Южный без Эл 6 Новосибирск" | От | -45 | -15 | 8 | 18 | 21
ЭР "Южный без Эл 6 Новосибирск" (Новосибирская область и Алтайский край) | До | -15 | 8 | 18 | 21 | 40
ЭР "Южный без Эл 6 Новосибирск" (Новосибирская область и Алтайский край) | % / °С | -0.57 | -0.66 | -0.89 | 0.47 | 0.62
ЭС Омской области | От | -40 | -5 | 10 | 20
Омской области | До | -5 | 10 | 20 | 40
Омской области | % / °С | -0.57 | -0.85 | -0.08 | 0.82
Энергорайон "Тяговый транзит (С-23, С-24)" | От | -40 | -5 | 10 | 20
Энергорайон "Тяговый транзит (С-23,С-24)" (Омская область) | До | -5 | 10 | 20 | 40
Энергорайон "Тяговый транзит (С-23,С-24)" (Омская область) | % / °С | -0.57 | -0.85 | -0.08 | 0.82
Энергорайон "Юг-3" | От | -40 | -5 | 10 | 20
Энергорайон "Юг-3" (Омская область) | До | -5 | 10 | 20 | 40
Энергорайон "Юг-3" (Омская область) | % / °С | -0.74 | -1.18 | -1.14 | 1.11
ЭС Томской области | От | -55 | -20 | 20
Томской области | До | -20 | 20 | 45
Томской области | % / °С | -0.49 | -0.57 | 0.57
ЭС Республики Хакасия | От | -40 | -20 | -10 | 10 | 20
Республики Хакасия | До | -20 | -10 | 10 | 20 | 40
Республики Хакасия | % / °С | -0.31 | -0.34 | -0.29 | -0.16 | 0.22
Абакано-Черногорский энергорайон | От | -40 | -25 | -10 | 0 | 10 | 25
Абакано-Черногорский энергорайон (Республика Хакасия) | До | -25 | -10 | 0 | 10 | 25 | 40
Абакано-Черногорский энергорайон (Республика Хакасия) | % / °С | -0.92 | -0.69 | -0.84 | -1.05 | -0.3 | 0.87
Сорско-Туимский энергорайон | От | -40 | -25 | -10 | 0 | 10 | 25
Сорско-Туимский энергорайон (Республика Хакасия) | До | -25 | -10 | 0 | 10 | 25 | 40
Сорско-Туимский энергорайон (Республика Хакасия) | % / °С | -0.09 | -0.72 | -0.67 | -0.78 | -0.53 | 0
ЭС Забайкальского края | От | -37 | -15 | 0 | 15
Забайкальского края | До | -15 | 0 | 15 | 30
Забайкальского края | % / °С | -0.61 | -0.69 | -0.84 | 0.02
ЭС без энергорайона БАМ | От | -37 | -15 | 0 | 15
Энергосистема Забайкальского края без энергорайона БАМ (Забайкальский край) | До | -15 | 0 | 15 | 30
Энергосистема Забайкальского края без энергорайона БАМ (Забайкальский край) | % / °С | -0.57 | -0.68 | -0.8 | 0.12
Энергорайон БАМ | От | -45 | -15 | 0 | 15
Энергорайон БАМ (Забайкальский край) | До | -15 | 0 | 15 | 25
Энергорайон БАМ (Забайкальский край) | % / °С | -1.1 | -1.31 | -1.87 | -1.13
ОДУ Урала
ЭС Республики Башкортостан | От | -40 | 0 | 17 | 24
Республики Башкортостан | До | 0 | 17 | 24 | 40
Республики Башкортостан | % / °С | -0.51 | -0.62 | 0.56 | 0.63
ЭС Кировской области | От | -40 | 17
Кировской области | До | 17 | 40
Кировской области | % / °С | -0.62 | 0.45
ЭС Курганской области | От | -40 | 17
Курганской области | До | 17 | 40
Курганской области | % / °С | -0.9 | 0.62
ЭС Оренбургской области | От | -40 | -5 | 15 | 23
Оренбургской области | До | -5 | 15 | 23 | 40
Оренбургской области | % / °С | -0.5 | -0.7 | 0.42 | 1.56
ЭС Пермского края | От | -40 | 18
Пермского края | До | 18 | 40
Пермского края | % / °С | -0.44 | 0.5
ЭС Свердловской области | От | -40 | 17
Свердловской области | До | 17 | 40
Свердловской области | % / °С | -0.57 | 0.44
ЭС Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО | От | -40 | 18
Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО | До | 18 | 40
Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО | % / °С | -0.32 | 0.28
ЭС Удмуртской Республики | От | -40 | 16
Удмуртской Республики | До | 16 | 40
Удмуртской Республики | % / °С | -0.55 | 0.5
ЭС Челябинской области | От | -40 | 18
Челябинской области | До | 18 | 40
Челябинской области | % / °С | -0.49 | 0.51
ОДУ Северо-Запада
ЭС Архангельской области и Ненецкого автономного округа | От | -40 | -20 | 15
Архангельская область | До | -20 | 15 | 40
Архангельская область | % / °С | -0.46 | -0.68 | -0.14
ЭС Калининградской области | От | -40 | -2 | 10 | 19
Калининградская область | До | -2 | 10 | 19 | 40
Калининградская область | % / °С | -0.5 | -1.13 | -0.42 | 1.02
ЭС Республики Карелия | От | -40 | -10 | 13
Карелия Республика | До | -10 | 13 | 40
Карелия Республика | % / °С | -0.4 | -0.53 | -0.06
ЭС Республики Коми | От | -40 | -15 | 14
Коми Республика | До | -15 | 14 | 40
Коми Республика | % / °С | -0.25 | -0.53 | -0.1
ЭС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области | От | -40 | -6 | 6 | 18
Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | До | -6 | 6 | 18 | 40
Ленинградская область и г. Санкт-Петербург | % / °С | -0.51 | -0.65 | -0.51 | 0.68
ЭС Мурманской области | От | -40 | -16 | 16
Мурманская область | До | -16 | 16 | 40
Мурманская область | % / °С | -0.33 | -0.59 | -0.13
ЭС Новгородской области | От | -40 | -6 | 17
Новгородская область | До | -6 | 17 | 40
Новгородская область | % / °С | -0.56 | -0.65 | 0.42
ЭС Псковской области | От | -40 | -14 | 17
Псковская область | До | -14 | 17 | 40
Псковская область | % / °С | -0.48 | -0.76 | 0.61
ОДУ Средней Волги
Северный энергорайон ОЭС Средней Волги (ЭС Республики Марий Эл, Республики Чувашия и Казанский энергорайон) | От | -40 | 5 | 15 | 20
Северный энергорайон ОЭС Средней Волги (ЭС Республики Марий Эл, ЭС Республики Чувашия и Казанский энергорайон) | До | 5 | 15 | 20 | 40
Северный энергорайон ОЭС Средней Волги (ЭС Республики Марий Эл, ЭС Республики Чувашия и Казанский энергорайон) | % / °С | -0.63 | -0.88 | 0.55 | 1.1
ЭС Республики Марий Эл | От | -40 | 0 | 15 | 20
Республика Марий Эл | До | 0 | 15 | 20 | 40
Республика Марий Эл | % / °С | -0.69 | -0.74 | 0.4 | 0.94
ЭС Республики Мордовия | От | -40 | 5 | 15 | 20
Республика Мордовия | До | 5 | 15 | 20 | 40
Республика Мордовия | % / °С | -0.74 | -0.84 | 0.52 | 0.93
Центральный и Восточный энергорайоны (ограничены сечением №1 МЭС) | От | -40 | 5 | 15 | 20
Центральный и Восточный энергорайоны (ограничены сечением №1 МЭС) (Республика Мордовия) | До | 5 | 15 | 20 | 40
Центральный и Восточный энергорайоны (ограничены сечением №1 МЭС) (Республика Мордовия) | % / °С | -0.82 | -0.28 | 0.65 | 0.88
ЭС Нижегородской области | От | -40 | 5 | 15 | 20
Нижегородская область | До | 5 | 15 | 20 | 40
Нижегородская область | % / °С | -0.64 | -0.85 | 0.38 | 0.94
Заречный энергорайон | От | -40 | 5 | 15 | 20
Заречный энергорайон (Нижегородская область) | До | 5 | 15 | 20 | 40
Заречный энергорайон (Нижегородская область) | % / °С | -0.74 | -0.87 | 0.85 | 0.92
Центральный энергорайон | От | -40 | 5 | 15 | 20
Центральный энергорайон (Нижегородская область) | До | 5 | 15 | 20 | 40
Центральный энергорайон (Нижегородская область) | % / °С | -0.63 | -0.68 | 0.51 | 0.95
Южный энергорайон | От | -40 | 5 | 15 | 20
Южный энергорайон (Нижегородская область) | До | 5 | 15 | 20 | 40
Южный энергорайон (Нижегородская область) | % / °С | -0.76 | -1.06 | 0.02 | 0.98
ЭС Пензенской области | От | -40 | -5 | 15 | 20
Пензенская область | До | -5 | 15 | 20 | 40
Пензенская область | % / °С | -0.72 | -0.85 | 0.59 | 1.35
ЭС Самарской области | От | -40 | 5 | 15 | 20
Самарская область | До | 5 | 15 | 20 | 40
Самарская область | % / °С | -0.63 | -0.73 | 0.48 | 1.23
Энергорайон контролируемого сечения (КС) № 1 | От | -40 | 5 | 15 | 20
Энергорайон Сечения № 1 (Самарская область) | До | 5 | 15 | 20 | 40
Энергорайон Сечения № 1 (Самарская область) | % / °С | -0.68 | -0.78 | 0.28 | 1.26
Энергорайон КС "Тольятти" | От | -40 | 5 | 15 | 20
Энергорайон Тольятти (Самарская область) | До | 5 | 15 | 20 | 40
Энергорайон Тольятти (Самарская область) | % / °С | -0.59 | -0.67 | 0.77 | 1.58
ЭС без энергорайонов КС № 1 и "Тольятти" | От | -40 | 5 | 15 | 20
Энергорайон без сечения №1 и Тольятти Самарской области | До | 5 | 15 | 20 | 40
Энергорайон без сечения №1 и Тольятти Самарской области | % / °С | -0.78 | -1.15 | 0.49 | 1.14
ЭС Саратовской области | От | -40 | 5 | 15 | 20
Саратовская область | До | 5 | 15 | 20 | 40
Саратовская область | % / °С | -0.74 | -0.93 | 0.27 | 1.64
ЭС Ульяновской области | От | -40 | 5 | 15 | 20
Ульяновская область | До | 5 | 15 | 20 | 40
Ульяновская область | % / °С | -0.8 | -0.86 | 0.24 | 1.12
ЭС Чувашской Республики | От | -40 | 5 | 15 | 20
Чувашская Республика | До | 5 | 15 | 20 | 40
Чувашская Республика | % / °С | -0.72 | -0.85 | 0.19 | 0.94
ЭС Республики Татарстан | От | -40 | -1 | 15 | 20
Республика Татарстан | До | -1 | 15 | 20 | 40
Республика Татарстан | % / °С | -0.47 | -0.76 | 0.66 | 0.81
Казанский энергорайон | От | -40 | -1 | 15 | 20
Казанский энергорайон | До | -1 | 15 | 20 | 40
Казанский энергорайон | % / °С | -0.7 | -0.98 | 1.1 | 1.49
Нижнекамский энергорайон | От | -40 | -1 | 15 | 20
Нижнекамский энергорайон | До | -1 | 15 | 20 | 40
Нижнекамский энергорайон | % / °С | -0.38 | -0.72 | 0.47 | 0.75
ЭС без Казанского и Нижнекамского энергорайонов | От | -40 | -1 | 15 | 20
РТ без КЭР и НКЭР | До | -1 | 15 | 20 | 40
РТ без КЭР и НКЭР | % / °С | -0.58 | -0.6 | 0.45 | 0.47
ОЭС Востока |  | -0.65 | -0.93 | -1.23 | -0.49 | 1.54
ЭС Амурской области | От | -40 | -5 | 17
Амурской области | До | -5 | 17 | 40
Амурской области | % / °С | -0.65 | -0.81 | 0.93
Центральный энергорайон | От | -40 | -15 | 6 | 17
Центральный энергорайон (Амурская область) | До | -15 | 6 | 17 | 40
Центральный энергорайон (Амурская область) | % / °С | -0.82 | -1.13 | -1.01 | 1.86
Западный энергорайон | От | -40 | -18 | 1 | 18
Западный энергорайон (Амурская область) | До | -18 | 1 | 18 | 40
Западный энергорайон (Амурская область) | % / °С | -0.62 | -0.78 | -0.47 | 0.64
ЭС Хабаровского края и Еврейской АО | От | -40 | -18 | -4 | 7 | 17
Хабаровского края и Еврейской АО | До | -18 | -4 | 7 | 17 | 40
Хабаровского края и Еврейской АО | % / °С | -0.72 | -0.86 | -1.13 | -0.93 | 1.54
Территория Хабаровского края | От | -40 | -17 | -7 | 9 | 17
Хабаровского края и Еврейской АО (в границах Хабаровского края) | До | -17 | -7 | 9 | 17 | 40
Хабаровского края и Еврейской АО (в границах Хабаровского края) | % / °С | -0.77 | -0.85 | -1.18 | -0.88 | 1.62
Территория ЕАО | От | -40 | -20 | -10 | 6 | 17
Хабаровского края и Еврейской АО (в границах ЕАО) | До | -20 | -10 | 6 | 17 | 40
Хабаровского края и Еврейской АО (в границах ЕАО) | % / °С | -0.78 | -0.98 | -1.37 | -0.43 | 1.31
ЭС Приморского края | От | -40 | -10 | 0 | 12 | 17
Приморского края | До | -10 | 0 | 12 | 17 | 40
Приморского края | % / °С | -0.82 | -1.02 | -1.38 | -0.87 | 1.74
ЭС Республики Саха (Якутия) | От | -60 | -28 | 2 | 16
Республики Саха (Якутия) | До | -28 | 2 | 16 | 60
Республики Саха (Якутия) | % / °С | -0.61 | -0.85 | -0.93 | 0.3
Центральный энергорайон | От | -60 | -25 | 16
Центральный энергорайон (Республика Саха (Якутия)) | До | -25 | 16 | 60
Центральный энергорайон (Республика Саха (Якутия)) | % / °С | -0.67 | -0.8 | 1.03
Западный энергорайон | От | -60 | -30 | -20 | 16
Западный энергорайон (Республика Саха (Якутия)) | До | -30 | -20 | 16 | 60
Западный энергорайон (Республика Саха (Якутия)) | % / °С | -0.65 | -0.84 | -1.16 | 0.45
Южно-Якутский энергорайон | От | -60 | -23 | -5 | 15
Южно-Якутский энергорайон (Республика Саха (Якутия)) | До | -23 | -5 | 15 | 60
Южно-Якутский энергорайон (Республика Саха (Якутия)) | % / °С | -0.47 | -0.52 | -0.99 | 0.06
ОЭС Юга | От | -40 | -2 | 18
ЭС Астраханской области | От | -40 | -7 | 5 | 16 | 21
Астраханской области | До | -7 | 5 | 16 | 21 | 40
Астраханской области | % / °С | -0.69 | -1.21 | -1.56 | 0.45 | 3.2
ЭС Волгоградской области | От | -40 | -11 | 3 | 14 | 20
Волгоградской области | До | -11 | 3 | 14 | 20 | 40
Волгоградской области | % / °С | -0.41 | -0.96 | -1.15 | -0.04 | 2.16
ЭС Ростовской области | От | -40 | 18 | 23
Ростовской области | До | 18 | 23 | 40
Ростовской области | % / °С | -0.97 | 1.81 | 2.91
ЭС Республики Калмыкия | От | -40 | 20
Республики Калмыкия | До | 20 | 40
Республики Калмыкия | % / °С | -1.09 | 2.24
ЭС Республики Адыгея и Краснодарского края | От | -40 | 19
Республики Адыгея и Краснодарского края | До | 19 | 40
Республики Адыгея и Краснодарского края | % / °С | -1.33 | 2.52
ЭС Ставропольского края | От | -40 | -3 | 16 | 21
Ставропольского края | До | -3 | 16 | 21 | 40
Ставропольского края | % / °С | -0.44 | -0.97 | 1.01 | 2.78
ЭС Карачаево-Черкесской Республики | От | -40 | -3 | 16 | 23
Карачаево-Черкесской Республики | До | -3 | 16 | 23 | 40
Карачаево-Черкесской Республики | % / °С | -1.11 | 1.25 | 0.49 | 1.55
ЭС Кабардино-Балкарской Республики | От | -40 | -2 | 15 | 23
Кабардино-Балкарской Республики | До | -2 | 15 | 23 | 40
Кабардино-Балкарской Республики | % / °С | -0.75 | -1.05 | 0.94 | 2.86
ЭС Республики Северная Осетия-Алания | От | -40 | -3 | 16 | 21
Республики Северная Осетия-Алания | До | -3 | 16 | 21 | 40
Республики Северная Осетия-Алания | % / °С | -0.73 | -1.25 | 0.71 | 2.43
ЭС Республики Ингушетия | От | -40 | -2 | 15 | 20
Республики Ингушетия | До | -2 | 15 | 20 | 40
Республики Ингушетия | % / °С | -0.6 | -0.9 | -0.32 | 2.11
ЭС Чеченской Республики | От | -40 | -3 | 15 | 21
Чеченской Республики | До | -3 | 15 | 21 | 40
Чеченской Республики | % / °С | -0.9 | -1.44 | 0.61 | 2.76
ЭС Республики Дагестан | От | -40 | 2 | 18 | 25
Республики Дагестан | До | 2 | 18 | 25 | 40
Республики Дагестан | % / °С | -0.84 | -1.88 | 1.85 | 1.94
ЭС Республики Крым и г. Севастополь | От | -40 | 2 | 15 | 19
Республики Крым и г. Севастополь | До | 2 | 15 | 19 | 40
Республики Крым и г. Севастополь | % / °С | -1.3 | -1.83 | -0.91 | 2.35
ЭС Запорожской области | От | -40 | -3 | 14 | 20
Запорожской области | До | -3 | 14 | 20 | 40
Запорожской области | % / °С | -1.22 | -1.72 | -1.5 | 1.98
ЭС Херсонской области | От | -40 | 1 | 15 | 19
Херсонской области | До | 1 | 15 | 19 | 40
Херсонской области | % / °С | -1.39 | -2.14 | -0.87 | 2.17
ЭС Донецкой Народной Республики | От | -40 | 3 | 10 | 15 | 24
Донецкая Народная Республика | До | 3 | 10 | 15 | 24 | 40
Донецкая Народная Республика | % / °С | -1.05 | -1.34 | -1.95 | -0.34 | 1.55
ЭС Луганской Народной Республики | От | -40 | 1 | 15 | 24
Луганская Народная Республика | До | 1 | 15 | 24 | 40
Луганская Народная Республика | % / °С | -0.65 | -1.27 | 0.16 | 1.29
ОЭС Центра |  | -0.56 | -0.8 | 0.79
ЭС Белгородской области | От | -40 | -5 | 17
Белгородской области | До | -5 | 17 | 40
Белгородской области | % / °С | -0.38 | -0.52 | 0.7
Юго-Западный энергорайон | От | -40 | -4 | 16
Юго-Западный энергорайон (Белгородская область) | До | -4 | 16 | 40
Юго-Западный энергорайон (Белгородская область) | % / °С | -0.39 | -0.58 | 1.28
Восточный энергорайон | От | -40 | -3 | 17
Восточный энергорайон (Белгородская область) | До | -3 | 17 | 40
Восточный энергорайон (Белгородская область) | % / °С | -0.47 | -0.62 | 0.98
Северный энергорайон | От | -40 | -5 | 15
Северный энергорайон (Белгородская область) | До | -5 | 15 | 40
Северный энергорайон (Белгородская область) | % / °С | -0.36 | -0.41 | 0.27
ЭС Брянской области | От | -40 | -5 | 6 | 18
Брянской области | До | -5 | 6 | 18 | 40
Брянской области | % / °С | -0.49 | -0.64 | -0.43 | 0.71
ЭС Владимирской области | От | -40 | -7 | 14 | 19
Владимирской области | До | -7 | 14 | 19 | 40
Владимирской области | % / °С | -0.45 | -0.76 | 0.13 | 0.94
ЭС Вологодская области | От | -40 | -14 | 6 | 16
Вологодская области | До | -14 | 6 | 16 | 40
Вологодская области | % / °С | -0.21 | -0.72 | -0.39 | 0.35
ЭС Воронежской области | От | -40 | 0 | 15 | 20
Воронежской области | До | 0 | 15 | 20 | 40
Воронежской области | % / °С | -0.32 | -0.84 | 0.11 | 1.63
ЭС Ивановской области | От | -40 | -12 | 3 | 14 | 18
Ивановской области | До | -12 | 3 | 14 | 18 | 40
Ивановской области | % / °С | -0.35 | -0.57 | -0.72 | 0.14 | 0.78
ЭС Калужской области | От | -40 | -8 | 7 | 16
Калужской области | До | -8 | 7 | 16 | 40
Калужской области | % / °С | -0.52 | -0.85 | -0.69 | 0.49
ЭС Костромской области | От | -40 | -11 | 2 | 14 | 18
Костромской области | До | -11 | 2 | 14 | 18 | 40
Костромской области | % / °С | -0.46 | -0.65 | -0.77 | 0.16 | 0.6
ЭС Курской области | От | -40 | -2 | 16 | 20
Курской области | До | -2 | 16 | 20 | 40
Курской области | % / °С | -0.46 | -0.56 | 0.08 | 0.57
ЭС Липецкой области | От | -40 | 0 | 16
Липецкой области | До | 0 | 16 | 40
Липецкой области | % / °С | -0.24 | -0.61 | 0.43
ЭС г. Москвы и Московской области | От | -40 | -15 | -5 | 8 | 18 | 21
г. Москвы и Московской области | До | -15 | -5 | 8 | 18 | 21 | 40
г. Москвы и Московской области | % / °С | -0.58 | -0.61 | -0.91 | -0.63 | 0.98 | 1.65
ЭС Орловской области | От | -40 | -1 | 17
Орловской области | До | -1 | 17 | 40
Орловской области | % / °С | -0.36 | -0.52 | 0.7
ЭС Рязанской области | От | -40 | -11 | 14 | 18
Рязанской области | До | -11 | 14 | 18 | 40
Рязанской области | % / °С | -0.44 | -0.78 | 0.12 | 1.31
ЭС Смоленской области | От | -40 | -7 | 8 | 19
Смоленской области | До | -7 | 8 | 19 | 40
Смоленской области | % / °С | -0.43 | -0.74 | -0.37 | 0.89
ЭС Тамбовской области | От | -40 | 0 | 15 | 19
Тамбовской области | До | 0 | 15 | 19 | 40
Тамбовской области | % / °С | -0.39 | -0.72 | 0.2 | 1
ЭС Тверской области | От | -40 | -10 | 15 | 21
Тверской области | До | -10 | 15 | 21 | 40
Тверской области | % / °С | -0.3 | -0.59 | 0.29 | 0.54
ЭС Тульской области | От | -40 | -10 | 11 | 15
Тульской области | До | -10 | 11 | 15 | 40
Тульской области | % / °С | -0.37 | -0.75 | -0.67 | 0.56
ЭС Ярославской области | От | -40 | -10 | 16 | 21
Ярославской области | До | -10 | 16 | 21 | 40
Ярославской области | % / °С | -0.34 | -0.51 | -0.05 | 0.59
Технологически изолированные ЭС |  | -0.56 | -0.8 | 0.79
ЭС Камчатского края | От | -40 | -2 | 3
Камчатская энергосистема/Центральный энергорайон | До | -2 | 3 | 40
Камчатская энергосистема/Центральный энергорайон | % / °С | -0.68 | -0.74 | -0.88
ЭС Магаданской области | От | -40 | -6 | 8
Магаданская энергосистема | До | -6 | 8 | 20
Магаданская энергосистема | % / °С | -0.9 | -1.2 | -1.29
ЭС Сахалинской области | От | -40 | -9 | 5 | 19
Сахалинская энергосистема/Центральный энергорайон | До | -9 | 5 | 19 | 40
Сахалинская энергосистема/Центральный энергорайон | % / °С | -0.55 | -0.83 | -0.77 | 0.36
ЭС Чукотского АО (Анадырский энергорайон) | От | -40 | -3 | 4
Чукотская энергосистема/Анадырский энергорайон | До | -3 | 4 | 20
Чукотская энергосистема/Анадырский энергорайон | % / °С | -1.11 | -1.99 | -1.51
ЭС Чукотского АО (Чаун-Билибинский энергорайон) | От | -40 | -15 | 0
Чукотская энергосистема/Чаун-Билибинский энергорайон | До | -15 | 0 | 20
Чукотская энергосистема/Чаун-Билибинский энергорайон | % / °С | -0.83 | -1.09 | -1.51
ЭС Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района, городского округа г. Норильск Красноярского края | От | -50 | -10 | 15
Норильско – Таймырская энергосистема | До | -10 | 15 | 30
Норильско – Таймырская энергосистема | % / °С | -0.22 | -1.235 | 0.28