Рекомендуемая форма задания на выполнение работы
«Схема выдачи мощности солнечной/ветровой электростанции»

1.	Основание для разработки
____________________________________________________________

2.	Цель работы
Разработка схемы выдачи мощности солнечной (СЭС)/ветровой (ВЭС) электростанции______________ установленной мощностью _____ МВт со сроком завершения строительства в _______ году с учетом условий формирования баланса мощности и электроэнергии __________ энергосистемы и ОЭС _________.

3.	Стадийность проектирования
Внестадийная работа.

4.	Требования к выполнению работы и ее результатам
4.1.	В работе должен быть проведен краткий анализ существующего баланса мощности и электроэнергии _____ энергорайона с прилегающими территориями ___________ энергосистем ОЭС _____ и разработаны основные показатели развития электроэнергетики ______ энергорайона с прилегающими территориями _____ энергосистем ОЭС _____ на год ввода каждой очереди строительства электростанции и перспективу 5 лет после ввода последней планируемой очереди строительства электростанции (далее – перспектива 5 лет) (для каждого года пятилетнего периода) с оценкой уровня потребления электроэнергии и мощности в отдельных узлах, суточного графика нагрузки, балансов мощности и электроэнергии.
4.2.	В работе должны быть разработаны балансы мощности и электроэнергии ______ энергорайона и ______ энергосистемы ОЭС ____ с учетом строительства на территории _______ СЭС/ВЭС мощностью _____ МВт, с учётом очередности ввода мощностей, а также очередности и объема сетевого строительства на год ввода каждой очереди строительства электростанции и на перспективу 5 лет (для каждого года пятилетнего периода).
4.3.	Схема основной электрической сети (35) 110 кВ и выше, прилегающей к электростанции, на год ввода электростанции (каждой очереди строительства) и перспективу 5 лет должна быть согласована с АО «СО ЕЭС».
В работе должен быть сформирован перечень учитываемых мероприятий по развитию электросетевых и генерирующих объектов (включая мероприятия по выводу из эксплуатации) с указанием срока их реализации, технических параметров и обосновывающих документов (схемы и программы развития электроэнергетики, инвестиционные программы, технические условия на технологическое присоединение, планы собственников и заключения о возможности вывода из эксплуатации и т.п.).
4.4.	В работе на основании текущего баланса мощности и электроэнергии соответствующего региона и отчетных режимов за дни контрольных замеров должен быть выполнен анализ режима работы электрической сети (35) 110 кВ и выше в зоне размещения проектируемой электростанции.
При расширении электростанции в работе также должна быть приведена характеристика действующей схемы выдачи мощности. Характеристика действующей схемы выдачи мощности электростанции и анализ режима загрузки прилегающей к ней электрической сети (35) 110 кВ и выше должны основываться на отчетных режимах за дни контрольных замеров.
4.5.	В работе должны быть определены варианты развития электрической сети напряжением (35) 110 кВ и выше, обеспечивающие выдачу мощности электростанции с учетом следующих условий:
4.5.1.	Схема выдачи мощности электростанции должна обеспечивать в нормальной схеме выдачу всей установленной мощности электростанции на год ввода каждой очереди электростанции и перспективу 5 лет.
4.5.2.	Допускается выдача мощности электростанции по одной отходящей от шин электростанции линии электропередачи классом напряжения 220 кВ и ниже (в случае отсутствия нарушений допустимых параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы при отключении данной линии электропередачи).
4.5.3.	Не допускается выдача мощности электростанции по отходящим от шин электростанции линиям электропередачи, присоединяемым к электрической сети отпайками (ответвлениями) от линий электропередачи классом напряжения 330 кВ и выше.
4.5.4.	Допускается выдача мощности электростанции по отходящим от шин электростанции линиям электропередачи, присоединяемым к электрической сети отпайками (ответвлениями) от линий электропередачи классом напряжения 220 кВ с односторонним питанием.
4.5.5.	Выдача мощности электростанции по отходящим от шин электростанции линиям электропередачи, присоединяемым к электрической сети отпайками (ответвлениями) от транзитных линий электропередачи классом напряжения 220 кВ, допускается при наличии специального обоснования технической невозможности реализации выдачи мощности по схеме «заход-выход» или непосредственно на шины подстанций 220 кВ. 
4.5.6.	Не допускается выдача мощности электростанции по отходящим от шин электростанции линиям электропередачи, присоединяемым к электрической сети отпайками (ответвлениями) от линий электропередачи классом напряжения 220 кВ и выше, к которым на момент технологического присоединения электростанции уже присоединены отпайками (ответвлениями) другие генерирующие или электросетевые объекты. 
4.5.7.	В нормальной схеме электрической сети допускается воздействие противоаварийной автоматики на отключение генераторов электростанции или снижение выработки активной мощности электростанции при возникновении одного нормативного возмущения, приводящего к недопустимым перегрузкам ЛЭП или электросетевого оборудования и/или нарушению статической устойчивости энергосистемы в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указаниями по устойчивости энергосистем».
4.5.8.	Схемы РУ напряжением 330 кВ и выше, через которые осуществляется выдача мощности электростанции, должны позволять отдельно отключать любое основное электротехническое оборудование без необходимости дополнительного отключения другого основного оборудования, за исключением схем с присоединением трансформаторов (автотрансформаторов) к системам (секциям) шин без выключателей.
4.5.9.	При разработке схемы выдачи мощности должен быть учтен регулировочный диапазон по реактивной мощности электростанции. В случае недостаточности регулировочного диапазона по реактивной мощности электростанции для обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима требуется рассматривать необходимость установки дополнительных средств компенсации реактивной мощности.
4.6.	При определении объема электросетевого строительства необходимо учитывать этапность ввода мощности на электростанции, в том числе выделение пусковых комплексов.
4.7.	Для определения основных технических решений по схеме выдачи мощности электростанции в работе должны быть проведены расчеты электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также нормативных возмущений в указанных схемах в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указаниями по устойчивости энергосистем», на год ввода каждой очереди строительства электростанции и на перспективу 5 лет (в случае прогнозирования существенного изменения режимно-балансовой ситуации в связи с вводами генерирующих и электросетевых объектов расчеты должны быть дополнительно выполнены для каждого года пятилетнего периода).
При анализе перспективных режимов работы электрических сетей и формировании требований к пропускной способности электрической сети (35) 110 кВ и выше, прилегающей к ВЭС, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего, зимних минимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня. 
При анализе перспективных режимов работы электрических сетей и формировании требований к пропускной способности электрической сети (35) 110 кВ и выше, прилегающей к СЭС, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня (утренний (дневной) максимум нагрузок), летних максимальных нагрузок рабочего дня. 
Результаты расчетов должны быть представлены в табличной и графической формах. 
При выполнении расчетов должна учитываться информация о перспективном развитии в соответствии с перечнем материалов, приведенным в разделе 5.
На основании результатов расчетов должен быть определен рекомендуемый вариант схемы выдачи мощности электростанции.
4.8.	Для рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности электростанции с учетом результатов по пункту 4.7 в работе должны быть выполнены расчеты статической устойчивости в электрической сети, прилегающей к электростанции, для нормальной и основных ремонтных схем, а также нормативных возмущений в указанных схемах в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указаниями по устойчивости энергосистем».
На основании результатов расчетов должны быть:
•	определены (пересмотрены) принципы действия и состав устройств противоаварийной автоматики, а также определены необходимые объемы управляющих воздействий ПА для обеспечения устойчивости электростанции и обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима на год ввода каждой очереди строительства электростанции и на перспективу 5 лет после последней планируемой очереди строительства электростанции (в случае прогнозирования существенного изменения режимно-балансовой ситуации в связи с вводами генерирующих и электросетевых объектов расчеты должны быть дополнительно выполнены для каждого года  пятилетки) с учетом требований пунктов 4.5 и 4.7.
•	определены предварительные величины максимально допустимых перетоков активной мощности в существующих и вновь образуемых контролируемых сечениях (в том числе, в сечении выдачи мощности электростанции), на максимально допустимый переток в которых оказывает влияние состав и (или) режим работы генерирующего оборудования электростанции и состояние элементов схемы выдачи мощности электростанции.
Расчеты электроэнергетических режимов и статической устойчивости необходимо выполнять на верифицированных расчетных моделях энергосистемы с использованием современных программных комплексов расчетов режимов.
4.9.	В работе должны быть проведены расчеты токов к.з. на шинах электростанции и в прилегающей электрической сети (35) 110 кВ и выше на год ввода каждой очереди строительства электростанции и на перспективу 5 лет после последней планируемой очереди строительства электростанции (в случае прогнозирования существенного изменения режимно-балансовой ситуации в связи с вводами генерирующих и электросетевых объектов расчеты должны быть дополнительно выполнены для каждого года пятилетки) и выполнена оценка соответствия оборудования токам к.з. на объектах (35) 110 кВ и выше в прилегающей электрической сети. Результаты расчетов должны быть представлены в табличном и графическом виде.
По результатам расчетов должны быть определены требования к оборудованию на электростанции, а также, при необходимости, рекомендации по замене оборудования на энергообъектах в прилегающей электрической сети и/или разработаны мероприятия по ограничению токов к.з.
4.10.	В работе должен быть выполнен анализ баланса реактивной мощности в электрической сети (35) 110 кВ и выше на год ввода каждой очереди строительства электростанции и на перспективу 5 лет после последней планируемой очереди строительства электростанции (в случае прогнозирования существенного изменения режимно-балансовой ситуации в связи с вводами генерирующих и электросетевых объектов расчеты должны быть дополнительно выполнены для каждого года пятилетки) и определен объем необходимых средств компенсации реактивной мощности.
4.11.	В работе должен быть выполнен анализ существующих устройств и комплексов релейной защиты (РЗ), сетевой автоматики (СА), противоаварийной автоматики (ПА), режимной автоматики (РА), связи, регистрации аварийных событий и процессов (РАСП), автоматизированной системы технологического управления (АСТУ), средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), системы обмена технологической информацией с Системным оператором (СОТИ АССО).
4.12.	В работе необходимо провести разработку основных технических решений по оснащению электрической сети и электростанции оборудованием РЗ, СА, ПА, РА, РАСП, связи, АСТУ, СДТУ, АИИС КУЭ, СОТИ АССО и системы обмена технологической информацией с ЦУС сетевой организации с учетом очередности ввода мощности на электростанции.
В качестве источника оперативного постоянного тока СЭС/ВЭС должны применяться аккумуляторные батареи.
В случае организации схемы оперативного обслуживания без круглосуточного пребывания оперативного персонала на СЭС/ВЭС должна обеспечиваться возможность телеуправления режимами работы СЭС/ВЭС, а также коммутационными аппаратами электросетевого оборудования, отнесенного к объектам диспетчеризации, из соответствующего диспетчерского центра Системного оператора.
4.13.	В работе должна быть разработана структурная схема сбора и передачи технологической информации Системному оператору, схема организации основных и резервных цифровых каналов связи, включая каналы телефонной связи для ведения оперативных переговоров до ЦУС сетевой компании и диспетчерского центра Системного оператора, в операционной зоне которого находится электростанция.
4.14.	В работе должна быть проведена предварительная проработка вариантов прохождения трасс линий электропередачи и экспертная оценка возможности их реализации для рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности электростанции.
4.15.	В работе должен быть оценен объем необходимого электросетевого строительства для выдачи мощности электростанции, очередность ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима и требуемые инвестиции (с разделением по собственникам).
4.16.	В работе должна быть проведена оценка требуемых капитальных затрат на реализацию схемы выдачи мощности, включая ориентировочные затраты на оборудование РЗ, СА, ПА, РА, связи, АСТУ, СДТУ, РАСП, АИИС КУЭ, СОТИ АССО, в том числе на смежных энергообъектах прилегающей сети.
4.17.	В работе должна быть разработана принципиальная схема электрических соединений электростанции (главная схема).
4.18.	В работе должна быть разработана карта-схема электрической сети для рекомендуемого варианта схемы выдачи мощности электростанции в электрическую сеть.
4.19.	При определении сроков реализации электросетевого строительства необходимо руководствоваться соответствующим нормативным документом сетевой компании, регламентирующим сроки работ по проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи.
4.20.	При обосновании, проектировании схемы выдачи мощности и выполнении расчетов электроэнергетических режимов и статической устойчивости необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:
•	 «Методическими рекомендациями по проектированию развития энергосистем» (утверждены Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281);
•	требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем» (утверждены Приказом Минэнерго России от 03.08.2018 № 630);
•	другими нормативными документами.

5.	Взаимосвязь с предшествующими и последующими работами
•	Схемы и программы перспективного развития, выполненные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;
•	Федеральные целевые программы;
•	Инвестиционные программы субъектов электроэнергетики;
•	Другие материалы по требованию заказчика и сторон, согласующих задание на выполнение работы.

6.	Порядок согласования расчетных моделей и проведения приемки результатов работ
6.1.	Приемку научно-технической документации осуществляет Заказчик. Отчет по работе, кроме Заказчика, передается в сетевую организацию и АО «СО ЕЭС» в бумажном виде и на электронном носителе по 1 экз.
6.2.	Результаты работы согласовываются с сетевой организацией и АО «СО ЕЭС».
6.3.	Порядок согласования расчетных моделей:
6.3.1.	Заказчик направляет в адрес АО «СО ЕЭС» все расчетные модели (включая графические схемы), используемые для проведения расчетов электроэнергетических режимов, статической и динамической устойчивости, в форматах программных комплексов, с помощью которых проведены расчеты, в том числе в электронном виде в формате ПК «RastrWin» (*.rg2, *.grf).
Данные расчетные модели формируются на год ввода электростанции (каждого энергоблока) и перспективу 5 лет после ввода последнего планируемого энергоблока (в случае прогнозирования существенного изменения режимно-балансовой ситуации в связи с вводом/выводом генерирующих и электросетевых объектов перспективные модели должны быть дополнительно сформированы для каждого года пятилетнего периода).
6.3.2.	Заказчик направляет в адрес АО «СО ЕЭС» следующие расчетные модели (включая графические схемы), используемые для проведения расчетов токов КЗ, в формате комплекса программ для расчетов электрических величин при повреждениях сети и уставок релейной защиты (ПК «АРМ СРЗА»): 
- исходная расчетная модель – расчетная модель актуальная на момент подготовки проектной документации (без учета вводимых (выводимых) объектов электроэнергетики, ЛЭП и оборудования к моменту реализации инвестиционного проекта);
- перспективная расчетная модель – расчетная модель на год ввода электростанции (каждого энергоблока) и перспективу 5 лет после ввода последнего планируемого энергоблока (в случае прогнозирования существенного изменения режимно-балансовой ситуации в связи с вводом/выводом генерирующих и электросетевых объектов перспективные модели должны быть дополнительно сформированы для каждого года пятилетнего периода).
6.3.3.	Одновременно с направлением расчетных моделей, используемых для проведения расчетов токов КЗ, Заказчик направляет в адрес АО «СО ЕЭС» пояснительную записку, в составе которой должна быть представлена следующая информация, используемая при формировании перспективных расчетных моделей (приводится перечень изменений относительно исходной расчетной модели):
- перечень введенного и выведенного из эксплуатации электросетевого и генерирующего оборудования;
- номинальные параметры, типы оборудования, технические характеристики и расчетные параметры введенного в эксплуатацию электросетевого и генерирующего оборудования;
- изменения положений коммутационных аппаратов;
- изменения топологии сети.
Кроме того, пояснительная записка должна содержать результаты расчетов токов КЗ на шинах объектов электроэнергетики (с указанием токов подпитки КЗ от каждого присоединения) для схемы электрической сети на момент подготовки проектной документации без учета вновь вводимых (выводимых) объектов электроэнергетики, ЛЭП и оборудования - исходной схемы на момент подготовки проектной документации.
6.3.4.	Заказчик, направляет в АО «СО ЕЭС», расчетные модели, используемые при проведении расчетов электроэнергетических режимов, токов КЗ, статической устойчивости, а также динамической устойчивости, до направления соответствующих результатов расчетов (за исключением результатов расчетов токов КЗ на шинах объектов электроэнергетики, выполняемых с помощью исходной расчетной модели). 
Сбор и верификация данных, необходимых для формирования соответствующих расчетных моделей, осуществляется Заказчиком самостоятельно (с привлечением проектной организации при необходимости).
6.3.5.	Не допускается направление на рассмотрение в адрес АО «СО ЕЭС» результатов расчетов электроэнергетических режимов, статической и динамической устойчивости, а также токов КЗ (за исключением результатов расчетов токов КЗ на шинах объектов электроэнергетики, выполняемых с помощью исходной расчетной модели) до согласования АО «СО ЕЭС» расчетных моделей, используемых для выполнения соответствующих расчетов. 

7.	Особые условия.
7.1.	Разработка расчетных моделей и материалов внестадийной работы должны выполняться специализированной проектной организацией.
7.2.	Материалы внестадийной работы (с указанием даты внесения изменений), оформленные в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должны быть представлены в формате Adobe Acrobat.
Не допускается передача материалов внестадийной работы в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.
7.3.	При направлении Заказчиком откорректированных материалов внестадийной работы должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые проектной организацией были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

СОГЛАСОВАНО:
Заказчик
Сетевая организация
АО «СО ЕЭС»
Проектная организация